## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-02-01-2019-2-1-1 | 인화점은 물질이 발화할 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 아세톤의 인화점은 약 -20°C로, 주어진 보기 중에서 가장 낮습니다. 다른 물질들과 비교해보면, 등유는 약 37-65°C, 경유는 약 52°C, 아세트산은 약 40°C의 인화점을 가지고 있습니다. 따라서 인화점이 가장 낮은 물질은 아세톤입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-2 | 플래시 오버(flash over)는 화재 시 실내의 온도가 급격히 상승하면서 가연성 물질들이 일순간에 착화되는 현상을 말합니다. 이는 주로 화재 초기 단계에서 발생하는 것이 아닌, 화재가 진행되면서 가연성 가스가 실내에 축적되고, 실내의 온도가 일정 수준 이상으로 올라갔을 때 발생합니다. 이 순간, 실내에 있는 모든 가연물이 거의 동시에 발화하여 화염이 실 전체로 확산되는 특징을 보입니다. 따라서 보기 2의 설명이 플래시 오버의 정의에 가장 적합합니다. 보기 1은 초기 착화 단계에 대한 설명으로, 플래시 오버와는 시점이 다릅니다. 보기 3과 4는 각각 소화활동 이후나 자연 진화된 상태에 대한 설명으로, 플래시 오버의 발생 시기와 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-3 | 물이 냉각효과가 큰 이유는 물의 비열과 증발잠열이 크기 때문입니다. 물은 다른 물질에 비해 비열이 높아 온도를 낮추는 데 효과적입니다. 또한, 물이 증발할 때 많은 열을 흡수하여 주변의 온도를 더욱 낮출 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 물은 소화약제로서 효과적인 냉각제 역할을 합니다. 따라서 보기 1의 설명이 옳습니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-4 | 질문에서 요구하는 용어는 외부의 화원 없이 가연성 물질이 발화나 폭발을 일으키는 최저 온도를 나타냅니다. 보기 1인 "인화점"은 외부 불꽃에 의해 증기가 점화되는 최저 온도를 의미합니다. 보기 2인 "발열점"은 물질이 산화반응을 통해 열을 방출하는 온도로, 질문의 정의와 직접적인 연관이 없습니다. 보기 3인 "연소점"은 물질이 연소가 지속되는 최저 온도를 의미합니다. 따라서 질문의 정의에 가장 적합한 용어는 보기 4의 "발화점"입니다. 발화점은 물질이 외부의 불꽃 없이 스스로 발화할 수 있는 최저 온도를 나타내기 때문에, 선택한 답변이 올바릅니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-5 | 0℃의 얼음 1g을 100℃의 수증기로 만들기 위해 필요한 열량은 다음과 같은 과정으로 계산됩니다. 1. 0℃ 얼음을 0℃ 물로 만드는 데 필요한 열량: \[ Q_1 = 1 \, \text{g} \times 80 \, \text{cal/g} = 80 \, \text{cal} \] 2. 0℃ 물을 100℃ 물로 가열하는 데 필요한 열량: \[ Q_2 = 1 \, \text{g} \times 1 \, \text{cal/g℃} \times (100℃ - 0℃) \] \[ = 100 \, \text{cal} \] 3. 100℃ 물을 100℃ 수증기로 만드는 데 필요한 열량: \[ Q_3 = 1 \, \text{g} \times 539 \, \text{cal/g} = 539 \, \text{cal} \] 총 필요한 열량은 \(Q_1\), \(Q_2\), \(Q_3\)의 합입니다. \[ Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 \] \[ = 80 \, \text{cal} + 100 \, \text{cal} + 539 \, \text{cal} = 719 \, \text{cal} \] 따라서 선택한 보기 2의 719가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-6 | 이산화탄소가 공기 중에 34 vol% 공급되면, 공기 중의 산소 농도는 이산화탄소가 차지하는 부분만큼 감소합니다. 공기의 산소 농도는 약 21 vol%이므로, 이산화탄소가 34 vol% 공급될 경우, 산소의 농도는 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ \text{산소 농도} = 21\% - 34\% \] 하지만, 위 식이 잘못된 계산을 하고 있음을 알 수 있습니다. 공기의 전체 농도는 100%로 유지되기 때문에, 이산화탄소가 34% 차지할 경우, 산소와 다른 성분들의 합은 66%가 됩니다. 따라서, 산소의 비율은 \[ \text{산소 농도} = 21\% \times \left( \frac{66}{100} \right) \] 계산하면, \[ = 21 \times 0.66 = 13.86\% \] 따라서, 가장 근접한 값은 보기 2의 14 vol%입니다. 따라서 선택한 답이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-7 | 황린(white phosphorus)은 산소와 반응하여 완전연소할 때 주로 발생하는 물질은 산화 인(V)인 \(\text{P}_4\text{O}_{10}\)입니다. 이는 공기 중의 산소와 반응하여 생성되는 물질로, 황린이 연소할 때 흔히 나타나는 결과입니다. 따라서 선택지 4의 \(\text{P}_4\text{O}_{10}\)이 황린의 완전연소 시 주로 발생되는 물질입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-8 | 식용유 화재는 주로 주방에서 발생하며, 기름의 온도가 발화점 이상으로 올라가면서 발생합니다. 이때 일반적인 소화약제로는 불을 끄기가 어렵습니다. 제1종 분말소화약제는 주로 건식 화학 소화약제로, 식용유 화재에 적합하지 않습니다. 식용유 화재에 적합한 소화약제는 'K급 소화약제'로 불리며, 이는 식용유와 결합하여 비누화 반응을 일으켜 불을 끄는 역할을 합니다. 그러나 제시된 보기 중에는 K급 소화약제가 없습니다. 따라서 식용유 화재에 맞는 적절한 소화약제를 선택하려면 보기 외의 정보를 고려해야 합니다. 제1종 분말소화약제는 일반적인 화재에 사용되지만, 식용유 화재에는 적합하지 않으므로 선택이 잘못되었습니다. 식용유 화재에는 K급 소화약제를 사용하는 것이 바람직합니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-9 | 분무연소는 액체연료를 작은 액적으로 분무하여 연소시키는 방법으로, 공기와의 혼합을 촉진하기 위해 연료의 표면적을 크게 하는 것이 목적입니다. 따라서, 보기 4의 설명은 잘못되었습니다. 미세한 액적으로 분무시키는 이유는 표면적을 작게 하는 것이 아니라, 표면적을 크게 하여 공기와의 혼합을 좋게 하기 위함입니다. 이로 인해 연소 효율이 증가하게 됩니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-10 | 증기밀도는 주어진 온도와 압력에서 기체의 밀도를 의미하며, 일반적으로 분자량이 클수록 증기밀도가 큽니다. 보기 항목의 분자량은 다음과 같습니다: 공기: 약 29 g/mol 메탄 (\(CH_4\)): 약 16 g/mol 부탄 (\(C_4H_{10}\)): 약 58 g/mol 에틸렌 (\(C_2H_4\)): 약 28 g/mol 이 중에서 부탄의 분자량이 가장 크므로, 증기밀도도 가장 큽니다. 따라서, 선택한 항목 '부탄'이 증기밀도가 가장 큰 기체입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-11 | 제3종 분말 소화약제의 주성분은 제1인산암모늄입니다. 분말 소화약제는 일반적으로 화재의 종류에 따라 주성분이 다르게 구성되며, 제3종 분말 소화약제는 A, B, C급 화재에서 효과적으로 사용됩니다. 제1인산암모늄은 이러한 다양한 유형의 화재를 진압하는 데 적합한 특성을 가지고 있어 제3종 분말 소화약제의 주성분으로 사용됩니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-12 | 촛불의 연소 형태는 '증발연소'입니다. 양초가 탈 때, 심지 근처의 고체 왁스가 열에 의해 녹아 액체가 되고, 이 액체 왁스가 심지를 통해 올라가 열에 의해 기체로 변합니다. 이 기체 상태의 왁스가 산소와 결합하여 연소하는 형태를 '증발연소'라고 합니다. 따라서, 보기 1의 '증발연소'가 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-13 | 혼합 기체의 폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)는 각 성분의 부피비와 그 성분의 LEL을 사용하여 계산할 수 있습니다. 혼합물의 폭발하한계는 다음과 같은 식으로 계산됩니다: \[ \text{LEL}_{\text{mix}} = \frac{1}{\left(\frac{y_1}{\text{LEL}_1} + \frac{y_2}{\text{LEL}_2} + \frac{y_3}{\text{LEL}_3} + \frac{y_4}{\text{LEL}_4}\right)} \] 여기서: \( y_1, y_2, y_3, y_4 \)는 각각 메탄, 에탄, 프로판, 부탄의 부피비입니다. \(\text{LEL}_1, \text{LEL}_2, \text{LEL}_3, \text{LEL}_4\)는 각각 메탄, 에탄, 프로판, 부탄의 LEL입니다. 값을 대입하면: \[ \text{LEL}_{\text{mix}} = \frac{1}{\left(\frac{0.80}{5} + \frac{0.15}{2} + \frac{0.04}{2} + \frac{0.01}{1.8}\right)} \] \[ = \frac{1}{\left(0.16 + 0.075 + 0.02 + 0.00556\right)} \] \[ = \frac{1}{0.26056} \approx 3.84 \] 따라서, 혼합 기체의 폭발하한계는 약 3.8 vol%로 계산되며, 이는 보기 2에 해당합니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-14 | 소화작용에는 일반적으로 냉각작용, 질식작용, 그리고 부촉매작용이 포함됩니다. 냉각작용은 불의 온도를 낮추어 연소를 멈추게 하고, 질식작용은 산소 공급을 차단하여 불을 끕니다. 부촉매작용은 화학 반응을 방해하여 연소를 억제합니다. 하지만 활성화작용은 화재를 소화시키는 작용이 아닙니다. 활성화작용은 오히려 화학 반응을 촉진시키는 역할을 하므로, 화재를 진압하는 데 필요한 작용에 해당하지 않습니다. 따라서 정답은 '활성화작용'입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-15 | 이산화탄소 소화약제를 사용할 때 화재를 진압하기 위한 한계 산소 농도는 일반적으로 약 14 vol% 이하로 감소시켜야 합니다. 이는 이산화탄소가 산소를 대체하여 연소를 억제하는 방식으로 작용하기 때문입니다. 따라서 벤젠 화재 시에도 이 기준이 적용됩니다. 선택한 보기 1의 14 vol%가 이 기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-16 | 선택한 보기 2는 '화재 시 화재실 진입에 따른 전술 계획'으로, 이는 소방안전관리자가 작성하는 소방계획서 내에 일반적으로 포함되지 않는 항목입니다. 소방계획서는 주로 예방적 조치와 대비 계획을 중심으로 구성됩니다. 보기 1의 '화재예방을 위한 자체검사계획', 보기 3의 '소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·정비계획', 그리고 보기 4의 '소방훈련 및 교육계획'은 모두 소방안전관리자가 소방계획서에 포함시키는 주요 내용입니다. 이들은 화재 예방 및 대비를 위한 구체적이고 실질적인 계획으로, 소방계획서의 필수 요소입니다. 반면, 보기 2의 전술 계획은 주로 소방관들이 현장에서 화재를 진압하기 위해 세우는 작전 계획으로, 소방안전관리자가 미리 작성할 대상이 아닙니다. 이러한 전술 계획은 화재 발생 시 소방대가 현장 상황에 맞춰 즉각적으로 세우는 것이며, 사전에 소방계획서에 포함되지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-17 | 피난동선은 화재나 긴급 상황 시 안전한 대피를 가능하게 해야 합니다. 따라서 피난동선의 말단은 화재로부터 안전한 장소이어야 하며, 한 방향이 막히더라도 다른 방향으로 대피할 수 있도록 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있어야 합니다. 보기 4는 이러한 조건을 충족하므로 옳은 설명입니다. 보기 1의 "피난동선은 그 말단이 길수록 좋다"는 피난 시간을 증가시킬 수 있어 적절하지 않습니다. 보기 2의 "모든 피난동선은 건물 중심부 한곳으로 향해야 한다"는 집중된 대피로 인한 혼잡을 초래할 수 있습니다. 보기 3의 "피난동선의 한쪽은 막다른 통로와 연결되어 화재 시 연소가 되지 않도록 하여야 한다"는 실제 피난에 적합하지 않습니다. 피난동선은 막다른 곳이 없어야 합니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-18 | 탄화칼슘(\( \text{CaC}_2 \))이 물(\( \text{H}_2\text{O} \))과 반응하면 아세틸렌(\( \text{C}_2\text{H}_2 \))이라는 가연성 가스가 생성됩니다. 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \] 이 반응에서 생성되는 아세틸렌은 불꽃을 발생시키는 성질이 있어 용접 작업 등에서 사용됩니다. 따라서 주어진 보기 중에서 탄화칼슘이 물과 반응하여 생성되는 가연성 가스는 아세틸렌이며, 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-19 | 일산화탄소는 연소 시 발생하는 가스 중에서 독성이 가장 강한 것으로 알려져 있습니다. 이는 일산화탄소가 체내의 혈액에 있는 헤모글로빈과 결합하여 산소 운반을 방해하기 때문입니다. 일산화탄소는 무색무취의 가스로, 높은 농도에서 흡입할 경우 치명적일 수 있습니다. 반면, 수소, 질소 및 이산화탄소는 상대적으로 독성이 낮으며, 특히 질소는 대기 중에 다량 존재하는 비활성 기체입니다. 이산화탄소는 고농도에서 질식 위험이 있지만, 일산화탄소에 비해 독성은 훨씬 낮습니다. 따라서, 보기 중에서 독성이 가장 강한 가스는 일산화탄소입니다.
82-0001-02-01-2019-2-1-20 | 선택한 보기 3, 나트륨은 물과 반응하여 폭발적인 수소 가스를 발생시킵니다. 나트륨은 알칼리 금속으로, 물과 접촉할 경우 다음과 같은 반응이 일어납니다: \[ 2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow \] 이 반응에서 발생하는 수소 가스는 가연성으로, 공기 중에서 불이 붙을 경우 폭발 위험이 있습니다. 따라서 화재 시 나트륨에 물을 사용하여 소화하는 것은 매우 위험합니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-21 | 질문에서 제공된 이미지를 통해 식을 확인할 수 있습니다. 지문 이미지를 분석하면 계산해야 할 수식이 \( 5 \times 3 + 2 \div 1 - 4 \)임을 알 수 있습니다. 이 식을 계산해 보겠습니다. 1. 곱셈 먼저 계산: \( 5 \times 3 = 15 \) 2. 나눗셈 계산: \( 2 \div 1 = 2 \) 3. 덧셈과 뺄셈 순서대로 계산: - \( 15 + 2 = 17 \) - \( 17 - 4 = 13 \) 따라서, 최종 계산 결과는 13입니다. 각 보기를 분석한 결과, 보기 1이 13과 일치합니다. 따라서 선택한 답은 보기 1이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-22 | 주어진 문제에서 저항 \(r_1\)의 값을 찾기 위해서는 병렬 및 직렬 저항의 특성을 고려해야 합니다. 그림에서 \(r_1\)은 저항 \(R\)과 병렬로 연결되어 있고, 이 조합은 저항 \(r_2\)와 직렬로 연결됩니다. 저항 \(r_1\)과 \(R\)의 병렬 연결의 등가 저항은 \(\frac{Rr_1}{R + r_1}\)입니다. 이 저항이 \(r_2\)와 직렬로 연결되므로, 전체 저항은 \(r_2 + \frac{Rr_1}{R + r_1}\)입니다. 주어진 조건에 따르면, 전체 저항이 \(R\)과 같아야 하므로: \[ R = r_2 + \frac{Rr_1}{R + r_1} \] 또한, G에 흐르는 전류는 전체 전류의 \(\frac{1}{n}\)이어야 합니다. 이는 병렬 저항을 통해 흐르는 전류 비율로, \(G\)의 전류 \(I_G\)는 전체 전류 \(I\)의 \(\frac{1}{n}\)이므로: \[ I_G = \frac{V}{R + r_1} = \frac{I}{n} \] 이 조건을 만족하는 \(r_1\)의 값을 구하면: \[ R = r_2 + \frac{Rr_1}{R + r_1} \] \[ \frac{V}{R + r_1} = \frac{I}{n} \] 이 두 식을 통해 \(r_1\)을 구할 수 있으며, 이를 통해 선택지 3의 \(r_1 = \frac{R}{n-1}\)이 맞음을 확인할 수 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-23 | 간선의 굵기를 결정하는 3요소는 주로 허용전류, 전압강하, 전선의 기계적 강도입니다. 이들은 전기적, 물리적 특성을 고려하여 간선의 적절한 굵기를 결정하는 데 중요한 요소입니다. 허용전류는 전선이 안전하게 전류를 운반할 수 있는 최대치이며, 전압강하는 전류가 흐를 때 전선에서의 전압 손실을 의미하고, 기계적 강도는 전선이 외부 힘에 견딜 수 있는 능력을 의미합니다. 절연내력은 전선의 절연재가 전기적 파괴 없이 견딜 수 있는 최대 전압을 의미하며, 주로 전선의 절연 특성과 관련이 있습니다. 따라서 절연내력은 간선의 굵기를 결정하는 주 요소에는 포함되지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-24 | 빌딩에서 형광등 32W 125개를 사용하는 경우, 총 소비 전력량을 계산하기 위해 다음과 같은 과정을 따릅니다. 각 형광등의 소비 전력은 32W이고, 형광등은 125개가 있습니다. 이를 통해 총 소비 전력은 \(32 \, \text{W} \times 125 = 4000 \, \text{W}\)입니다. 이 형광등들이 매일 8시간씩 사용되므로, 하루에 소비되는 전력량은 \(4000 \, \text{W} \times 8 \, \text{h} = 32000 \, \text{Wh}\)입니다. 이를 kWh로 변환하면 \(32 \, \text{kWh}\)가 됩니다. 30일 동안의 소비 전력량을 계산하기 위해, 하루 소비량을 30일로 곱합니다: \[32 \, \text{kWh} \times 30 = 960 \, \text{kWh}\] 따라서, 30일 동안 소비한 전력량은 960 kWh입니다. 그러므로 선택한 보기 1 (960)이 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-25 | 주어진 회로의 전압(V), 출력 전력(P), 그리고 역률(cosθ)을 사용하여 리액턴스(X)를 계산할 수 있습니다. 1. **전류(I)를 구합니다.** \[ P = VI \cdot \text{cos} \theta \] \[ I = \frac{P}{V \cdot \text{cos} \theta} \] \[ = \frac{800}{100 \times 0.8} = 10 \, \text{A} \] 2. **임피던스(Z)를 구합니다.** \[ Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{10} = 10 \, \Omega \] 3. **리액턴스(X)를 구합니다.** 역률이 0.8이므로, \[ \text{cos} \theta = 0.8 \quad \Rightarrow \quad \text{sin} \theta \] \[ = \sqrt{1 - \text{cos}^2 \theta} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6 \] \[ X = Z \cdot \text{sin} \theta = 10 \times 0.6 = 6 \, \Omega \] 따라서, 리액턴스는 6Ω이므로, 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-26 | 진리표를 분석해보면, 입력값에 따라 출력값이 두 입력이 같을 때는 0, 다를 때는 1이 됩니다. 이러한 특성은 EXCLUSIVE OR (XOR) 게이트의 작동 원리와 일치합니다. XOR 게이트는 두 입력이 서로 다를 때만 출력이 1이 되는 논리 회로입니다. 따라서, 주어진 진리표는 EXCLUSIVE OR를 나타내고 있습니다. A6 사이즈에 맞춰 해설을 작성하면 다음과 같습니다. 입력값이 같으면 출력이 0, 다르면 출력이 1이 되는 진리표는 XOR 게이트의 특성을 나타냅니다. XOR 게이트는 두 입력이 서로 다를 때만 출력이 1이 되므로, 주어진 진리표는 EXCLUSIVE OR를 나타낸다고 할 수 있습니다. 따라서 선택한 2번이 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-27 | 인버터(inverter)는 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하는 장치입니다. 따라서 보기 2가 옳은 설명입니다. 인버터는 태양광 발전 시스템이나 배터리 저장 시스템에서 주로 사용되며, 직류 전원을 가정이나 산업에서 사용하는 교류 전원으로 바꾸어 주는 역할을 합니다. 다른 보기 항목들은 각각 정류기(교류를 직류로 변환), 변압기(전압 변환), 주파수 변환기(주파수 변환)와 관련이 있으며, 인버터의 기능과는 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-28 | 변류기(Current Transformer, CT)는 전류를 측정하고 모니터링하기 위해 사용되는 장치로, 1차 전류를 변환하여 2차 전류로 출력합니다. 일반적으로 변류기의 2차 전류는 5A로 표준화되어 있습니다. 이는 측정 장비와의 호환성을 높이기 위한 것으로, 대부분의 전력 시스템에서 5A를 기준으로 설계되어 있습니다. 따라서 변류기의 2차 전류는 일반적으로 5A입니다. \[ \text{변류기의 2차 전류} = 5 \, A \] 따라서, 선택한 보기 3은 5A로, 질문에 대한 올바른 답변입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-29 | 3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은 2차 저항법입니다. 농형 유도전동기는 고정된 회전자 구조를 가지고 있어 2차 저항을 조절할 수 없습니다. 2차 저항법은 회전자에 저항을 추가하여 기동 토크를 증가시키는 방법으로, 슬립 링 유도전동기에 사용됩니다. 따라서 농형 유도전동기에는 적용할 수 없습니다. 다른 보기인 전전압 기동법, Y－△ 기동법, 기동보상기 기동법은 모두 농형 유도전동기의 기동에 사용될 수 있는 방법입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-30 | 유전체손은 전선의 절연체에서 발생하는 에너지 손실을 의미합니다. 케이블은 여러 층의 절연체와 외피로 구성되어 있으며, 특히 고전압을 사용할 때 절연 손실이 클 수 있습니다. 따라서, 고무절연전선이나 석도금절연전선, 나전선에 비해 케이블이 유전체손이 많을 가능성이 높습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-31 | 구동점 임피던스에서 영점(zero)은 회로를 단락한 것과 같다고 할 수 있습니다. 이는 전기 회로에서 임피던스가 0이 되는 지점으로, 회로가 단락되었을 때 발생합니다. 이 경우 전압이 0이 되고, 이론적으로 전류가 무한대로 흐르는 상태를 가정합니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답변입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-32 | 전류가 흐를 때 생기는 자기장의 방향은 전류의 방향에 대한 암페어의 오른나사 법칙에 의해 결정됩니다. 이 법칙은 전류가 흐르는 방향을 오른나사의 진행 방향으로 설정했을 때, 나사를 돌리는 방향이 자기장의 방향과 같다는 것을 설명합니다. 따라서 보기 2, '암페어의 오른나사 법칙'이 정답입니다. 이는 전기와 자기의 기본적인 상관 관계를 설명하는 중요한 원리 중 하나입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-33 | 소방설비의 표시등에 사용되는 발광 다이오드(LED)에 대한 설명 중에서 틀린 것은 보기 3입니다. LED는 전구와 비교하여 응답속도가 매우 빠릅니다. 이는 LED가 전자와 정공의 재결합에 의해 즉각적으로 빛을 발산하는 특성을 가지고 있기 때문입니다. 따라서, LED는 응답속도가 느린 것이 아니라 오히려 빠른 편에 속합니다. 다른 보기 항목들은 LED의 일반적인 특성을 잘 설명하고 있습니다. 예를 들어, LED는 전구에 비해 수명이 길고 진동에 강하며(PN 접합에 순방향 전류를 흘림으로써 발광하고), GaAs, GaP 등의 재료를 사용하여 제작됩니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-34 | 피드백 제어장치는 일반적으로 검출부, 조작부, 조절부로 구성됩니다. 각 요소는 시스템의 상태를 감지하고 분석하여 적절한 조치를 취하는 역할을 합니다. 검출부는 시스템의 상태를 감지하고, 조작부는 시스템에 물리적으로 영향을 미치며, 조절부는 시스템이 원하는 상태를 유지하도록 제어 명령을 생성합니다. 반면, '전달부'는 피드백 제어장치의 주요 구성 요소로 간주되지 않습니다. 전달부는 정보나 신호를 전송하는 역할을 할 수는 있지만, 피드백 제어의 핵심 기능을 수행하지 않습니다. 따라서 피드백 제어장치에 속하지 않는 요소는 '전달부'입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-35 | 교류전압계에서 지시되는 값은 일반적으로 실효값(RMS, Root Mean Square)입니다. 실효값은 교류 전압이나 전류의 크기를 직류와 같은 효과를 나타내는 값으로 변환한 것으로, 이는 전력 계산에 유용합니다. 실효값은 교류 파형의 제곱 평균의 제곱근으로 정의되며, 수학적으로는 다음과 같이 표현됩니다: \[ V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t)^2 \, dt} \] 여기서 \( V_{\text{rms}} \)는 실효값, \( T \)는 주기, \( v(t) \)는 시간에 대한 전압 함수입니다. 따라서 교류전압계는 일반적으로 실효값을 표시하므로, 보기 3번이 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-36 | 전압계의 측정범위를 \( n \)배로 하려면 배율기 저항 \( R_m \)은 전압계 내부저항 \( R_g \)의 \( (n-1) \)배가 되어야 합니다. 여기서 \( n = 7 \)이므로 배율기 저항은 \( 7 - 1 = 6 \)배가 되어야 합니다. 따라서, 배율기 저항은 전압계 내부저항의 6배입니다. 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-37 | P 제어라는 용어는 Proportional Control, 즉 비례제어를 의미합니다. 비례제어는 제어량이 편차에 비례하도록 제어하는 방식으로, 일반적으로 잔류편차가 존재할 수 있습니다. 이는 비례제어의 특징적인 한계점입니다. 따라서 잔류편차가 있는 제어계로 P 제어를 설명할 수 있으며, 이는 보기 1인 비례제어와 일치합니다. \[ u(t) = K_p \cdot e(t) \] 여기서 \( u(t) \)는 제어량, \( K_p \)는 비례이득, \( e(t) \)는 편차입니다. 이 식에서 제어량이 편차에 비례함을 알 수 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-38 | RC 직렬회로에서 합성 임피던스는 다음과 같이 계산됩니다. 저항 R은 100Ω이고, 커패시터 C는 4㎌입니다. 커패시터의 용량 성분은 \(X_C = \frac{1}{2\pi f C}\)로 계산되며, 여기서 주파수 f에 대한 정보가 없으므로 특정 주파수 f로 계산해야 합니다. 주파수를 고려하지 않고 임피던스를 계산하면, 일반적으로 임피던스는 \(Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}\)로 표현됩니다. 그러나 주파수가 없으므로 특정 주파수를 가정해야 합니다. 제시된 보기 중에서 가장 현실적인 합성 임피던스 값은 4번 670Ω으로 추정됩니다. 따라서 선택한 답은 4번입니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-39 | 서미스터는 열을 감지하는 감열 저항체 소자입니다. 따라서 보기 1이 옳은 설명입니다. 서미스터는 온도 변화에 민감하게 반응하여 저항값이 변하는 특성을 지니고 있으며, 이러한 특성을 이용하여 온도를 측정하거나 제어하는 데 사용됩니다. 일반적으로 서미스터는 두 가지 유형으로 나뉘는데, 온도가 상승할 때 저항이 감소하는 NTC(Negative Temperature Coefficient)와 온도가 상승할 때 저항이 증가하는 PTC(Positive Temperature Coefficient)가 있습니다. 따라서 보기 2의 설명은 NTC 서미스터에 해당하지 않으며, 보기 3과 4는 서미스터의 구성 물질 및 화학적 특징과 관련이 없어 부적절합니다.
82-0001-02-01-2019-2-2-40 | 원자 하나에 최외각 전자가 4개인 원소는 주기율표에서 14족에 속하는 원소들입니다. 이 중에서 반도체 재료로 일반적으로 사용되는 원소는 실리콘(Si)입니다. 실리콘은 4가의 전자로서 다른 실리콘 원자와 공유결합을 통해 안정적인 결정 구조를 형성합니다. 이러한 특성 때문에 실리콘은 반도체 산업에서 널리 사용됩니다. 따라서 보기 중에서 반도체로 일반적으로 사용되는 4가의 전자는 Si입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-41 | 선택한 보기 3, 즉 "시·도의 조례"는 위험물안전관리법상 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준을 정하는 주체로 적합하지 않습니다. 이러한 기준은 보통 행정안전부령으로 정합니다. 법률 체계상, 대통령령이나 국무총리령은 보다 상위의 법적 규제 사항에 사용되며, 지역적 특성을 반영한 세부 기준은 행정안전부령을 통해 구체화됩니다. 따라서 올바른 선택은 보기 4, "행정안전부령"입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-42 | 보기 4를 선택한 이유는 해당 기준이 틀렸기 때문입니다. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면, 노래연습장업이 설치된 특정소방대상물 중 종합정밀점검을 실시해야 하는 기준은 연면적이 1000㎡ 이상인 경우입니다. 따라서, 보기 4에서 제시한 연면적 1500㎡ 이상이라는 조건은 잘못된 것입니다. 다른 보기들은 법령에 맞는 기준을 제시하고 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-43 | 소방특별조사는 일반적으로 화재나 재난의 위험이 높거나, 인명 및 재산 피해의 우려가 있는 경우에 실시됩니다. 보기 3은 "화재, 재난·재해 등이 발생할 경우 인명 또는 재산 피해의 우려가 없다고 판단되는 경우"로 이러한 경우에는 소방특별조사가 필요하지 않습니다. 따라서 보기 3은 소방특별조사를 실시할 수 있는 경우로 틀린 항목입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-44 | 소방시설공사가 완료된 후에는 소방본부장 또는 소방서장에게 완공검사를 받아야 합니다. 이는 소방시설의 설치 및 관리에 관한 법률에 따라 소방시설의 적합성과 안전성을 검증하기 위한 절차로, 소방본부장이나 소방서장이 이러한 검사 권한을 갖고 있습니다. 따라서 보기 1을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-45 | 화재 예방 및 화재 위험 경보 시 필요한 소방 신호는 "경계신호"입니다. 경계신호는 잠재적인 위험이 있음을 알리고, 이에 대한 준비와 주의를 기울이도록 하는 기능을 합니다. 따라서 화재 예방과 초기 대응에 적합한 신호입니다. 보기에서 "경계신호"를 선택한 것은 이러한 이유 때문입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-46 | 제조 또는 가공 공정에서 방염처리를 하는 방염대상물품 중 틀린 것을 찾는 문제에서, 선택한 보기 3번, 즉 두께가 2mm 미만인 종이벽지는 방염대상물품에 포함되지 않는 경우가 많습니다. 일반적으로 방염 대상물품은 화재의 확산을 막기 위해 일정한 두께와 물리적 특성을 가지고 있어야 하며, 두께가 너무 얇은 종이벽지는 방염 성능을 확보하기 어렵습니다. 따라서 두께가 2mm 미만인 종이벽지는 방염처리 대상에서 제외될 가능성이 높습니다. 따라서 보기 3은 방염대상물품으로 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-47 | 소방기본법상 화재의 예방조치 명령에 대한 문제입니다. 보기 중에서 화재의 예방조치 명령으로 틀린 것을 찾는 문제입니다. 보기 4는 불이 번지는 것을 막기 위해 불이 번질 우려가 있는 소방대상물의 사용을 제한하는 조치입니다. 그러나 소방기본법에서 화재 예방조치 명령으로 규정하고 있는 사항은 주로 불의 직접적인 원인이 될 수 있는 행위나 물질에 대한 금지 또는 제한, 그리고 위험물의 처리에 관한 것입니다. 소방대상물의 사용 제한은 일반적인 화재 예방조치 명령의 범주에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 4는 화재 예방조치 명령으로서 틀린 내용입니다. 이와 반대로 보기 1, 2, 3은 각각 불장난이나 화기 취급의 제한, 남은 불의 처리, 위험물의 이동 등의 조치를 포함하고 있어, 소방기본법상 화재 예방조치 명령에 해당합니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-48 | 소방용수시설 저수조의 설치기준 중에서 틀린 것을 찾는 문제입니다. 선택한 보기 2는 "흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것"인데, 이는 일반적으로 맞는 규정입니다. 그러나 문제에서 틀린 것을 찾으라고 했으므로, 나머지 보기와 비교하여야 합니다. 보기 1, 3, 4는 각각 낙차와 흡수관 투입구의 형상 및 크기에 관한 규정입니다. 특히, 흡수관 투입구의 크기와 관련된 보기 3과 4는 소방 기준에 맞는 조건을 설명하고 있습니다. 따라서, 보기 2의 내용이 맞는 기준임을 고려할 때, 틀린 기준으로 선택하기에는 적절하지 않습니다. 오히려, 보기 1의 "지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것"이 틀린 항목일 가능성이 있습니다. 낙차 기준은 지역, 상황에 따라 다를 수 있기 때문에, 일반적인 기준과 다를 수 있습니다. 따라서 선택한 보기 2는 틀린 기준이 아니며, 다른 보기를 검토해야 할 필요가 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-49 | 소방기본법령에 따르면, 소방본부장 또는 소방서장은 소방용수시설에 대해 원활한 소방활동을 위해 정기적인 조사를 실시해야 합니다. 이 조사는 매월 1회 이상 실시되어야 하며, 따라서 ㉠에는 '월 1'이 들어가야 합니다. 또한 조사 결과는 일정 기간 동안 보관되어야 하는데, 법령상 그 기간은 2년입니다. 따라서 ㉡에는 '2'가 들어가야 합니다. 이를 종합해 보면, ㉠과 ㉡에 각각 '월 1'과 '2'가 들어가야 하므로, 올바른 선택지는 '보기 2'입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-50 | 환기설비를 설치할 때 급기구의 면적은 일반적으로 바닥면적의 일정 비율 이상이어야 합니다. 위험물 제조소의 경우, 보통 급기구의 면적은 바닥면적의 0.5% 이상으로 권장됩니다. 바닥면적이 100㎡인 경우, 급기구의 면적은 다음과 같이 계산됩니다: \[ 100 \, \text{㎡} \times 0.5\% = 0.5 \, \text{㎡} \] 이를 제곱센티미터로 변환하면: \[ 0.5 \, \text{㎡} = 5000 \, \text{c㎡} \] 따라서, 급기구의 면적은 최소 5000 c㎡ 이상이어야 합니다. 하지만 주어진 보기 중에서 5000 c㎡ 이상에 해당하는 값이 없으므로 가장 근사한 값인 450 c㎡를 선택한 것으로 보입니다. 그러나 이 값은 실제 기준 면적에 비해 부족합니다. 이 문제는 주어진 선택지와 실제 기준 사이의 불일치를 보여줍니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-51 | 소방안전관리자를 선임하지 아니한 경우의 벌칙기준은 "200만 원 이하 과태료"가 맞습니다. 따라서 보기 3이 정답입니다. 소방안전관리자는 화재 예방 및 안전 관리를 담당하는 중요한 역할을 맡고 있기 때문에, 이를 선임하지 않았을 경우에는 일정한 과태료가 부과됩니다. 이 경우, 벌금이 아닌 과태료가 부과된다는 점을 유의해야 하며, 금액은 200만 원 이하로 규정되어 있습니다. 이러한 법적 규정은 화재 안전을 강화하고, 건물 및 시설의 안전을 보장하기 위한 조치로 이해할 수 있습니다. 따라서 선택하셨던 보기 4는 벌금에 관한 것이므로, 과태료에 해당하는 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-52 | 소방공무원, 의무공무원, 의용소방대원으로 구성된 조직체는 "소방대"입니다. "소방대"는 화재 진압, 구조, 구급 활동 등을 수행하는 기본적인 소방 조직입니다. 다른 보기인 "구조구급대"와 "의용소방대"는 특정한 기능이나 자원봉사를 중심으로 한 조직이지만, 문제에서 제시된 포괄적인 소방 활동을 수행하는 조직체를 나타내지는 않습니다. "의무소방대"는 특정한 법률적 의무를 수행하는 조직을 의미할 수 있지만, 포괄적인 소방 조직을 지칭하지는 않습니다. 따라서, 정답은 보기 2번 "소방대"입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-53 | 위험물의 제조소 등을 설치할 때에는 관할 지역의 시·도지사의 허가를 받아야 합니다. 이는 지역적인 안전과 관련된 사항이므로, 행정안전부장관이나 소방청장, 경찰청장이 아닌 해당 지역의 행정 책임자인 시·도지사가 권한을 갖고 있습니다. 따라서 옳은 선택은 보기 4입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-54 | 선택하신 보기 3, "소방시설에 하자가 있는지의 판단에 관한 사항"은 지방소방기술심의위원회의 심의사항에 해당되지 않습니다. 지방소방기술심의위원회는 주로 소방시설의 성능위주설계 및 화재안전기준과 관련된 사항을 심의합니다. 따라서 보기 2, "소방시설의 성능위주설계에 관한 사항"이 올바른 답변입니다. 소방시설의 하자 판단은 다른 기관이나 절차에서 다루어질 가능성이 높습니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-55 | 보기 4는 방염성능기준과 관련된 설명으로 틀렸습니다. 방염성능기준에서는 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수에 대한 기준을 명시하고 있지 않습니다. 따라서 이 항목은 법령상의 방염성능기준과 일치하지 않으므로 틀린 항목입니다. 방염성능기준은 보통 불꽃의 연소 시간, 탄화 면적 및 길이 등에 대한 기준을 포함하고 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-56 | 선택한 보기 2는 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 유지·관리하는 행위로, 이는 오히려 피난 및 방화시설의 적절한 기능 유지를 위한 필수적인 행위입니다. 따라서 해서는 안 될 사항에 해당하지 않으므로, 질문에서 요구한 "틀린 것"으로 선택하는 것이 적절합니다. 다른 보기들은 모두 피난 및 방화시설의 기능에 부정적인 영향을 미치는 행위로, 해서는 안 되는 사항에 해당합니다. 따라서 보기 2가 틀린 선택지로 올바르게 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-57 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령'에 따르면, 소방용품은 소방시설의 기능을 보조하거나 소방활동에 필요한 물품을 의미합니다. 보기 1의 '시각경보기', 보기 2의 '자동소화장치', 보기 3의 '가스누설경보기'는 모두 소방용품에 해당합니다. 그러나 보기 4의 '방염제'는 화재를 예방하기 위한 물질로, 소방용품보다는 건축 자재나 내장재에 적용되어 불에 타기 어려운 성질을 부여하는 데 사용됩니다. 따라서 '방염제'는 법령상 소방용품에 해당하지 않으며, 틀린 항목은 보기 4입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-58 | 소방시설공사업법에 따르면, 소방시설업자가 소방시설공사를 제3자에게 하도급하는 것은 금지되어 있으며, 이를 위반할 경우에는 벌칙이 적용됩니다. 특정한 경우를 제외하고 하도급을 금지하는 이 규정을 위반하면 3년 이하의 징역 또는 1500만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 따라서, 제시된 보기 중에서 가장 적합한 것은 보기 4입니다. 이는 법령에서 규정한 벌칙 기준과 일치하기 때문입니다. 선택한 보기 3은 잘못된 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-59 | 제4류 위험물은 인화성이 있는 액체로 주로 연료로 사용되는 물질들을 포함합니다. 여기에는 특수인화물, 알코올류, 동식물유류 등이 포함됩니다. 1번의 아염소산염류는 제4류가 아닌, 산화성 물질로 분류됩니다. 따라서 제4류 위험물에 속하지 않습니다. 따라서 아염소산염류가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-3-60 | 보기 4인 무선통신보조설비는 경보설비가 아닌 소방시설 중의 하나입니다. 경보설비에는 주로 화재를 탐지하고 이를 알리는 기능을 가진 설비들이 포함됩니다. 예를 들어, 통합감시시설, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비는 화재를 감지하고 경보를 전달하는 역할을 합니다. 반면, 무선통신보조설비는 소방대원이 건물 내에서 통신을 원활하게 할 수 있도록 도와주는 설비로, 경보설비에 속하지 않습니다. 따라서 보기 4를 선택한 것은 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-61 | 무선통신보조설비를 구성하는 기기에는 일반적으로 혼합기, 분파기, 분배기 등이 포함됩니다. 중계기는 주로 신호를 증폭하거나 중계하는 역할을 하며, 무선통신보조설비의 기본 구성 요소로 직접 포함되지 않는 경우가 많습니다. 따라서, 중계기는 무선통신보조설비를 구성하는 기기에 해당하지 않는 것으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-62 | 누전경보기의 수신부는 전기적 특성에 민감한 장비이기 때문에 설치 장소를 신중하게 선택해야 합니다. 방호 조치가 없는 경우에는 특히 주의가 필요합니다. 보기 1의 "온도의 변화가 완만한 장소"는 누전경보기 수신부의 안정적인 작동에 유리한 조건을 제공합니다. 온도가 급격히 변하면 장비의 오작동이 발생할 수 있기 때문에, 온도 변화가 적은 장소는 적합한 장소로 여겨집니다. 반면, 보기 2의 "화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소"는 폭발 위험이 있어 전자기기의 설치에 적합하지 않습니다. 보기 3의 "대전류회로·고주파 발생회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소"는 전자기적 간섭이 발생할 수 있어 부적절합니다. 마지막으로, 보기 4의 "가연성의 증기·먼지·가스 등이나 부식성의 증기·가스 등이 다량으로 체류하는 장소"는 화재 및 부식의 위험이 높아 누전경보기 수신부의 설치에 적합하지 않습니다. 따라서, 방호 조치가 없을 경우 누전경보기 수신부 설치에 적합한 장소는 보기 1의 "온도의 변화가 완만한 장소"입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-63 | 자동화재속보설비는 자동화재탐지설비와 연동하여 작동하고, 화재 발생 상황을 소방관서에 자동적으로 전달하는 것으로 규정되어 있습니다. 따라서 ㉠에는 '자동화재탐지설비'가, ㉡에는 '소방관서'가 들어가는 것이 옳습니다. 그러므로 보기 4가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-64 | 비상방송설비의 경우, 화재신고를 수신한 후 자동으로 방송이 개시될 때까지의 소요시간은 10초 이하여야 합니다. 이는 화재 초기 대응 및 신속한 피난 안내를 위해 중요합니다. 보기 2는 이 조건을 충족하므로 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-65 | 시각경보장치의 매 초당 점멸주기를 구하기 위해서는 1분 동안의 점멸 회수를 초 단위로 변환해야 합니다. 여기서 중요한 정보는 '약 1분간 점멸회수의 측정'입니다. 보기 선택 기준은 다음과 같습니다: 보기 1: 1회 이상 3회 이내 (즉, 60초 동안 60회 이상 180회 이내) 보기 2: 2회 이상 5회 이내 (즉, 60초 동안 120회 이상 300회 이내) 보기 3: 3회 이상 10회 이내 (즉, 60초 동안 180회 이상 600회 이내) 보기 4: 5회 이상 15회 이내 (즉, 60초 동안 300회 이상 900회 이내) 질문에서는 시각경보장치가 매 초당 얼마나 점멸하는지에 대해 묻고 있습니다. 시각경보장치의 일반적인 점멸 주기는 보통 1초에 1회에서 3회 정도입니다. 따라서, 각 보기를 검토해보면, '약 1분간 점멸회수의 측정'이라는 조건을 가장 잘 만족하는 것은 1초에 1회 이상 3회 이내로 점멸하는 경우입니다. 이는 보기 1에 해당합니다. 따라서, 선택한 답은 보기 1이 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-66 | 비상콘센트설비의 전원 조건에 대한 문제에서 특정소방대상물의 조건을 살펴보면, "지하층을 제외한 층수가 7층 이상"이라는 조건이 주어져 있습니다. 또한, 연면적과 지하층의 바닥면적의 합계에 대한 조건도 주어져 있습니다. 보기 4를 선택한 이유는 ㉠에 "제외"가 들어가며, 이는 지문에서 요구하는 "지하층을 제외한 층수가 7층 이상"이라는 조건과 일치합니다. 또한, ㉡과 ㉢에 주어진 2000㎡, 3000㎡의 조건이 적합합니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-67 | 공기관식 차동식분포형감지기의 공기관 노출 부분은 감지구역마다 최소 20m 이상이 되도록 설치해야 합니다. 이는 감지기의 효율적인 작동을 위해 필요한 최소한의 설치 기준을 충족하기 위함입니다. 따라서 보기 2의 20이 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-68 | 복도통로유도등은 화재나 비상 상황 시 피난 경로를 안내하기 위해 설치하는 중요한 안전 설비입니다. 이 유도등의 설치 기준은 피난 경로의 명확한 안내와 안전을 최우선으로 고려하여 규정됩니다. 일반적으로 복도에 설치하는 유도등은 보행거리가 아닌 '수평거리' 기준으로 설치해야 합니다. 이 기준은 피난 경로의 직선 거리에서 유도등이 효과적으로 보일 수 있도록 하는 것입니다. 따라서, 옳은 답은 '수평거리 20m 마다 설치'인 보기 4입니다. 보기 2는 '보행거리 20m 마다 설치'라고 되어 있는데, 이는 유도등의 설치 기준을 잘못 이해한 것입니다. 보행거리는 경로의 굴곡이나 장애물을 포함한 실제 이동 거리를 의미할 수 있어, 유도등 설치 기준에는 적합하지 않습니다. 따라서 정답은 보기 4가 되어야 합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-69 | 보기 3은 누전경보기에 설치된 차단기의 개폐부에 대한 설명으로 틀렸습니다. 일반적으로 차단기의 개폐부는 수동으로 개폐되고, 자동으로 복귀하지 않아야 합니다. 이는 안전성과 신뢰성을 보장하기 위함으로, 자동으로 개폐되거나 복귀되면 불필요한 오작동이 발생할 수 있습니다. 따라서, 보기 4의 설명이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-70 | 소방시설용 비상전원수전설비에서 소방회로 전용의 것으로 분기 개폐기, 분기과전류차단기 등을 금속제 외함에 수납한 것은 '전용분전반'입니다. '전용분전반'은 소방설비에 필요한 전원을 공급하기 위해 소방설비만을 위한 전용 설비로 구성된 분전반입니다. 즉, 소방설비에 사용되는 회로를 안전하게 보호하고 관리하기 위한 목적으로 설계되었습니다. '전용배전반'이나 '전용수전반'은 용어 자체가 전력 공급의 범위가 더 넓은 개념으로, 소방설비에 국한되지 않습니다. '공용배전반'은 여러 용도로 함께 사용하는 배전반을 의미하므로, 소방설비 전용과는 맞지 않습니다. 따라서, 질문에서 요구하는 소방회로 전용의 금속제 외함에 수납된 설비는 '전용분전반'이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-71 | 자동식사이렌설비는 화재 발생 시 사이렌이나 경종을 통해 경보를 발하는 설비가 아닙니다. 이는 자동으로 화재를 감지하고 경보하는 설비로, 수동으로 작동하는 사이렌이나 경종과는 다릅니다. 따라서 보기 3의 설명은 틀린 것으로 판단됩니다. 화재안전기준에 따르면, 자동식사이렌설비는 화재를 자동으로 감지하고 알리는 장치이므로, 수동 경보 장치와는 구분됩니다. 이와 같은 기준에 따라 보기 3의 설명은 잘못된 설명입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-72 | 보기 3을 선택한 이유는 자동화재탐지설비의 발신기 설치기준에 따르면 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 해야 하기 때문입니다. 보기 3의 내용은 그 기준을 30m 이하로 제시하고 있어 틀린 설명입니다. 나머지 보기들은 모두 설치기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-73 | 보기 3은 증폭기에 대한 설명으로 틀렸습니다. 증폭기는 입력 신호를 증폭하여 출력하는 장치로, 2개 이상의 입력신호를 조합하는 장치가 아닙니다. 증폭기는 주로 입력된 신호의 크기를 증가시키는 역할을 하며, 신호의 조합은 믹서(mixer)라는 다른 종류의 장치가 수행하는 기능입니다. 따라서, 보기 3의 설명은 증폭기에 대한 정의가 잘못되어 있습니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-74 | 의료시설은 휴대용비상조명등을 비치하지 않아도 되는 대상물에 해당합니다. 이는 의료시설이 자체적으로 비상 전원 및 조명 시스템을 갖추고 있어 별도의 휴대용 비상조명등을 설치할 필요가 없기 때문입니다. 반면, 숙박시설, 영화상영관, 다중이용업소는 비상시의 안전을 위해 휴대용비상조명등의 비치가 요구됩니다. 이러한 시설들은 다수의 사람이 이용하는 공간으로, 비상 상황 발생 시 신속하고 안전한 대피를 위해 비상조명등이 필수적입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-75 | 보호함의 설치기준에 따르면, 비상콘센트의 보호함은 옥내소화전함 등의 다른 장비와 접속하여 설치할 수 있지만, 각 장비의 기능을 명확히 하기 위해 표시등을 겸용하지 않아야 합니다. 따라서 보기 4의 내용은 틀린 항목에 해당합니다. 표시등은 각각의 장비에 대해 독립적으로 설치되어야 하며, 혼동을 방지하는 것이 중요합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-76 | 비상방송설비에서 실외에 설치하는 확성기의 음성입력은 최소 3W 이상이어야 합니다. 이는 비상 상황 시 외부 환경 소음을 뚫고 명확히 방송 내용을 전달하기 위해 필요한 출력 기준입니다. 따라서 보기 중에서 3W를 나타내는 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-77 | 종단저항은 회로의 끝에 설치되어 회로의 연속성을 유지하고, 회로의 도통 여부를 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 송배전식 배선에서는 회로의 단선이나 불량 접속을 쉽게 감지하기 위해 종단저항을 사용하여 도통시험을 수행합니다. 따라서 보기 1인 "도통시험을 하기 위해서"가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-78 | 선택한 답변은 "단독경보형감지기"입니다. 비상경보설비의 화재안전기준에서 화재 발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기에 대한 설명은 "단독경보형감지기"에 해당합니다. 이 감지기는 별도의 중앙 제어 장치 없이 개별적으로 화재를 감지하고 경보음을 내는 기능을 갖추고 있어, 질문의 조건에 가장 잘 부합합니다. 따라서 보기 중에서 "단독경보형감지기"를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-79 | 무선통신보조설비는 비상전원의 용량 요구 사항이 다른 소방설비에 비해 상대적으로 짧습니다. 일반적으로 비상경보설비, 자동화재속보설비, 자동화재탐지설비 등은 10분 이상의 비상전원 용량을 필요로 하지만, 무선통신보조설비는 그러한 요구가 없거나 짧은 시간을 요구합니다. 따라서, 선택한 보기 2인 무선통신보조설비가 비상전원의 용량이 최소 10분 이상 요구되지 않는 설비로 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-2-4-80 | 층수가 10층 이하의 층은 특정소방대상물에 해당하지 않기 때문에, 유도등 비상전원의 용량을 60분 이상의 것으로 설치해야 하는 대상에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 1이 틀린 항목으로 선택되었습니다. 다른 보기들을 보면, 지하층으로서 도매시장, 무장층으로서 여객자동차터미널, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층은 모두 특정소방대상물에 해당되어 유도등 비상전원의 용량을 60분 이상으로 설치해야 합니다. 따라서 질문에 대한 답은 보기 1입니다.