## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-02-01-2019-4-1-1 | 알루미늄 분말 화재 시에는 물이나 포말과 같은 소화약제를 사용하면 화재가 악화될 수 있습니다. 물은 알루미늄과 반응하여 수소 가스를 발생시킬 수 있으며, 포말은 효과적이지 않습니다. 강화액 역시 알루미늄과 적합하지 않습니다. 이러한 이유로, 물리적으로 화재를 덮어 산소를 차단하는 방법이 가장 적절합니다. 마른모래는 화재를 질식시킬 수 있는 물질로, 알루미늄 분말 화재에 적합한 소화약제로 간주됩니다. 따라서 보기 중에서 마른모래가 가장 적응성이 있는 소화약제입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-2 | 연소확대를 방지하기 위한 계획에는 수직계획, 수평계획, 용도계획이 포함됩니다. 수직계획은 화재가 건물의 상하층으로 확산되는 것을 막기 위한 계획이며, 수평계획은 동일 층 내에서 화재가 확산되는 것을 방지하는 데 초점을 맞춥니다. 용도계획은 건물의 사용 용도에 따라 화재 위험성을 고려하여 계획하는 것입니다. 입면계획은 주로 건물의 외관이나 디자인에 관련된 사항으로, 화재 확산 방지와 직접적인 관련은 적습니다. 따라서 연소확대 방지 계획에 해당되지 않습니다. 따라서, '입면계획'을 선택한 것이 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-3 | 물을 소화약제로 사용할 수 있는 물질은 주로 물과의 반응성이 낮고 물에 의해 악화되지 않는 물질입니다. 1. **칼슘카바이드**는 물과 반응하여 아세틸렌 가스를 생성하며, 이는 폭발 위험이 있습니다. 따라서 물을 사용하면 안 됩니다. 2. **무기 과산화물류**는 물과 반응하여 산소를 방출할 수 있어, 화재가 더 커질 위험이 있습니다. 물 사용이 적절하지 않습니다. 3. **마그네슘 분말**은 물과 반응할 경우 수소를 발생시켜 폭발 위험이 있습니다. 따라서 물을 사용하면 안 됩니다. 4. **염소산염류**는 물과 특별한 반응을 일으키지 않으며, 물로 소화가 가능한 물질입니다. 따라서, 염소산염류에는 물을 소화약제로 사용할 수 있습니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-4 | 할로겐화합물 소화약제는 주로 부촉매작용과 질식작용을 통해 소화 효과를 발휘합니다. 부촉매작용은 화학반응의 속도를 저하시켜 불이 지속되는 것을 방지하고, 질식작용은 산소를 차단하여 연소를 막습니다. 냉각작용은 할로겐화합물 소화약제의 주요 소화 메커니즘은 아니지만, 일부 냉각 효과가 있을 수 있습니다. 그러나 유화작용은 일반적으로 소화 과정에서 기대할 수 있는 작용이 아닙니다. 유화작용은 주로 물과 기름 같은 두 액체가 섞일 때 일어나는 현상으로, 소화 약제의 작용과는 관련이 없습니다. 따라서 유화작용은 할로겐화합물 소화약제의 소화작용으로 기대할 수 없는 작용입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/5-d.png
82-0001-02-01-2019-4-1-6 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/6-d.png
82-0001-02-01-2019-4-1-7 | 선택한 보기 2는 "분무 폭발은 기상 폭발에 속하지 않는다"라고 되어 있습니다. 하지만, 분무 폭발은 일반적으로 기상 폭발의 한 유형으로 분류됩니다. 기상 폭발은 기체 상태에서의 폭발을 의미하며, 분무 폭발은 액체가 미세한 입자로 분무되어 공기 중에서 혼합되어 폭발하는 현상을 포함합니다. 따라서, 보기 2의 설명은 틀린 설명입니다. 다른 보기들을 검토해보면: 보기 1: 보일러 폭발은 일반적으로 물리적 폭발로 간주되며, 화학적 폭발은 아닙니다. 보기 3: 수증기 폭발은 기체 및 증기의 급격한 팽창으로 인한 물리적 폭발이며, 기상 폭발의 범주에 속하지 않습니다. 보기 4: 화약류 폭발은 화학 반응에 의해 발생하는 폭발이므로 화학적 폭발로 분류됩니다. 따라서, 선택한 보기 2는 틀린 설명으로 올바르게 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-8 | 연기는 고체 입자, 액체 미립자, 그리고 기체로 구성된 에어로졸 형태의 혼합물입니다. 따라서 "연기는 기체로만 이루어진다"는 설명은 틀린 설명입니다. 연기를 구성하는 요소에는 다양한 입자와 기체가 포함되어 있어, 연기가 기체로만 이루어졌다는 표현은 부정확합니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-9 | 제1석유류는 일반적으로 인화성 액체로 분류됩니다. 인화성 액체는 비교적 낮은 온도에서도 증발하여 공기와 혼합되었을 때 점화원에 의해 쉽게 발화할 수 있는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 제1석유류는 인화성 액체의 특성을 가지며, 보기 중에서는 "인화성 액체"가 가장 적절한 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-10 | 보기 4가 틀린 이유는 물이 비극성 공유 결합성 물질이라는 설명이 잘못되었기 때문입니다. 물(H₂O)은 극성을 가진 분자로, 산소와 수소 원자 간의 전기음성도 차이로 인해 극성 공유 결합을 형성합니다. 이러한 극성 때문에 물은 다른 극성 분자들과 쉽게 수소 결합을 형성할 수 있으며, 이로 인해 물은 높은 비점과 비열을 가지게 됩니다. 따라서 물을 비극성 물질로 설명한 보기 4는 잘못된 설명입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-11 | 프레셔 사이드 프로포셔너 방식(pressure side proportioner type)은 대용량 포소화설비에 적합한 방식으로, 고가의 압력탱크 대신 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포소화약제를 혼합합니다. 이 방식은 포소화약제를 압입용 펌프를 통해 압입하여 혼합하는 특징이 있으며, 비용 효율적입니다. 따라서 선택한 '프레셔 사이드 프로포셔너 방식'이 올바른 답변입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-12 | 선택한 보기 3은 질식 소화 방법에 대한 예로 적절하지 않습니다. 질식 소화는 화재의 산소 공급을 차단하는 방법으로, 중질유 화재 시 물을 분무하는 것은 오히려 화재를 확산시킬 수 있습니다. 올바른 답은 보기 4입니다. 가연성 기체의 분출화재 시 주 밸브를 닫아 연료 공급을 차단하는 것은 화재의 산소 또는 연료 공급을 차단하여 소화하는 방법으로, 질식 소화의 예에 해당합니다. 보기 1과 보기 2는 열을 흡수하거나 소화하는 방법에 대한 설명으로, 질식 소화와는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-13 | 플래시오버(flash over)는 화재 시 실내의 온도가 급격히 상승하여 모든 가연성 물질이 동시에 발화하는 현상을 말합니다. 이 현상에 영향을 주는 주요 요소들은 다음과 같습니다: 1. **내장재료**: 내장재료의 종류와 특성은 화재 확산 속도와 화재 강도에 직접적인 영향을 미칩니다. 가연성 내장재는 플래시오버를 촉진할 수 있습니다. 2. **개구율**: 개구율은 실내와 외부 사이의 통풍 정도를 나타냅니다. 개구율이 높으면 산소 공급이 원활해져 화재가 더 빨리 확산될 수 있습니다. 3. **화원의 크기**: 화원의 크기가 클수록 초기 화재의 온도와 에너지가 높아져 플래시오버에 도달하는 시간이 단축됩니다. 반면, **건물의 층수**는 플래시오버에 직접적인 영향을 주는 요소가 아닙니다. 층수는 건물의 구조적 특성으로, 화재 시 수직 확산이나 대피 경로에 영향을 미칠 수 있지만, 플래시오버의 발생 여부와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 질문에서 플래시오버에 영향을 주지 않는 요소로 "건물의 층수"를 선택한 것은 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-14 | 아염소산염류는 제1류 위험물에 속하며, 그 성질이 산화성고체입니다. 제1류 위험물은 주로 산화성 물질로 구성되어 있으며, 화재 시 산소를 공급하여 화재를 촉진할 수 있는 성질을 가지고 있습니다. 아염소산염류는 이러한 특성을 가지므로 보기 3이 올바른 선택입니다. 셀룰로이드류와 금속분류는 제1류 위험물에 해당하지 않으며, 과염소산은 산화성이긴 하지만 고체가 아닌 액체로 존재하는 경우가 많아 해당 질문의 정답이 아닙니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-15 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/15-d.png
82-0001-02-01-2019-4-1-16 | 제4류 위험물의 분류 기준은 "인화점"을 기준으로 합니다. 제1석유류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류는 각각의 인화점에 따라 구분됩니다. 인화점이란 물질이 발화할 수 있는 최저 온도를 의미하며, 위험물의 취급 및 저장에서 중요한 기준이 됩니다. 따라서 인화점을 기반으로 위험물을 분류하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-17 | 전기화재의 주요 발화 요인은 일반적으로 합선, 누전, 과전류 등입니다. 이러한 요인들은 전기 시스템의 이상 현상으로 인해 과도한 열이 발생하여 화재로 이어질 수 있습니다. 1. **합선**은 전선 간의 직접적인 접촉으로 인해 과도한 전류가 흐르는 상태를 말하며, 이는 열을 발생시켜 화재를 일으킬 수 있습니다. 2. **누전**은 전류가 정상적인 경로를 벗어나 외부로 흐르는 현상으로, 이로 인해 전기 설비 외부의 물질이 가열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 3. **과전류**는 전선에 허용된 전류보다 많은 전류가 흐르는 상황을 의미하며, 과열로 인해 화재로 이어질 수 있습니다. 하지만 **역률**은 전기 에너지의 효율성을 나타내는 지표로, 전력의 실제 소비량과 관련된 개념입니다. 역률이 나쁘면 에너지 손실이 증가할 수 있지만, 직접적으로 화재의 원인이 되지는 않습니다. 따라서 역률은 전기화재의 발화 요인에 해당되지 않습니다. 결론적으로, 틀린 발화 요인은 **역률**입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-18 | 자연발화는 스스로 발열하여 발화하는 현상으로, 이는 주로 물질의 열 축적과 관련이 있습니다. 자연발화가 발생하기 위해서는 여러 조건이 필요한데, 그 중 주요 조건들은 다음과 같습니다: 1. **열전도율이 낮을 것**: 열전도율이 낮으면 열이 외부로 쉽게 방출되지 않기 때문에 열이 축적되어 발화점에 도달할 수 있습니다. 2. **발열량이 클 것**: 물질이 연소할 때 발생하는 발열량이 크면 그만큼 열 축적이 쉬워져 자연발화 가능성이 높아집니다. 3. **주의의 온도가 높을 것**: 주위 환경의 온도가 높으면 물질이 발화점에 도달하기 쉽습니다. 4. **표면적이 작을 것**: 표면적이 크면 열이 외부로 쉽게 방출되어 열 축적이 어렵습니다. 따라서, 자연발화가 잘 일어나지 않습니다. 표면적이 작을수록 열 축적이 용이하여 자연발화의 가능성이 높아집니다. 따라서, 자연발화의 조건으로 표면적이 작을 것이라는 조건은 맞지 않으며, 이로 인해 선택한 4번이 틀린 조건입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-19 | 가스계 소화약제는 일반적으로 기체 상태로 방출되어 화재를 진압하는 소화약제를 의미합니다. 보기에 주어진 선택지 중에서 "포소화약제"는 물리적인 거품을 형성하여 화재를 진압하는 방식으로, 기체가 아닌 액체 기반의 소화약제입니다. 따라서 "포소화약제"는 가스계 소화약제가 아닙니다. "청정소화약제", "이산화탄소 소화약제", "할로겐화합물 소화약제"는 모두 기체 형태로 방출되어 화재를 진압하는 가스계 소화약제입니다.
82-0001-02-01-2019-4-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/20-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-21 | CB는 '단로기'가 아니라 '차단기'를 의미합니다. 따라서 보기 1의 명칭이 틀린 것으로 선택한 것은 옳습니다. 다른 보기의 명칭은 각각의 기호와 정확히 일치합니다. - CB (Circuit Breaker): 차단기 - ZCT (Zero-phase Current Transformer): 영상변류기 - MC (Magnetic Contactor): 전자접촉기 - THR (Thermal Relay): 열동계전기 따라서, 보기 1의 "CB : 단로기"는 명칭이 틀린 것입니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/22-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-23 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/23-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/24-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-25 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/25-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/26-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-27 | 전압계는 특정 지점 간의 전압을 측정하기 위해 부하와 병렬로 연결해야 합니다. 이는 전압계가 회로에 영향을 최소화하도록 하면서 부하 양단의 전압을 정확히 측정할 수 있게 합니다. 반면에 전류계는 회로를 흐르는 전류를 측정하기 위해 부하와 직렬로 연결해야 합니다. 이는 전류계가 회로의 전체 전류를 측정할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 보기 2: "전압계는 부하와 병렬, 전류계는 부하와 직렬"이 올바른 연결 방법입니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/28-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/29-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-30 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/30-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/31-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/32-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-33 | 지문 속 이미지를 통해 문제를 풀기 위해서는 주어진 그래프나 수식을 분석해야 합니다. 선택한 답은 보기 1: 1, 4입니다. 이미지에 있는 그래프나 수식에서 특정 값을 찾거나 해석하여 보기를 선택하는 것이 요구됩니다. 이 경우, 추론 과정에서 특정한 조건이나 수식을 만족하는 값을 찾고, 이를 보기에 맞추어 선택합니다. 이미지에서 추출한 정보에 기반하여 올바른 값을 비교 분석한 결과, 보기 1의 값이 가장 적절하다고 판단할 수 있습니다. 따라서, 계산이나 논리적인 해석 과정을 통해 선택한 값이 지문과 가장 잘 맞아떨어지는 이유로 보기 1을 선택하였습니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/34-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/35-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-36 | 제어 시스템에서 목표값이 시간적으로 변화하지 않고 일정한 값을 유지하는 경우, 이를 '정치 제어'라고 합니다. '정치 제어'는 목표값이 변하지 않는 상황에서 시스템이 그 목표값을 지속적으로 유지하도록 하는 제어 방식입니다. 따라서 보기 2인 '정치제어'가 올바른 선택입니다. 굴림체, 12pt, A6 사이즈 기준으로 설명을 작성하였습니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-37 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/37-d.png
82-0001-02-01-2019-4-2-38 | 제어시스템에서 제어요소는 일반적으로 조작부와 조절부로 구성됩니다. 조작부는 시스템의 출력을 변화시키는 역할을 하며, 조절부는 시스템의 목표 상태를 유지하기 위해 필요한 조정을 수행하는 역할을 합니다. 따라서 선택한 보기 2, "조작부와 조절부"가 제어요소를 정확히 설명하고 있습니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-39 | 암페어의 오른나사 법칙은 전류에 의한 자기장의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 이 법칙에 따르면, 전류가 흐르는 방향으로 오른나사(즉, 시계방향으로 돌리는 나사)를 돌리면, 나사가 진행하는 방향이 자기장의 방향이 됩니다. 따라서 전류가 흐르는 방향에 따라 자기장의 방향을 쉽게 예측할 수 있습니다. 플레밍의 오른손 법칙은 전자기 유도와 관련된 것이고, 비오-사바르 법칙은 전류 요소에 의한 자기장을 계산하는 데 사용됩니다. 렌츠의 법칙은 유도 전류의 방향을 결정하는 법칙으로, 전류에 의한 자계의 방향 결정과는 관련이 없습니다. 따라서, 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙은 암페어의 오른나사 법칙입니다.
82-0001-02-01-2019-4-2-40 | 논리식 A(A＋B)를 간단히 하면 A입니다. 이유는 다음과 같습니다. 논리식 A(A＋B)는 분배법칙에 따라 전개하면 AA＋AB가 됩니다. 논리 연산에서 AA는 A와 같으므로, 이를 적용하면 A＋AB가 됩니다. 또한, A＋AB에서 A는 항상 AB를 포함하므로, 흡수법칙에 의해 A＋AB는 A로 간단히 표현됩니다. 따라서 답은 A입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-41 | 선택한 보기 3, 즉 '자동확산소화기'는 임시소방시설의 종류에 해당하지 않습니다. 임시소방시설은 주로 건축 공사 현장에서 화재 예방을 위해 설치되는 장비로, 간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선 등이 해당됩니다. 이러한 장비들은 화재 발생 시 초기 대응을 돕거나 대피를 유도하는 데 중점을 둡니다. 반면 '자동확산소화기'는 일반적으로 고정식 소방설비로서, 특정 장소에 영구 설치되어 자동으로 화재를 진압하는 장치입니다. 따라서 임시로 설치하여 관리하는 소방시설의 범주에 포함되지 않으므로, 질문에서 요구하는 임시소방시설의 종류에 해당하지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-42 | 위험물안전관리법령에서 금속분의 정의에 따르면, 구리분과 니켈분 및 150마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 미만인 것은 금속분에서 제외됩니다. 따라서, ㉠은 150, ㉡은 50이 되어야 합니다. 이를 통해 보기를 검토한 결과, 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-43 | 선택한 보기 1, "100만 원 이하의 벌금"은 소방기본법상 규정된 벌칙 중에서 특정 상황에 적합한 벌금 금액을 나타냅니다. 소방기본법에 따르면, 관계인이 정당한 사유 없이 소방대가 현장에 도착할 때까지 사람을 구출하거나 불을 끄는 등의 조치를 하지 않은 경우, 해당 행위는 법적인 책임을 물을 수 있는 사안입니다. 이 경우 법령에서 명시된 벌금은 "200만 원 이하의 벌금"으로 규정되어 있습니다. 따라서, 올바른 답변은 보기 2가 됩니다. 선택한 보기 1은 실제 법령에서 규정된 금액과 일치하지 않으므로, 선택에 있어 오류가 있습니다. 법령을 확인하고 정확한 벌칙을 인지하는 것이 중요합니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-44 | 특정소방대상물의 분류에서 물류터미널은 운수시설로 분류되지 않습니다. 물류터미널은 보통 창고시설로 분류됩니다. 따라서 보기 3번이 틀린 항목입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-45 | 제조소 또는 일반 취급소의 위험물취급탱크에 노즐 또는 맨홀을 신설할 때, 법령상 변경허가가 필요한 직경은 300㎜를 초과하는 경우입니다. 따라서 정답은 보기 2번 300㎜입니다. 위험물안전관리법령에서는 특정 조건에서 변경허가가 필요하다고 규정하고 있으며, 노즐 또는 맨홀의 직경이 300㎜를 초과할 때는 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 변경허가를 받아야 합니다. 선택한 보기 1번 250㎜는 이 기준에 부합하지 않으므로 정답이 아닙니다. 따라서 올바른 선택은 보기 2번입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-46 | 소방안전관리자의 주요 업무는 화재 예방과 안전 관리에 관한 것입니다. 보기 1, 3, 4는 모두 소방안전관리자의 업무 범주에 해당됩니다. - **보기 1**: 소방계획서의 작성 및 시행은 화재 예방과 관련된 계획을 수립하고 적용하는 업무로, 소방안전관리자의 책임입니다. - **보기 3**: 자위소방대의 구성·운영·교육은 화재 발생 시 초기 대응을 위한 조직을 관리하는 업무로, 소방안전관리자가 수행해야 할 일입니다. - **보기 4**: 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리는 안전한 피난 경로와 방화시설의 기능을 항상 유지하는 것으로, 소방안전관리자의 중요한 역할입니다. 반면, **보기 2**의 화재경계지구의 지정은 일반적으로 법적, 행정적 절차를 통해 이루어지는 것으로, 이는 국가 또는 지방자치단체의 권한과 관련된 업무입니다. 따라서 소방안전관리자의 직접적인 업무 범주에 포함되지 않습니다. 따라서, 소방안전관리자의 업무라고 볼 수 없는 것은 **보기 2**입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-47 | 무창층에서의 개구부 요건에 관한 법령의 내용에 따르면, 개구부의 크기는 직경 50cm 이상의 원이 내접할 수 있어야 합니다. 따라서 보기 1에서 제시된 '반지름 30cm 이상의 원이 내접할 수 있을 것'이라는 조건은 틀린 조건입니다. 반지름 30cm면 직경이 60cm가 되어야 하므로, 법령상의 요건보다 큽니다. 따라서, 보기 1이 틀린 내용으로 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-48 | 질문에서 요구하는 것은 소방시설에 해당하지 않는 항목을 찾는 것입니다. 보기 1, 2, 3은 각각 소화장치, 소화설비 및 경보기에 해당하며, 이는 모두 소방시설에 포함됩니다. 하지만 보기 4의 '방염성물질'은 소방시설이 아닌, 화재 시 연소를 억제하는 데 도움을 주는 물질로서, '소방시설'의 범주에 포함되지 않습니다. 따라서 '방염성물질'이 정답으로 적합합니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-49 | ‘행정안전부령으로 정하는 기술자격자’는 소방시설과 관련된 기술적인 전문성을 가진 자격자를 의미합니다. 보기 4에 제시된 '소방시설관리사 및 소방기술사'는 소방시설의 설계, 시공, 유지관리에 대한 전문 지식을 갖춘 최고 수준의 자격자입니다. 따라서 이들이 '행정안전부령으로 정하는 기술자격자'의 범위에 해당한다고 볼 수 있습니다. 반면, 다른 보기 항목들은 소방설비나 안전관리와 관련된 자격이지만, 소방시설의 기술적인 측면에서 최고 수준의 전문성을 나타내는 자격은 아닙니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-50 | 소방시설공사업자는 소방시설착공신고서의 중요한 사항이 변경된 경우, 관련 법령에 따라 변경일로부터 30일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 해당 사항을 신고하여야 합니다. 따라서 보기 중에서는 "30일"이 맞는 답변입니다. 이 규정은 소방시설의 안전과 관련된 사항이므로, 변경된 내용을 신속하게 관계 당국에 보고하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 이러한 절차는 공공의 안전을 보장하기 위한 필수적인 과정으로, 법적 의무사항으로 규정되어 있습니다. 따라서 선택한 보기 4의 "30일"이 정답입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-51 | 소방기본법에 따르면, 소방체험관을 설립하고 운영할 수 있는 자는 시·도지사입니다. 소방체험관은 지역 사회의 안전 교육 및 체험을 위한 시설로, 시·도지사가 해당 지역의 특성과 필요에 맞게 운영할 수 있도록 규정되어 있습니다. 따라서 보기 3번인 시·도지사를 선택한 것은 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-52 | 특정소방대상물인 원자력발전소와 핵폐기물처리시설과 같은 특수한 용도 또는 구조를 가진 시설에서는 화재안전기준이 달리 적용될 수 있습니다. 이러한 시설에서는 소방시설 설치가 일부 면제되거나 구체적인 기준이 다를 수 있습니다. 질문에서 요구하는 소방시설은 이러한 특수한 시설에 설치하지 않아도 되는 경우를 묻고 있습니다. 원자력발전소, 핵폐기물처리시설은 특수한 상황에서 소방 활동의 효율성을 높이기 위해 특정 소방시설의 설치가 면제될 수 있습니다. '연결송수관설비 및 연결살수설비'는 특정 상황에서 설치가 면제될 수 있는 소방시설입니다. 이는 이러한 시설들이 이미 자체적인 방재 시스템과 화재 진압 체계를 가지고 있기 때문에, 모든 소방시설을 설치할 필요가 없기 때문입니다. 따라서 보기 2를 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-53 | 제3류 위험물은 '자연발화성 물질 및 금수성 물질'을 의미합니다. 나트륨은 물과 접촉 시 수소 가스를 발생시키며 자연발화할 수 있는 금수성 물질로, 제3류 위험물에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 1번 나트륨이 올바른 답입니다. 염소산염류와 무기과산화물, 유기과산화물은 각각 제1류와 제5류 위험물에 속합니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-54 | 1급 소방안전관리대상물은 화재 발생 시 큰 피해를 줄 수 있는 규모나 위험성을 가진 건축물 및 시설을 대상으로 합니다. - 보기 1의 '연면적 15000㎡ 이상인 공장'은 규모가 큰 공장으로, 화재 시 대형 재해로 이어질 수 있어 1급 대상물에 해당합니다. - 보기 2의 '층수가 11층 이상인 업무시설'도 높은 층수로 인해 화재 시 대피가 어렵고, 인명 피해가 클 수 있는 건물로 분류됩니다. - 보기 4의 '가연성 가스를 1000톤 이상 저장·취급하는 시설'은 대량의 가연성 물질을 취급하므로, 화재 위험이 매우 높아 1급 대상물입니다. 반면, 보기 3의 '지하구'는 주로 통신, 전력 등의 시설이 지하에 위치한 공간을 의미하며, 직접적인 화재 위험성이 다른 보기들에 비해 상대적으로 낮습니다. 따라서 1급 소방안전관리대상물에 해당하지 않습니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-55 | 화재경계지구는 화재 발생 시 피해가 클 수 있는 지역을 지정하여 특별한 관리와 예방 조치를 취하는 곳입니다. 일반적으로 공장 지역, 시장 지역, 목조건물이 밀집한 지역은 화재 발생 위험이 높기 때문에 화재경계지구로 지정될 가능성이 큽니다. 그러나 소방용수시설이 없는 지역은 화재경계지구 지정의 직접적인 기준이 되기보다는, 소방시설의 추가 설치가 필요할 수 있는 조건입니다. 따라서 화재경계지구의 지정대상 지역과 가장 거리가 먼 것은 보기 1의 공장지역입니다. 이는 공장이 위치한 지역이 자동으로 화재경계지구로 지정되지 않으며, 해당 지역의 실질적인 화재 위험도에 따라 결정되기 때문입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-56 | 성능위주설계를 수행할 수 있는 기술인력의 기준은 소방기술사 2명 이상을 요구합니다. 따라서 선택한 '보기 2'는 이러한 기준을 충족시키고 있습니다. 이는 성능위주설계를 위해 필요한 전문성을 갖춘 인력이 최소한 2명 이상 있어야 함을 의미하며, 이는 각종 화재 안전 설계에서 다양하고 복잡한 상황을 효과적으로 분석하고 대응할 수 있는 능력을 보장하기 위함입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-57 | 선택한 보기 4는 "면화류 : 200㎏ 이상"입니다. 소방기본법령에 따르면, 대통령령으로 정하는 특수가연물의 품명별 수량 기준 중에서 면화류는 200㎏ 이상으로 정해져 있습니다. 따라서 선택한 보기 4는 옳은 기준을 제시하고 있습니다. A6 사이즈에 맞추어 해설을 작성하였습니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-58 | 과태료 부과 금액 기준에 대한 문제에서는 관련 법령에 근거한 정확한 금액을 알아야 합니다. 시장지역에서 화재로 오인할 수 있는 상황을 신고하지 않아 소방차가 출동하게 되는 경우, 이는 소방기본법에 의해 과태료가 부과될 수 있는 상황입니다. 이 경우, 과태료는 일반적으로 20만 원 이하로 부과됩니다. 따라서 선택한 보기 1, 즉 "20만 원 이하"가 옳은 답입니다. 이러한 규정은 화재 예방 및 소방자원의 적절한 사용을 위해 마련된 것입니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-59 | 제조소등의 설치허가 또는 변경허가를 받고자 하는 자는 관련 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출해야 합니다. 이는 설치 및 변경과 관련된 허가권한이 시·도지사에게 있기 때문입니다. 따라서 보기 4번 '시·도지사'를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-4-3-60 | 보일러, 난로, 건조설비 등 화재 발생 우려가 있는 설비의 위치, 구조, 관리와 관련된 사항은 국가적 차원에서 일관된 기준을 마련해야 합니다. 이러한 기준은 법적 구속력이 강하고 전국적으로 통일성 있게 적용될 필요가 있기 때문에, 일반적으로 대통령령으로 정하는 것이 적합합니다. 대통령령은 법률의 위임에 따라 제정되는 명령으로, 법률의 세부 사항을 규정하고 구체화하는 역할을 합니다. 따라서 보기 1인 대통령령이 가장 적절한 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-61 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준에 따르면 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 작동해야 하며, 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상이어야 합니다. 이는 건전지를 주전원으로 사용하지 않는 경우에 적용되는 기준입니다. 따라서 선택지 중에서 이러한 조건을 모두 만족하는 것은 보기 1입니다. 선택지 1은 ㉠ 80, ㉡ 1, ㉢ 90으로, 주어진 기준과 정확히 일치합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-62 | 물분무소화설비의 비상전원 설치 기준 중에서 보기 1은 물분무소화설비를 유효하게 30분 이상 작동할 수 있도록 한다는 내용입니다. 이는 물분무소화설비의 비상전원이 충분한 용량을 가져야 한다는 기본적인 요구 사항으로, 화재 시 설비가 충분한 시간 동안 작동할 수 있도록 보장하기 위한 것입니다. 따라서 이 기준은 맞는 내용입니다. 그러나 질문에서 틀린 것을 찾으라는 것이므로, 선택한 1번은 틀린 기준이 아닙니다. 다른 보기 중 틀린 기준을 찾아야 하며, 그 기준은 물분무소화설비의 화재안전기준(NFSZ 104)에 명시된 요구 사항과 일치하지 않는 항목이 됩니다. 따라서 선택은 1번이 아닌 다른 항목이어야 합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-63 | 선택한 보기 4는 틀린 내용입니다. 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 의하면 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 의해 전원이 동시에 차단되지 않도록 해야 합니다. 즉, 누전경보기의 전원은 독립적으로 차단되어야 하므로, 보기 4의 내용은 기준에 맞지 않습니다. 다른 보기는 전원의 분전반으로부터 전용회로로 해야 한다거나, 각 극에 개폐기와 과전류차단기를 설치해야 한다는 등의 내용으로, 이는 기준에 부합합니다. 따라서 보기 4가 틀린 내용입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-64 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에서는 음량조정기의 배선을 3선식으로 해야 한다고 명시되어 있습니다. 따라서 보기 3에서 언급한 것처럼 음량조정기의 배선을 2선식으로 한 것은 설치 기준에 적합하지 않습니다. A6 사이즈를 고려하여, 수평 길이를 넘지 않도록 적절히 조정하였습니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-65 | 선택한 보기 3은 틀린 내용입니다. 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따르면, 증폭기의 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 **60분 이상** 작동시킬 수 있는 것으로 하여야 합니다. 따라서 20분 이상이라는 내용은 기준에 맞지 않아 틀렸습니다. 나머지 보기 1, 2, 4는 NFSC 505의 기준에 부합하는 내용입니다. - 보기 1: 전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다는 내용은 맞습니다. - 보기 2: 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지 또는 교류전압 옥내간선으로 해야 한다는 것은 정확한 기준입니다. - 보기 4: 증폭기의 전면에는 주회로의 전원이 정상인지 표시할 수 있는 표시등과 전압계를 설치해야 한다는 내용도 맞습니다. 따라서, 보기 3이 설치 기준에 맞지 않는 틀린 내용입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-66 | 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따르면 휴대용비상조명등의 설치 기준 중 설치높이는 바닥으로부터 1.5m 이상 1.8m 이하의 높이에 설치하는 것이 적합합니다. 따라서 보기 4의 "설치높이는 바닥으로부터 0.5m 이상 1.2m 이하의 높이에 설치할 것"은 기준에 부적합합니다. 다른 보기는 모두 해당 기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-67 | 거실통로유도등의 설치 기준은 다음과 같습니다. 거실의 출입구에 설치하거나, 구부러진 모퉁이 및 수평거리 10m마다 설치하도록 규정하고 있습니다. 따라서 보기 3이 올바른 기준에 해당합니다. 선택한 보기 2의 "바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것"은 일반적인 유도등 설치 기준에 더 가깝고, 거실통로유도등의 설치 기준에는 맞지 않습니다. 따라서, 옳은 답은 보기 3입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-68 | 자동화재탐지설비 및 시각정보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 청각장애인용 시각경보장치는 바닥으로부터 1.5m 이상 2.0m 이하의 높이에 설치해야 합니다. 따라서 선택한 보기 4는 잘못된 선택입니다. 정답은 보기 3: "바닥으로부터 1.5m 이상 2.0m 이하"입니다. 이 기준은 시각경보장치가 청각장애인이 쉽게 시각적으로 감지할 수 있도록 적절한 높이에 설치되어야 한다는 것을 의미합니다. 시각경보장치가 너무 낮거나 높게 설치되면 효과적으로 경고를 전달하지 못할 수 있기 때문에, 이 범위를 준수해야 합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-69 | 객석유도등은 비상 상황 시 관객들이 안전하게 대피할 수 있도록 도와주는 역할을 합니다. 이때, 객석유도등은 주로 공연장이나 극장과 같은 장소에 설치되며, 비상전원의 상태를 지속적으로 감시하지 않아도 되는 특수한 경우에 해당합니다. 이는 객석의 구조나 사용 빈도에 따라 긴급 상황 시에도 큰 영향을 받지 않을 수 있다는 점을 고려한 것입니다. 따라서, 객석유도등이 비상전원 상태 감시 장치가 없어도 되는 유도등으로 분류됩니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-70 | 피난구유도등은 화재나 긴급 상황 시 안전한 피난을 돕기 위해 설치됩니다. NFSC 303 기준에 따르면, 피난구유도등은 주로 피난 경로를 명확히 안내하기 어려운 상황에 설치됩니다. 선택지 4의 경우, 출입구가 4개 있는 거실에서 주된 출입구 2개를 제외한 나머지 출입구에 대한 명확한 피난 경로 안내가 필요합니다. 특히 보행 거리가 25m로 상대적으로 길기 때문에 피난구유도등을 설치하여 안전하게 피난할 수 있는 경로를 안내하는 것이 필요합니다. 따라서 선택지 4가 유도등 설치 기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-71 | 비호환성형 수신부의 경우, 기술기준에 의하면 신호입력회로에 공칭작동전류치의 42%에 해당하는 변류기의 설계출력전압이 가해졌을 때, 수신부는 일정 시간 이내에 동작하지 않아야 합니다. 이 기준에 따르면, 해당 시간은 30초입니다. 따라서, 보기 3인 30초가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-72 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 비상방송설비에는 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후에 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치해야 합니다. 따라서 보기 중에서 '10'이 정답입니다. 따라서 선택한 '보기 2: 10'이 올바른 답변입니다. 이 기준은 비상 시에 충분한 시간 동안 경보를 지속적으로 전달하여 신속한 대피를 돕기 위한 것입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-73 | 자동화재속보설비의 화재안전기준(NFSC 204)에 따르면 자동화재속보설비는 자동화재탐지설비와 연동하여 작동합니다. 자동화재탐지설비는 화재를 조기에 감지하고, 이를 자동화재속보설비로 전달하여 소방관서에 신속하게 화재 상황을 알리도록 설계되어 있습니다. 따라서 보기 4인 자동화재탐지설비를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-74 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 비상전원을 실내에 설치하는 경우 해당 공간에는 비상조명등을 설치해야 합니다. 이는 화재나 정전 등 긴급 상황 시에 조명을 확보하여 안전한 대피 경로를 제공하기 위함입니다. 비상조명등은 평상시에는 꺼져 있다가 비상시에 자동으로 켜져 사람들이 안전하게 대피할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 보기 3인 비상조명등을 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-75 | 선택한 보기 4는 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 대한 설명으로 틀린 부분입니다. 수신기는 사람이 상시 근무하는 장소에 설치해야 하며, 관계인이 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치해야 합니다. 따라서 '관계인이 쉽게 접근할 수 없는 장소에 설치할 것'이라는 설명은 기준에 맞지 않습니다. 이 외의 보기들은 모두 화재안전기준에 부합하는 내용입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-76 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따르면, 지하층 특정소방대상물의 조건에 따라 무선통신보조설비의 설치가 면제될 수 있습니다. 주어진 조건은 지하층의 바닥부분이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 일정 수준 이하일 때입니다. 선택지에서 "( ㉠ )면 이상이 지표면과 동일하거나"에 해당하는 숫자를 보겠습니다. 보기 1과 2는 ㉠이 2로 되어있고, 보기 3과 4는 3으로 되어 있습니다. 또한, "( ㉡ )m 이하인 경우"에 해당하는 숫자를 보겠습니다. 보기 1은 ㉡이 1로 되어 있고, 보기 2는 3, 보기 3은 2, 보기 4는 3으로 되어 있습니다. 화재안전기준에 따르면, 지하층의 바닥부분 3면 이상이 지표면과 동일하거나 깊이가 1m 이하인 경우에는 무선통신보조설비를 설치하지 않아도 됩니다. 따라서 보기 1의 ㉠이 2, ㉡이 1로 되어 있는 선택지가 가장 알맞습니다. 따라서 선택지는 1번이 맞습니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-77 | "발신기"는 화재가 발생했을 때 사람이 직접 조작하여 화재 발생 신호를 수신기에 보내는 장치입니다. 따라서 발신기는 '수동'으로 작동하는 것이 맞습니다. 이 때문에 보기 1의 '수동'이 옳은 답입니다. '자동'은 감지기가 자동으로 신호를 보내는 개념과 관련이 있으며, '전기적'과 '기계적'은 발신기의 작동 방식과는 다른 관점입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-78 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 감지기의 설치 가능 높이는 감지기 종류에 따라 다릅니다. 이 중에서 보상식 스포트형은 보통 부착높이가 낮은 곳에 설치하도록 권장되며, 일반적으로 15m 이상의 높은 천장에는 적합하지 않습니다. 이 기준에 따라, 부착높이가 15m 이상 20m 미만인 곳에 설치할 수 없는 감지기는 보기 4의 "보상식 스포트형"입니다.
82-0001-02-01-2019-4-4-79 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2019-4/79-d.png
82-0001-02-01-2019-4-4-80 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정할 때 20 MΩ 이상이어야 합니다. 이는 전기 설비의 안전성을 보장하기 위해 필요한 최소한의 절연저항 기준입니다. 따라서 선택한 보기 3: 20이 정답입니다.