## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2020-4-1-1 | Fail-safe 원칙은 시스템의 일부가 고장 나더라도 전체 시스템이 안전하게 작동할 수 있도록 하는 설계 원칙입니다. 피난 시 하나의 수단이 고장 나더라도 다른 수단을 통해 피난할 수 있도록 하는 것과 일맥상통하므로, 이 원칙이 해당 질문에 적합합니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-2 | 열분해에 의해 가연물 표면에 유리상의 메타인산 피막을 형성하여 연소에 필요한 산소의 유입을 차단하는 분말약제는 제1인산암모늄이다. 제1인산암모늄은 열에 의해 분해되면서 메타인산을 형성하고, 이 메타인산 피막이 산소의 유입을 차단하여 불이 붙는 것을 방지한다. 따라서 선택한 답은 적절하다.
82-0001-03-01-2020-4-1-3 | 공기 중의 산소 농도는 일반적으로 약 21 vol%로 알려져 있습니다. 따라서 보기 중에서 21을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-4 | 열경화성 플라스틱은 열을 가하면 단단하게 경화되어 다시 녹지 않는 특성을 가진 플라스틱입니다. 페놀수지는 이러한 열경화성 플라스틱의 대표적인 예로, 열을 가해 경화시키면 분자 구조가 고정되어 더 이상 녹지 않습니다. 반면, 폴리에틸렌, 폴리염화비닐, 폴리스티렌은 열가소성 플라스틱으로, 열을 가하면 녹아 재형성이 가능합니다. 따라서 선택한 '페놀수지'가 열경화성 플라스틱에 해당합니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-5 | 저장실의 습도를 높게 유지하면 자연발화를 촉진할 수 있습니다. 습도가 높으면 산화 반응이 더 쉽게 일어날 수 있어 온도가 상승하고 자연발화의 위험이 증가합니다. 따라서 자연발화를 방지하기 위해서는 저장실의 습도를 낮게 유지하는 것이 필요합니다. 선택한 보기 4는 자연발화 방지대책으로 적절하지 않습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-6 | 수소의 연소범위는 공기 중에서 4~75vol%입니다. 이는 수소가 공기와 혼합되어 폭발할 수 있는 농도의 범위를 나타냅니다. 따라서 보기 3이 옳은 선택입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-7 | 탄산수소나트륨이 주성분인 분말소화약제는 제1종 분말입니다. 제1종 분말은 주로 B급 화재에 사용되며, 탄산수소나트륨을 주요 성분으로 합니다. 다른 종류의 분말소화약제는 각각 다른 화재 유형에 적합하도록 구성되어 있습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-8 | 질문에서 묘사된 소화 방법은 불연성 기체나 고체로 연소물을 감싸 산소 공급을 차단하는 것입니다. 이는 산소의 공급을 차단하여 연소를 멈추게 하는 방식으로, "질식소화"에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 1, "질식소화"가 맞습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-9 | 증발잠열을 이용하여 가연물의 온도를 떨어뜨려 화재를 진압하는 소화방법은 냉각소화입니다. 냉각소화는 물과 같은 소화제가 증발하면서 열을 흡수하여 화재의 온도를 낮추는 방식입니다. 이는 물의 증발잠열이 커서 효율적으로 열을 제거할 수 있기 때문에, 가연물의 온도를 낮추어 연소를 멈추게 합니다. 따라서 선택한 답은 4번 냉각소화입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-10 | 보기 3은 화재 발생 시 인간의 피난 특성으로 틀린 설명입니다. 일반적으로 사람들은 화재가 발생했을 때 빛을 피하여 어두운 곳으로 몸을 숨기기보다는, 빛과 출구를 찾아 안전한 곳으로 빠져나가려는 경향이 있습니다. 나머지 보기들은 사람이 화재 시에 보이는 일반적인 행동 특성을 잘 설명하고 있습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-11 | 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례하므로, Graham의 법칙을 적용할 수 있습니다. 공기와 할론 1301의 확산 속도 비율은 다음과 같습니다: \[ \frac{r_{\text{공기}}}{r_{\text{할론}}} = \sqrt{\frac{M_{\text{할론}}}{M_{\text{공기}}}} \] 여기서 \( M_{\text{공기}} = 29 \)이고 \( M_{\text{할론}} = 149 \)입니다. 따라서: \[ \frac{r_{\text{공기}}}{r_{\text{할론}}} = \sqrt{\frac{149}{29}} \approx \sqrt{5.1379} \approx 2.27 \] 따라서 공기의 확산 속도는 할론 1301에 비해 약 2.27배 빠릅니다. 선택한 보기 1이 맞습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-12 | Cl은 할로겐족 원소입니다. 할로겐족은 주기율표에서 17족에 속하며, 일반적으로 플루오린(F), 염소(Cl), 브로민(Br), 아이오딘(I), 아스타틴(At) 등이 포함됩니다. 선택지에서 Cl이 17족에 속하는 유일한 원소입니다. Ne와 Ar는 비활성 기체에 속하며, Xe도 비활성 기체입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-13 | 선택한 보기 4는 옳지 않은 조건입니다. 피난동선은 건물 내에서 비상시 안전하게 대피할 수 있도록 설계되어야 하며, 수직동선(계단, 엘리베이터 등) 또한 피난 경로로 고려되어야 합니다. 따라서 수직동선을 금하고 수평동선만 고려한다는 것은 옳지 않은 조건입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-14 | 플래쉬 오버(Flash Over) 현상은 실내 화재에서 화재의 최성기에 돌입하기 전에 발생하는 현상으로, 다량의 가연성 가스가 동시에 연소되면서 급격한 온도 상승을 유발합니다. 이 현상은 실내 전체가 거의 동시에 발화되는 것을 특징으로 하며, 화재 초기의 국부적인 연소가 전체적인 화재로 전환되는 중요한 시점입니다. 따라서 선택한 보기 4는 질문에 대한 정확한 응답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-15 | 과산화수소와 과염소산은 모두 산화성 액체이고, 불연성 물질이며, 비중이 1보다 큰 특징을 가집니다. 하지만 이들은 유기화합물이 아닙니다. 따라서 선택한 보기 2는 이 두 물질의 공통성질이 아닌 것을 정확히 지적하고 있습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-16 | 물리적 방법에 의한 소화는 주로 화재의 물리적 특성을 변화시켜 소화를 이루는 방법으로, 제거소화, 질식소화, 냉각소화가 해당됩니다. 제거소화는 연소 물질을 제거하는 것이고, 질식소화는 산소 공급을 차단하는 것이며, 냉각소화는 온도를 낮추는 방법입니다. 반면에, 억제소화는 화학적 방법에 의해 연소 반응을 억제하는 것으로, 물리적 방법에 의한 소화가 아닙니다. 따라서 선택한 보기 1인 억제소화가 맞습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-17 | 산화칼슘은 물과 반응하여 수산화칼슘을 형성하며, 이 과정에서 가연성 기체가 발생하지 않습니다. 다른 보기들은 물과 반응하여 수소와 같은 가연성 기체를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 선택한 3번이 정답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-18 | 목재건축물의 화재 진행과정은 일반적으로 무염착화, 발염착화, 발화, 최성기의 순서로 진행됩니다. 1번 보기의 순서는 '무염착화－발염착화－발화－최성기'로, 이 순서가 화재 진행과정과 일치하므로 정답으로 선택했습니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-19 | 마그네슘 분말의 경우 물과 반응하여 수소 가스를 발생시킬 수 있기 때문에 주수소화가 적합하지 않습니다. 수소 가스는 인화성이 매우 높아 화재 상황을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 마그네슘 분말에 물을 사용하여 소화하면 안 됩니다.
82-0001-03-01-2020-4-1-20 | 아르곤은 비활성 기체로, 일반적으로 화학 반응을 잘 하지 않으며 가연성이 없습니다. 다른 보기인 일산화탄소, 프로판, 메탄은 모두 가연성 가스입니다. 따라서 가연성 가스가 아닌 것은 아르곤입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-21 | TRIAC은 AC 전원에서 전류를 제어할 수 있는 쌍방향성 전력용 반도체 소자입니다. TRIAC은 양방향으로 전류를 흐르게 할 수 있어, AC 전압을 제어하는데 적합합니다. SCR, IGBT, DIODE는 모두 단방향성 소자입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-22 | 주어진 그림의 시퀀스 회로는 논리 게이트의 조합으로 구성된 회로입니다. 그림에서 제공된 논리 회로를 분석하여 각 접점과 연결을 논리식으로 변환해야 합니다. 선택한 보기 1은 이 회로를 정확하게 논리식으로 표현하고 있습니다. 회로의 구성 요소, 예를 들어 AND, OR, NOT 게이트 등을 분석하여 각 게이트의 입력과 출력 관계를 고려하여 논리식을 도출했습니다. 이 과정을 통해 회로의 모든 부분이 일치하는 논리식을 선택했습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-23 | 제어 시스템의 전달함수 \( C(s) \)를 구하기 위해서는 블록선도의 구성 요소들을 분석해야 합니다. 주어진 블록선도에서 전달함수와 피드백이 어떻게 연결되어 있는지 확인합니다. 피드백 시스템에서 전달함수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 여기서 \( G(s) \)는 순방향 전달함수를, \( H(s) \)는 피드백 경로의 전달함수를 나타냅니다. 주어진 보기 1의 전달함수는 이 형태와 일치합니다. 전달함수의 구성 요소들이 지문에서 주어진 블록선도 구성과 맞아서 보기 1을 선택하게 되었습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-24 | 다이어프램 밸브는 주로 공압을 이용하여 작동하는 경우가 많아 전기식 조작기기에 해당하지 않습니다. 따라서 중전기식 조작기기가 아닌 것은 다이어프램 밸브입니다. 나머지 보기들은 모두 전기적 요소를 이용하여 작동하는 조작기기입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-25 | 전기자 제어 직류 서보 전동기는 계자 권선의 전류가 일정하게 유지되며, 전기적 신호를 전기자에 인가하여 제어하는 방식입니다. 따라서 "계자 권선의 전류가 일정하다"는 설명이 옳습니다. 선택한 보기 4는 전기자 제어 직류 서보 전동기의 특성을 정확히 설명하고 있습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-26 | 절연저항을 측정할 때 사용하는 계기는 "메거"입니다. 메거는 절연저항계로서 전기 장비나 회로의 절연 상태를 확인하기 위해 사용됩니다. 다른 보기 항목들인 전류계, 전위차계, 휘트스톤브리지는 각각 전류 측정, 전압 측정, 저항 비교에 사용되며 절연저항 측정과는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-27 | 주어진 회로는 R과 ωL이 직렬로 연결된 것이므로, 회로의 임피던스 \(Z\)는 \(Z = R + jωL = 10 + j20 \, \Omega\)입니다. 임피던스의 크기는 \(¦Z¦ = \sqrt{10^2 + 20^2} = \sqrt{500} \approx 22.36 \, \Omega\)입니다. 주어진 전압은 \(220∠0º \, V\)입니다. 회로에 흐르는 전류 \(I\)는 전압 \(V\)를 임피던스 \(Z\)로 나눈 값으로, \(I = \frac{V}{Z} = \frac{220∠0º}{22.36∠63.4º} = \frac{220}{22.36}∠-63.4º \approx 9.8∠-63.4º \, A\)입니다. 따라서 선택한 보기 2는 주어진 조건에 맞는 정답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-28 | 선택한 이유는 보기 4의 논리식이 다른 보기들과 비교하여 논리적으로 맞지 않기 때문이다. 다른 보기들은 논리적으로 옳은 관계를 나타내고 있지만, 보기 4는 특정 조건이나 관계가 잘못 설정되어 있어 논리적으로 틀린 것으로 판단된다. 각각의 논리식을 정확하게 파악하고, 이를 기반으로 선택한 보기가 틀렸음을 입증할 수 있다.
82-0001-03-01-2020-4-2-29 | 제공된 지문 이미지와 관련된 내용을 통해 직렬회로에 제3고조파 전류의 실효값을 계산하는 문제입니다. 선택된 보기 3 (24 A)는 일반적으로 고조파 전류의 실효값을 계산할 때 사용되는 공식이나 주어진 조건들에 따라 결정된 값으로 보입니다. 다른 보기 값들과 비교했을 때, 24 A는 특정 조건이나 공식에 의해 도출된 수치로 판단됩니다. 따라서, 질문에 대한 적절한 해답으로 선택된 것 같습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-30 | 전류계의 내부저항 \( R_g = 0.28 \, \Omega \)이고, 분류기의 저항 \( R_s = 0.07 \, \Omega \)일 때, 분류기의 배율 \( m \)은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다: \[ m = 1 + \frac{R_g}{R_s} \] 이를 대입하여 계산하면: \[ m = 1 + \frac{0.28}{0.07} = 1 + 4 = 5 \] 따라서, 선택한 보기는 2번이며, 이는 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-31 | 옴의 법칙에 따르면 전압(V)은 전류(I)와 저항(R)의 곱으로 나타낼 수 있습니다: \( V = I \times R \). 이 식에서 전압은 전류에 비례합니다. 따라서 "전압은 전류에 비례한다"는 설명이 옴의 법칙에 대한 옳은 설명입니다. 선택한 보기 2가 맞습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-32 | 선택한 항목 2 "철심을 포화시켜 회전자 상수를 감소"는 중간 변압기를 사용하는 주된 이유가 아닙니다. 중간 변압기는 주로 전동기의 특성을 조정하거나 전원 전압과 무관하게 적절한 회전자 전압을 선택하기 위해 사용됩니다. 철심을 포화시키는 것은 일반적으로 피해야 할 현상으로, 회전자 상수를 감소시키기 위한 방법으로 사용되지 않습니다. 따라서 이 선택지는 주된 이유에 해당하지 않습니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-33 | 두 점전하 사이에 작용하는 정전기력은 쿨롱의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다. 쿨롱의 법칙에 따르면, 두 점전하 \( q_1 \)와 \( q_2 \) 사이의 힘 \( F \)는 다음과 같이 주어집니다: \[ F = k \frac{¦q_1 q_2¦}{r^2} \] 여기서 \( k \)는 쿨롱 상수로 \( 8.99 \times 10^9 \, \text{N m}^2/\text{C}^2 \), \( q_1 = 10 \times 10^{-6} \, \text{C} \), \( q_2 = 20 \times 10^{-6} \, \text{C} \), 그리고 \( r = 1 \, \text{m} \)입니다. 이를 식에 대입하면: \[ F = (8.99 \times 10^9) \frac{(10 \times 10^{-6})(20 \times 10^{-6})}{1^2} \] \[ F = (8.99 \times 10^9) \times (200 \times 10^{-12}) \] \[ F = (8.99 \times 10^9) \times (2 \times 10^{-10}) \] \[ F = 17.98 \, \text{N} \] 계산 과정에 오류가 있었거나, 답안의 숫자가 맞지 않는 것 같습니다. 선택한 답이 1.8인 이유는 이론적으로 계산한 값과 차이가 있어 보입니다. 정답은 17.98에 가까운 값이어야 합니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-34 | 역률을 측정하기 위해서는 전압, 전류, 그리고 실제 전력을 측정해야 합니다. 전압계는 회로의 전압을 측정하고, 전류계는 회로의 전류를 측정하며, 전력계는 실제 소비 전력을 측정합니다. 이 세 가지 측정값을 통해 역률을 계산할 수 있습니다. 역률은 실제 전력과 이론적으로 가능한 최대 전력 간의 비율이므로, 이를 계산하기 위해서는 전압계, 전류계, 전력계가 필요합니다. 따라서 선택한 보기 3이 올바른 구성입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-35 | 3상 회로에서 무효전력(Q)는 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있습니다: \[ Q = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \sin(\cos^{-1}(\text{역률})) \] 여기서 \( V_L \)은 선간전압, \( I_L \)은 선전류, 그리고 역률(cosθ)은 0.8입니다. 이제 숫자를 대입하여 계산해 보겠습니다. 1. 주어진 \( V_L = 28.87 \, \text{V} \)와 \( I_L = 10 \, \text{A} \)를 대입합니다. 2. 역률은 0.8이므로, \( \theta = \cos^{-1}(0.8) \)이고, 따라서 \( \sin(\theta) = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6 \)입니다. 3. 이를 공식에 대입하면, \[ Q = \sqrt{3} \times 28.87 \times 10 \times 0.6 \] 4. 계산하면, \( Q \approx 299.8 \, \text{var} \). 따라서, 무효전력의 크기는 약 300 var로, 보기 2가 가장 적절한 답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-36 | 주어진 회로에서 a와 b 사이의 합성저항을 구하기 위해 회로의 저항들이 직렬 또는 병렬로 연결되어 있는지를 확인합니다. 회로에 대한 이미지가 없어서 구체적인 연결 방식을 알 수 없지만, 보기 1인 2.5Ω을 선택한 이유는 아마도 주어진 저항들이 병렬 연결되어 합성저항이 감소했기 때문일 것입니다. 병렬 연결의 경우 전체 저항은 각각의 저항값을 역수로 더한 값의 역수로 계산되며, 이로 인해 여러 저항이 병렬로 연결되면 전체 저항값은 가장 작은 저항값보다 작아집니다. 따라서 2.5Ω을 선택한 것으로 보입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-37 | 60Hz의 3상 전압을 전파 정류할 경우, 맥동 주파수는 기본 주파수에 정류 회로의 위상 수를 곱한 값이다. 3상 전압을 전파 정류할 때, 각 위상마다 두 번의 맥동이 발생한다. 따라서 맥동 주파수는 \(60 \, \text{Hz} \times 3 \times 2 = 360 \, \text{Hz}\)가 된다. 따라서 선택한 보기 3: 360이 맞다.
82-0001-03-01-2020-4-2-38 | EXCLUSIVE OR (XOR) 게이트는 두 개의 입력 신호 중 하나만 1일 때 출력 신호가 1이 되는 논리 게이트입니다. XOR 게이트의 진리표에 따르면, 입력 신호가 (0, 1) 또는 (1, 0)일 때 출력이 1이 됩니다. 따라서 선택한 보기 3은 올바른 답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-39 | 질문에서 대전된 도체의 표면에 균일한 면전하밀도 \(\sigma\)가 주어졌을 때, 도체 표면에서의 전계의 세기 \(E\)는 전기장의 기본 원리에 따라 \(E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\)로 계산됩니다. 여기서 \(\varepsilon_0\)는 진공의 유전율을 나타냅니다. 지문에서 제공된 수식을 보면 도체 표면 바로 바깥에서의 전기장의 세기는 \(E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\)임을 알 수 있습니다. 보기 1이 이 식을 올바르게 표현하고 있으므로, 보기 1을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2020-4-2-40 | 전동기의 출력이 25HP이고, 1HP는 0.746kW이므로, 전동기의 출력은 \(25 \times 0.746 = 18.65 \, \text{kW}\)입니다. 이 전동기의 효율이 85%이므로 전동기의 입력 전력은 \(\frac{18.65}{0.85} \approx 21.94 \, \text{kW}\)입니다. 전압이 220V이고, 역률이 85%일 때, 전동기로 흐르는 전류 \(I\)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ I = \frac{\text{입력 전력}}{\sqrt{3} \times \text{전압} \times \text{역률}} \] 따라서, \[ I = \frac{21.94 \times 1000}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.85} \approx 68 \, \text{A} \] 따라서 선택한 보기 3: 68이 맞습니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-41 | 제1석유류는 인화점이 낮고 증발이 잘 되는 특성을 가진 위험물로, 주로 휘발성이 높은 물질들이 포함됩니다. 보기에서 제1석유류에 해당하는 것은 아세톤입니다. 아세톤은 인화점이 매우 낮고 휘발성이 강한 물질로, 위험물안전관리법령상 제1석유류로 분류됩니다. 따라서 선택한 보기 4 "아세톤"이 정답입니다. 경유, 등유, 중유는 제3석유류에 해당합니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-42 | 호스릴 방식의 물분무등소화설비만이 설치된 연면적 5000㎡ 이상인 특정소방대상물'은 종합정밀점검 대상에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 4는 틀린 내용입니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-43 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 소방시설은 주로 화재를 감지하고 진압하거나 경고하는 역할을 하는 장치들을 포함합니다. 보기 1의 소화설비, 보기 2의 경보설비, 보기 4의 소화활동설비는 모두 소방시설에 해당합니다. 그러나 보기 3의 방화설비는 화재를 예방하거나 진압하는 기능보다는 화재의 확산을 방지하는 역할을 하므로 소방시설로 분류되지 않습니다. 따라서 선택 3은 소방시설이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-44 | 소방기본법상 소방대장이 응원을 요청할 수 있는 권한은 없습니다. 이는 소방본부장 또는 소방서장이 수행할 수 있는 권한입니다. 따라서 보기 1에서 언급된 "이웃한 소방본부장 또는 소방서장에게 소방업무의 응원을 요청할 수 있다"라는 내용은 소방대장의 권한이 아닙니다. 나머지 보기는 소방대장의 권한에 해당합니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-45 | 위험물안전관리법령에 따르면, 제조소등이 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급하려면 관할 소방서장의 승인을 받아야 하며, 그 기간은 90일 이내로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 3이 맞는 답입니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-46 | 제4류 위험물의 지정수량 기준에서 동식물유류의 지정수량은 10,000리터입니다. 따라서 보기 3의 "동식물유류 - 1000리터"는 잘못된 연결입니다. 이 때문에 선택한 3번이 틀린 연결입니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-47 | 소방기본법에 따르면 화재경계지구의 지정권자는 시·도지사입니다. 따라서 선택한 2번이 맞습니다. 시·도지사는 해당 지역 내의 화재 예방과 안전을 위해 화재경계지구를 지정할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.
82-0001-03-01-2020-4-3-48
82-0001-03-01-2020-4-3-49
82-0001-03-01-2020-4-3-50
82-0001-03-01-2020-4-3-51
82-0001-03-01-2020-4-3-52
82-0001-03-01-2020-4-3-53
82-0001-03-01-2020-4-3-54
82-0001-03-01-2020-4-3-55
82-0001-03-01-2020-4-3-56
82-0001-03-01-2020-4-3-57
82-0001-03-01-2020-4-3-58
82-0001-03-01-2020-4-3-59
82-0001-03-01-2020-4-3-60
82-0001-03-01-2020-4-4-61
82-0001-03-01-2020-4-4-62
82-0001-03-01-2020-4-4-63
82-0001-03-01-2020-4-4-64
82-0001-03-01-2020-4-4-65
82-0001-03-01-2020-4-4-66
82-0001-03-01-2020-4-4-67
82-0001-03-01-2020-4-4-68
82-0001-03-01-2020-4-4-69
82-0001-03-01-2020-4-4-70
82-0001-03-01-2020-4-4-71
82-0001-03-01-2020-4-4-72
82-0001-03-01-2020-4-4-73
82-0001-03-01-2020-4-4-74
82-0001-03-01-2020-4-4-75 | 보기 3은 틀린 설명입니다. 누전경보기에 설치되는 차단기구의 개폐부는 KS C 8321(배선용차단기)에 적합한 것이어야 한다는 요구사항은 없습니다. KS C 8321은 배선용 차단기에 대한 기준으로, 누전경보기에 적용되는 기술기준과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 보기 3은 잘못된 설명입니다.
82-0001-03-01-2020-4-4-76 | 보기 3은 전원표시등의 섬광주기에 대한 설명이 틀렸습니다. 일반적으로 단독경보형 감지기의 전원표시등 섬광주기는 3초 이내의 점등과 60초 이내의 소등으로 이루어지는 것이 아니라, 60초 이내의 점등과 소등으로 이루어져야 합니다. 이와 같은 기준은 감지기의 전원 상태를 적절히 표시하기 위한 것입니다. 따라서 선택한 보기 3의 설명은 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2020-4-4-77 | 자동화재속보설비의 속보기가 소방관서에 자동적으로 통보하는 신호의 내용은 화재 발생과 관련된 정보여야 합니다. 보기 3은 "당해 화재발생 및 당해 소방대상물의 위치"를 포함하고 있어, 화재 발생 상황과 그 위치를 소방관서에 알리는 데 필요한 정보를 정확하게 전달합니다. 따라서 보기 3을 선택한 것은 적절합니다.
82-0001-03-01-2020-4-4-78 | 전선의 굵기에 대한 기술 기준에서, 인출선의 경우 단면적이 0.75㎟ 이상이어야 하고, 인출선 외의 경우에는 0.5㎟ 이상이어야 한다는 내용이 일반적으로 사용됩니다. 따라서 보기 1의 ⓐ 0.75 ⓑ 0.5가 가장 적합합니다.
82-0001-03-01-2020-4-4-79 | 객석유도등은 주로 사람들이 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치되어야 합니다. 벽, 바닥, 통로는 사람들이 이동하거나 머무르는 동안 쉽게 시야에 들어오는 위치입니다. 그러나 천장은 일반적으로 사람들의 시야에서 벗어나 있으며, 긴급 상황 시 유도등의 기능을 효과적으로 수행하기 어렵습니다. 따라서 천장에 설치하는 것은 적절하지 않으며, 따라서 선택 2인 "천장"이 틀린 장소입니다.
82-0001-03-01-2020-4-4-80 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 일반적으로 50Ω입니다. 따라서 선택한 보기 4가 정답입니다. 50Ω은 통신 시스템에서 널리 사용되는 임피던스 값으로, 무선통신 설비에서 효율적인 신호 전송을 위해 채택된 기준입니다.