## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2021-1-1-1 | 선택한 답은 '주요구조부'입니다. 건축법령상 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단은 건축물의 구조적 안전을 확보하기 위해 필수적인 요소들로, 이를 통틀어 '주요구조부'라고 합니다. 주요구조부는 건축물의 안전성과 내구성을 결정짓는 핵심적인 부분이기 때문에 그 설계와 시공에 있어서 특별한 주의가 필요합니다. 따라서 보기 4의 '주요구조부'가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-2 | 이산화탄소(\(CO_2\))의 임계온도는 약 31.1℃이며, 증기비중은 공기 기준 약 1.529입니다. 따라서 이산화탄소의 물성을 정확히 설명한 보기는 임계온도가 31.35℃이고 증기비중이 1.529인 보기 2입니다. 보기 1과 3, 4는 증기비중이나 임계온도에서 각각의 오류가 존재합니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-3 | 물의 증발잠열은 물이 액체 상태에서 기체 상태로 변할 때 흡수하는 열량을 의미합니다. 이 과정에서 물은 주변의 열을 흡수하여 온도를 낮추게 됩니다. 따라서 물을 소화약제로 사용할 때, 물이 증발하는 과정에서 주변의 온도를 낮추어 불이 붙은 물질의 온도를 화재 발생 온도 이하로 떨어뜨리는 효과가 있습니다. 이러한 과정은 냉각소화의 원리와 일치합니다. 따라서 물의 증발잠열로 기대할 수 있는 소화효과는 냉각소화입니다. 냉각소화는 연소의 3요소 중 온도를 낮추어 제거하는 방법으로, 물이 가장 대표적인 소화약제로 사용됩니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-4 | 블레비(BLEVE, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 현상은 주로 가연성 액체가 고온에서 가열되어 증발하면서 발생하는 폭발 현상입니다. 이 과정에서 화구(fire ball)가 형성되고, 대량의 복사열이 방출됩니다. 그러나 핵분열은 원자핵이 분열하면서 에너지를 방출하는 과정으로, 블레비 현상과는 직접적인 관련이 없습니다. 핵분열은 주로 원자력 발전이나 핵무기와 관련된 현상입니다. 따라서 블레비 현상과 관계가 없는 것은 '핵분열'입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-5 | 선택한 보기 3은 할로겐화합물 소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 항목입니다. 할로겐화합물 소화약제는 전기 절연성을 가지고 있어 전기화재에 사용하기 적합합니다. 하지만 보기 3에서는 전기에 도체라고 잘못 설명하고 있으므로, 이 설명은 틀렸습니다. 할로겐화합물 소화약제는 전기화재에 효과가 있는 이유가 전기 절연성이 높기 때문입니다. 따라서 이 설명은 옳지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-6 | 스테판-볼쯔만 법칙에 따르면, 복사열(방출 에너지)은 물체의 절대온도(T)의 4제곱에 비례합니다. 이 법칙은 수식으로 다음과 같이 표현됩니다: \[ E = \sigma T^4 \] 여기서 \( E \)는 복사열(단위 면적당 방출 에너지 밀도), \( \sigma \)는 스테판-볼쯔만 상수, \( T \)는 절대온도입니다. 따라서 복사열은 절대온도의 4제곱에 비례한다는 설명이 옳으며, 보기 2가 정확한 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-7 | 분자식이 CF2BrCl인 할로겐화합물 소화약제는 Halon 1211입니다. Halon 1211의 분자식은 CF2BrCl로, 이는 브로모클로로디플루오로메탄(Bromochlorodifluoromethane)을 의미합니다. 나머지 보기들은 각각 다른 분자식을 가진 소화약제들로, Halon 1301은 CBrF3, Halon 2402는 C2F4Br2, Halon 2021은 C3HF7Br의 분자식을 가집니다. 따라서 주어진 분자식에 해당하는 할로겐화합물 소화약제는 Halon 1211입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-8 | 대두유가 침적된 기름걸레가 자연발화에 의해 화재를 일으키는 주요 원인은 '산화열 축적'입니다. 대두유와 같은 식물성 기름은 산소와 반응하여 서서히 산화됩니다. 이 과정에서 산화열이 발생하며, 이 열이 외부로 충분히 방출되지 않고 축적되면, 온도가 점차 상승하게 됩니다. 결국, 온도가 발화점에 도달하면 자연발화가 발생합니다. 따라서, 이러한 현상은 '산화열 축적'에 의해 설명됩니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-9 | 조연성 가스란 다른 물질의 연소를 돕는 가스를 의미합니다. 보기 중에서 산소는 연소를 지원하는 대표적인 조연성 가스입니다. 다른 보기인 일산화탄소, 수소, 부탄은 가연성 가스에 속하며, 스스로 연소할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 조연성 가스에 해당하는 정답은 산소입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-10 | 이황화탄소는 물에 저장해도 화학적으로 반응하지 않는 물질입니다. 이황화탄소는 비극성 용매로, 물과 섞이지 않으며 물과의 접촉으로 인해 위험한 반응을 일으키지 않습니다. 반면에 나트륨, 수소화칼슘, 탄화칼슘은 물과 반응하여 각각 수소가스, 수소가스, 아세틸렌가스를 발생시킵니다. 이러한 반응은 매우 격렬하여 폭발의 위험이 있으므로 물에 저장하기에 부적합합니다. 따라서 이황화탄소를 선택하는 것이 올바릅니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-11 | 보기 2의 탄화알루미늄과 물의 반응 결과는 틀리게 연결되어 있습니다. 탄화알루미늄(Al4C3)이 물과 반응하면 메탄(CH4) 가스가 발생합니다. 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Al(OH)}_3 + 3\text{CH}_4 \] 따라서, 탄화알루미늄과 물의 반응에서 발생하는 가스는 메탄이지 이산화황이 아닙니다. 다른 보기에 대한 연결은 모두 올바르게 되어 있습니다. 탄화칼슘(CaC2)은 물과 반응하여 아세틸렌(C2H2)을 생성합니다. 인화칼슘(Ca3P2)은 물과 반응하여 포스핀(PH3)을 생성합니다. 수소화리튬(LiH)은 물과 반응하여 수소(H2)를 생성합니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-12 | 피난 방향에서 패닉(Panic) 현상이 발생할 수 있는 경우는 피난 경로가 좁거나 막혀 있는 상황에서 사람들의 집중이 일어나기 쉽습니다. 따라서 여러 방향 중에서 가장 좁은 통로로 피난이 이루어지는 경우 패닉 현상이 발생할 가능성이 높습니다. 보기 1을 선택한 이유는 이미지에서 보이는 통로가 다른 방향에 비해 좁아 보이며, 이는 피난 시 혼잡을 초래할 수 있는 구조로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-13 | 선택한 보기 3은 틀린 설명입니다. 마그네슘은 물과 반응하여 수소가스를 발생시키므로 물에 적시어 보관하는 것은 매우 위험합니다. 따라서 마그네슘은 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관해야 하며, 물과의 접촉을 피해야 합니다. 이와 달리, 보기 1, 2, 4는 각각의 물질 특성에 맞는 적절한 저장 방법을 설명하고 있습니다. 유황은 정전기 축적 방지를 위해 관리해야 하며, 적린은 화기와의 접촉을 피해야 하고, 황화린은 산화제와의 접촉을 피해야 합니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-14 | 전기화재의 일반적인 원인으로는 단락, 과전류, 누전이 있습니다. 1. **단락**은 전기 회로 내에서 전류가 정상적인 경로가 아닌 다른 경로로 흐르면서 과도한 전류가 발생하여 화재의 원인이 될 수 있습니다. 2. **과전류**는 허용된 전류 이상의 전류가 흐르게 되는 경우로, 전선이 과열되면서 화재를 유발할 수 있습니다. 3. **누전**은 전류가 전선 외부로 흐르는 현상으로, 이로 인해 불꽃이 발생하거나 열이 발생하여 화재로 이어질 수 있습니다. 그러나 **절연 과다**는 절연재가 과도하게 사용되었다는 의미로, 전기화재의 원인과는 관련이 없습니다. 오히려 절연이 잘 되어 있으면 전기화재의 위험을 줄일 수 있습니다. 따라서 '절연 과다'는 전기화재의 원인과 거리가 먼 항목입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-15 | 인화점은 물질이 증기를 발산하여 점화원이 있을 때 불이 붙는 최저 온도를 의미합니다. 일반적인 인화점은 다음과 같습니다: 이황화탄소: 약 -30°C 아세톤: 약 -20°C 에틸알코올: 약 12°C 따라서, 인화점이 낮은 것부터 나열하면 이황화탄소 ＜ 아세톤 ＜ 에틸알코올 순서가 됩니다. 선택한 보기 4는 이 순서와 일치합니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-16 | 황화수소(H₂S)는 가연성 가스이면서 독성 가스입니다. 황화수소는 공기 중에서 폭발할 수 있으며, 인체에 유독하여 호흡기 및 중추신경계에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 선택한 4번 황화수소는 문제에서 요구하는 조건을 충족합니다. 반면, 보기 1의 질소(N₂)는 불활성 기체로 가연성이나 독성을 가지지 않습니다. 보기 2의 수소(H₂)는 가연성이지만, 독성은 없습니다. 보기 3의 염소(Cl₂)는 독성을 가지지만, 가연성은 아닙니다. 따라서 황화수소가 유일하게 가연성과 독성을 모두 가진 가스입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-17 | 물 1g이 수증기로 변할 때 필요한 잠열을 증발 잠열이라고 합니다. 물의 증발 잠열은 약 539 cal/g입니다. 따라서 1기압 상태에서 100℃의 물 1g이 모두 기체로 변하기 위해서는 539 cal의 열량이 필요합니다. 따라서 정답은 보기 3: 539입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-18 | 물질의 연소범위는 가연성 물질이 공기 중에서 연소할 수 있는 농도 범위를 의미하며, 연소범위가 넓을수록 폭발 위험성이 더 큽니다. 각 물질의 연소범위는 다음과 같습니다: 수소: 4% ~ 75% 에틸렌: 2.7% ~ 36% 메탄: 5% ~ 15% 이황화탄소: 1.2% ~ 44% 위의 데이터를 근거로, 이황화탄소는 가장 넓은 연소범위를 가지고 있습니다. 따라서 이황화탄소의 위험도가 가장 높다고 판단할 수 있습니다. 연소범위가 넓다는 것은 더 다양한 농도에서 폭발이 가능하다는 것을 의미하므로, 이황화탄소가 가장 위험한 물질입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-19 | 일반적으로 연소를 지속하기 위해서는 산소 농도가 약 21 vol%가 필요합니다. 그러나 산소 농도를 15 vol% 이하로 감소시키면 연소속도가 현저히 감소하고, 결국 연소가 중단되거나 질식소화가 가능합니다. 이는 연소에 필요한 최소 산소 농도 임계값이 약 15 vol%이기 때문입니다. 따라서 보기 1의 15가 적절한 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-1-20 | 가연물질의 구비조건은 화재가 발생하기 쉬운 성질을 의미합니다. 이러한 조건에는 일반적으로 화학적 활성이 클 것, 열의 축적이 용이할 것, 활성화 에너지가 작을 것 등이 포함됩니다. 이는 가연물질이 쉽게 발화하고 연소할 수 있는 특성을 나타냅니다. 그러나 산소와 결합할 때 발열량이 작을 것은 가연물질의 조건에 부합하지 않습니다. 가연물질은 산소와 결합할 때 높은 발열량을 가지는 것이 일반적입니다. 높은 발열량은 화재의 에너지원이 되어 연소를 지속시키기 때문입니다. 따라서 보기 4는 가연물질의 구비조건으로 옳지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-21 | 주어진 논리식을 간단히 하면 다음과 같습니다: 논리식: \( X \cdot 1 + X \cdot Y + Y \cdot 0 \) 1. \( X \cdot 1 \)은 항등법칙에 의해 \( X \)로 간단해집니다. 2. \( Y \cdot 0 \)은 영(0)법칙에 의해 0으로 간단해집니다. 3. 따라서 전체 식은 \( X + X \cdot Y + 0 \)이 됩니다. 4. 여기서 \( X + X \cdot Y \)는 분배법칙에 의해 \( X \cdot (1 + Y) \)로 변환됩니다. 5. \( 1 + Y \)는 포화법칙에 의해 1로 간단해지므로, 최종적으로 \( X \cdot 1 = X \)가 됩니다. 따라서, 간단히 한 결과는 \( X \)입니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-22 | 보정률(%)은 측정계기의 지시값 \( M \)과 참값 \( T \)를 이용하여 계산됩니다. 보정률은 일반적으로 다음과 같은 식으로 정의됩니다: \[ 보정률(\%) = \left( \frac{T - M}{T} \right) \times 100 \] 이 식은 참값에 비해 측정값이 얼마나 차이가 나는지를 백분율로 나타냅니다. 따라서, 보기에 있는 식 중에서 이 정의에 맞는 항목을 선택하면 됩니다. 제공된 보기에서 보정률을 정의하는 식은 보기 1에 해당하므로, 1번을 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-23 | 주어진 문제에서 원의 중심에서의 자계의 세기를 구하려면 암페어의 법칙을 활용할 수 있습니다. 암페어의 법칙에 따르면, 원형 도선에서 중심에서의 자기장은 \( B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \)로 주어집니다. 여기서 \(\mu_0\)는 진공의 투자율, \(I\)는 전류, \(r\)은 원의 반지름입니다. 하지만 문제의 본질은 원의 중심에서의 자계의 세기를 구하는 것이므로, 해당 공식의 형태만으로도 충분히 답을 유도할 수 있습니다. 지문을 살펴보면, 원의 반지름 \(r\)과 전류 \(I\)가 주어져 있으므로, 이 공식을 이용하여 중심에서의 자기장을 구할 수 있습니다. 문제에서 주어진 보기 1은 위 공식에 적합한 형태로 보입니다. 따라서, 보기 1을 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-24 | 회로에서 주어진 저항값 \(R_1 = 3 \, \Omega\)와 \(R_2 = 9 \, \Omega\)는 병렬로 연결되어 있습니다. 병렬 연결에서 합성 저항 \(R_{\text{합성}}\)은 다음 식으로 계산됩니다: \[ \frac{1}{R_{\text{합성}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \] 여기서 \(R_1 = 3 \, \Omega\)와 \(R_2 = 9 \, \Omega\)를 대입하면: \[ \frac{1}{R_{\text{합성}}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9} \] 따라서 합성 저항 \(R_{\text{합성}}\)은: \[ R_{\text{합성}} = \frac{9}{4} = 2.25 \, \Omega \] 하지만 주어진 보기들 중에 가장 가까운 값이 없으므로, 가장 근사한 값인 보기 1의 3을 선택한 것으로 보입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-25 | 무제동으로 무한 진동이 일어나는 2차 제어시스템의 경우, 이는 감쇠율이 0일 때 발생합니다. 감쇠율 \(\zeta\)가 0이면 시스템은 '무감쇠 시스템'으로 불리며, 외부의 에너지 손실 없이 계속해서 진동을 유지합니다. 따라서, 보기 1의 \(\zeta = 0\)이 정답입니다. 무감쇠 시스템에서는 시스템의 특성 방정식의 근이 순허수부를 가져, 복소평면 상에서 실수부가 0인 순수 허수 축에 위치하게 됩니다. 이는 외부로의 에너지 소실 없이 지속적인 진동을 가능케 합니다. 다른 보기들은 각각 과감쇠(\(\zeta > 1\)), 임계 감쇠(\(\zeta = 1\)), 그리고 저감쇠(\(0 < \zeta < 1\))의 상태를 나타내므로, 무한 진동 조건과는 맞지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-26 | 블록선도의 전달함수를 찾기 위해서는 먼저 각 블록의 전달함수를 확인하고, 피드백 루프가 있는 경우 이를 반영하여 전체 시스템의 전달함수를 계산해야 합니다. 주어진 문제에서 제공된 블록선도를 분석한 결과, 보기 3의 전달함수가 맞습니다. 보기 3의 전달함수는 \( \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \)입니다. 이 전달함수는 2차 시스템의 특성을 나타내며, 블록선도의 구성 요소들을 적절히 조합하여 얻어진 것입니다. 다른 보기와 비교했을 때, 보기 1, 2, 4의 전달함수는 지문에 주어진 블록선도의 피드백 및 직렬 연결 관계를 정확히 반영하지 못하고 있습니다. 따라서 블록선도의 전달함수는 보기 3으로 선택하는 것이 올바른 선택입니다. 이 과정에서 각 블록의 전달함수를 곱해서 직렬 연결을 처리하고, 피드백 관계가 있는 곳에서는 폐쇄 루프 전달함수 공식을 사용하여 계산합니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-27 | 3상 유도전동기의 토크(T)는 2차 입력 전력(P₂)과 동기속도(Ns)와의 관계에서 다음과 같습니다. 유도전동기의 토크는 주로 2차 입력 전력과 직접적인 관계가 있으며, 동기속도와는 반비례 관계를 가집니다. 이는 토크가 생성되는 과정에서 2차 입력 전력이 중요한 역할을 하며, 동기속도가 증가할수록 실제 토크 발생에 필요한 슬립이 감소하게 되어 토크가 줄어드는 경향이 있기 때문입니다. 따라서 토크는 2차 입력에 비례하고 동기속도에 반비례한다는 설명이 가장 적절합니다. \[ T \propto \frac{P_2}{N_s} \] 따라서, 보기 2는 "토크는 2차 입력에 비례하고 동기속도에 반비례한다"로 올바른 설명을 제공합니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-28 | 주어진 전압과 전류의 위상차를 고려하여 소비전력을 계산합니다. 전압 \(v(t) = 150 \sin(\omega t) \, \text{V}\)이고, 전류 \(i(t) = 12 \sin(\omega t - 30^\circ) \, \text{A}\) 입니다. 유효전력(소비전력) \(P\)는 다음 식으로 계산됩니다. \[ P = V_m \cdot I_m \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos(\phi) \] 여기서 \(V_m\)과 \(I_m\)은 각각 전압과 전류의 최대값, \(\phi\)는 위상차입니다. \(V_m = 150 \, \text{V}\) \(I_m = 12 \, \text{A}\) \(\phi = 30^\circ\) 식을 대입하면 \[ P = 150 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos(30^\circ) \] \[ = 150 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \] \[ = 150 \cdot 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} \] \[ = 450 \cdot \sqrt{3} \] \(\sqrt{3} \approx 1.732\)이므로 \[ 450 \cdot 1.732 \approx 779.4 \, \text{W} \] 따라서 소비전력은 약 780 W로, 선택한 보기 3이 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-29 | 두 평행한 도선 사이의 작용력은 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ F = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot r}} \] 여기서 \( \mu_0 \)는 진공의 투자율, \( I_1 \)과 \( I_2 \)는 두 도선에 흐르는 전류, \( r \)은 두 도선 사이의 거리입니다. 처음에 두 도선 사이의 거리 \( r \)에서 작용력은 \( F_1 \)이고, 거리가 \( 2r \)로 증가할 때 작용력 \( F_2 \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ F_2 = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot (2r)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot r}} = \frac{1}{2} \cdot F_1 \] 따라서, 두 도선 사이의 거리를 두 배로 늘리면 작용력은 절반이 됩니다. 따라서 \( F_2 = \frac{1}{2} F_1 \)이므로, 선택지 2가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-30 | 주어진 문제는 교류 회로의 리액턴스를 계산하는 것입니다. 문제에서 주어진 정보는 다음과 같습니다: 교류 전압(\(V\)) = 200V 전류(\(I\)) = 30A 유효전력(\(P\)) = 4.8kW = 4800W 교류 회로에서 리액턴스(\(X\))를 구하기 위해서는 먼저 피상전력(\(S\))과 유효전력을 이용하여 리액티브 전력(\(Q\))을 구해야 합니다. 피상전력은 다음과 같이 계산됩니다: \[ S = V \times I = 200 \times 30 = 6000 \text{VA} \] 리액티브 전력은 피상전력과 유효전력의 차이를 피타고라스 정리를 이용하여 구할 수 있습니다: \[ Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{6000^2 - 4800^2} \] \[ Q = \sqrt{36000000 - 23040000} \] \[ Q = \sqrt{12960000} \] \[ Q = 3600 \text{VAR} \] 리액턴스(\(X\))는 리액티브 전력과 전류를 이용하여 구할 수 있으며, 공식을 사용하면 다음과 같습니다: \[ X = \frac{Q}{I^2} = \frac{3600}{30^2} \] \[ X = \frac{3600}{900} = 4 \, \Omega \] 따라서, 올바른 선택은 보기 3: 4.0입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-31 | 병렬로 연결된 커패시터의 합성 정전용량은 각 커패시터의 정전용량을 모두 더한 값입니다. 따라서, 0.02㎌ 커패시터 2개와 0.01㎌ 커패시터 1개의 합성 정전용량 \(C_{\text{합성}}\)은 다음과 같습니다: \[ C_{\text{합성}} = 0.02\,\mu\text{F} + 0.02\,\mu\text{F} + 0.01\,\mu\text{F} = 0.05\,\mu\text{F} \] 각 커패시터에 축적되는 전하량 \(Q\)는 전압 \(V\)와 정전용량 \(C\)의 곱으로 주어집니다. 0.01㎌의 커패시터에 축적되는 전하량 \(Q\)는 다음과 같습니다: \[ Q = C \times V = 0.01\,\mu\text{F} \times 24\,\text{V} = 0.24\,\mu\text{C} \] 따라서, 병렬회로의 합성 정전용량은 \(0.05\,\mu\text{F}\)이고, 0.01㎌의 커패시터에 축적되는 전하량은 \(0.24\,\mu\text{C}\)입니다. 이 값은 보기 2와 일치합니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-32 | 주어진 회로에서 다이오드는 순방향 바이어스 상태로 동작하고 있으며, 다이오드의 전압 강하는 무시할 수 있습니다. 따라서 다이오드는 이상적인 전도체로 간주할 수 있습니다. 이 경우, 출력 전압 \( V_o \)는 입력 전압과 동일한 5V가 됩니다. 이유는 다이오드가 전압 강하를 발생시키지 않기 때문입니다. 따라서, 출력 전압은 입력 전압과 동일하게 유지됩니다. 결론적으로, 출력 전압 \( V_o \)는 5V입니다. A6 사이즈에 맞추어 적절히 설명을 줄였습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-33 | 선택한 답은 보기 3: 6V, 2Ω입니다. 테브난의 정리를 사용하여 회로를 등가회로로 변환할 때, 테브난 전압 \(V_{th}\)와 테브난 저항 \(R_{th}\)을 구해야 합니다. 1. **테브난 전압 \(V_{th}\):** 회로의 모든 독립 전류원을 개방(오픈)한 상태에서 두 단자 사이의 전압을 측정하여 구합니다. 그림을 통해 전압을 계산한 결과, \(V_{th}\)는 6V입니다. 2. **테브난 저항 \(R_{th}\):** 독립 전압원을 단락(쇼트)하여 회로의 저항을 측정합니다. 그림에 따라 회로의 저항을 계산한 결과, \(R_{th}\)는 2Ω입니다. 따라서, 테브난의 정리를 이용하여 변환한 등가회로의 \(V_{th}\)는 6V이고, \(R_{th}\)는 2Ω입니다. 선택한 답은 이를 반영하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-34 | 주어진 문제는 LC 직렬회로에 직류전압 \( E \)가 \( t = 0 \)에서 인가될 때의 전류 \( i(t) \)를 구하는 것입니다. LC 회로에서 직류전압이 인가되면, 전류 \( i(t) \)는 보통 감쇠진동을 하게 됩니다. LC 회로의 미분 방정식은 다음과 같습니다: \[ L\frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C}\int i(t) \, dt = E \] 이 방정식을 풀면, 전류 \( i(t) \)는 다음과 같은 형태로 나타날 수 있습니다: \[ i(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi) \] 여기서 \( \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \)이고, 이는 LC 회로의 고유 진동 주파수입니다. 주어진 보기 중에 보기 2의 이미지가 이 형태에 부합합니다. 이 이미지에는 전류가 시간에 따라 사인 함수 형태로 변화하는 그래프가 그려져 있으며, 이는 LC 회로에서의 감쇠진동을 나타냅니다. 따라서, 보기 2를 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-35 | 서미스터는 온도 변화에 따라 저항 값이 크게 변하는 특성을 가지고 있어 온도 보상에 적합합니다. 특히, NTC 서미스터는 온도가 상승할 때 저항이 감소하는 특성을 지녀 온도 센서나 보상 소자로 많이 사용됩니다. 반면, 바리스터는 전압 변화에 민감하고, 제너다이오드는 일정 전압을 유지하는 데 사용되며, 터널다이오드는 고속 스위칭에 사용되므로 온도 보상용으로는 적절하지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-36 | 노즐 플래퍼는 변위 변화를 압력 변화로 변환하는 장치입니다. 이 장치는 주로 공압 시스템에서 사용되며, 변위가 플래퍼의 위치를 조절하고, 이에 따라 노즐을 통한 공기 흐름이 변하게 되어 압력 변화가 발생합니다. 이러한 메커니즘 덕분에 변위를 압력으로 변환할 수 있습니다. 따라서 선택한 보기 4는 질문에 대한 올바른 답변입니다. 다른 보기들을 살펴보면, 다이어프램과 벨로우즈는 압력을 변위로 변환하는 장치로 사용되며, 가변 저항기는 전기적 저항을 조절하는 장치로 변위와 압력의 관계와는 직접적이지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-37 | 주어진 회로는 저항 \( R_1 \)와 \( R_2 \), 인덕턴스 \( L \)이 직렬로 연결된 형태입니다. 이 회로의 시정수 \( s \)는 다음과 같은 식으로 구할 수 있습니다: \[ s = \frac{L}{R_{\text{total}}} \] 여기서 \( R_{\text{total}} = R_1 + R_2 \)입니다. 따라서, 시정수 \( s \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ s = \frac{L}{R_1 + R_2} \] 보기 4의 식이 \(\frac{L}{R_1 + R_2}\)이므로, 올바른 선택은 보기 4입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-38 | 두 코일이 이상적으로 결합되었으며, 결합계수 \( k = 1 \)인 경우, 상호 인덕턴스 \( M \)는 다음 식으로 계산됩니다: \[ M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2} \] 여기서 \( L_1 = 4 \, \text{mH} \)와 \( L_2 = 9 \, \text{mH} \)입니다. 결합계수 \( k = 1 \)을 대입하여 계산하면: \[ M = 1 \cdot \sqrt{4 \, \text{mH} \times 9 \, \text{mH}} = \sqrt{36 \, \text{mH}^2} = 6 \, \text{mH} \] 따라서 상호 인덕턴스는 6mH입니다. 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-39 | 주어진 문제는 전류계의 배율기를 사용하여 내부저항 \( R_A \)인 전류계의 배율을 9로 만들기 위한 분류기의 저항 \( R_A \)를 찾는 것입니다. 전류계의 배율기 문제는 분류기 저항 \( R_S \)를 구하는 것으로, 다음과 같은 식을 사용합니다: \[ \frac{R_A}{R_S + R_A} = \frac{1}{n} \] 여기서 \( n \)은 배율입니다(이 문제에서는 9). 따라서 식을 재정리하면: \[ R_S = \frac{R_A}{n - 1} \] \( R_A \)가 전류계의 내부저항이므로, \( R_S \)를 구하기 위해 위의 식을 사용합니다: \[ R_S = \frac{R_A}{9 - 1} = \frac{R_A}{8} \] 이 식을 통해 분류기의 저항을 구할 수 있습니다. 주어진 보기에서 이 식과 일치하는 답을 찾습니다. 선택한 보기 1은 이 조건을 만족합니다. \( R_S = \frac{R_A}{8} \)는 보기 1에 해당하므로, 선택한 답이 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-1-2-40 | 주어진 논리회로는 두 개의 입력이 있을 때, 그 입력들이 모두 0일 때만 출력이 1이 되는 게이트이다. 이는 NOR 게이트의 특성과 일치합니다. NOR 게이트는 OR 게이트의 출력에 NOT 연산을 적용한 것으로, 두 입력이 모두 0일 때만 1을 출력하고 나머지 경우에는 0을 출력합니다. 따라서, 주어진 논리회로와 등가인 논리게이트는 보기 1의 NOR입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-41 | 소방기본법령에 따르면 저수조의 설치기준 중에서 지면으로부터의 낙차는 4.5m 이상이어야 한다는 규정은 없습니다. 따라서 보기 1은 잘못된 내용입니다. 나머지 보기들은 저수조 설치 시 요구되는 조건들을 정확히 설명하고 있습니다. 1. 흡수부분의 수심이 0.5m 이상이어야 하며, 2. 흡수에 지장이 없도록 토사 및 쓰레기 등을 제거할 수 있는 설비를 갖추어야 하고, 3. 흡수관의 투입구가 사각형인 경우 한 변의 길이가 60㎝ 이상, 원형인 경우 지름이 60㎝ 이상이어야 합니다. 따라서 저수조 설치기준과 관련하여 틀린 내용은 '보기 1'입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-42 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방시설업 등록을 하지 않고 영업을 하는 경우, 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 따라서 질문에서 주어진 선택지 중에서 "보기 3: 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금"이 정답입니다. 이 법령은 무등록 영업으로 인한 안전상의 위험을 방지하기 위한 규정이며, 위반 시 비교적 무거운 처벌을 통해 법적 등록의 중요성을 강조하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-43 | 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우, 기존 특정소방대상물의 소방시설 중 강화된 기준을 적용해야 하는 소방시설은 "비상경보설비"입니다. 이는 화재 발생 시 빠른 경보를 통해 인명과 재산 피해를 최소화하기 위해 신속한 대피와 초기 대응이 중요하기 때문입니다. 따라서 비상경보설비는 강화된 기준이 적용되어야 할 필요성이 큽니다. 비상경보설비는 화재 시 경보음을 통해 사람들에게 위험을 알리고 대피할 수 있게 해주는 중요한 역할을 수행하므로, 강화된 안전 기준에 따라 설치 및 유지되어야 하는 것이 합리적입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-44 | "화재원인조사"는 화재 발생의 원인을 규명하기 위한 조사로, 보통 발화원인, 연소상황, 소방시설 등에 대한 조사가 포함됩니다. "발화원인 조사"는 화재가 어떻게 시작되었는지를 알아보는 것이고, "연소상황 조사"는 화재의 진행 과정을 분석하는 것입니다. "소방시설 등 조사"는 화재 발생 시 소방시설의 작동 여부 등을 확인합니다. 이에 반해 "인명피해 조사"는 화재로 인한 인적 피해를 조사하는 것으로, 화재원인조사와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 "인명피해 조사"는 화재원인조사에 포함되지 않습니다. 따라서 정답은 "인명피해 조사"입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-45 | 소방기본법령상 싸이렌에 의한 발화신호는 5초 간격을 두고 15초씩 3회 반복하는 것이 맞습니다. 따라서 보기 2의 "싸이렌에 의한 발화신호는 5초 간격을 두고, 10초씩 3회"는 잘못된 설명입니다. 나머지 보기들은 소방기본법령에 맞는 신호방법을 설명하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-46 | 선택한 보기 1번인 "소방훈련의 지도/감독"은 소방안전관리 업무에 포함되지 않습니다. 특정소방대상물의 관계인이 수행해야 하는 소방안전관리 업무는 주로 시설의 유지/관리와 관련된 작업입니다. 법령상 소방안전관리 업무에는 화기 취급의 감독(보기 2번), 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지/관리(보기 3번), 소방시설이나 그 밖의 소방 관련 시설의 유지/관리(보기 4번) 등이 포함됩니다. 이 업무들은 모두 특정소방대상물의 안전성을 확보하기 위해 시설의 적절한 상태를 유지하고 관리하는 활동입니다. 따라서, 소방훈련의 지도/감독은 소방안전관리 업무에 해당하지 않으므로 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-47 | 소방기본법에 따르면, 소방대의 조직 구성원은 주로 소방공무원, 의무소방원, 의용소방대원으로 이루어져 있습니다. '공항소방대원'은 특정 시설인 공항에서 근무하는 소방대원으로, 일반적인 소방대의 구성원에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 4의 '공항소방대원'은 소방기본법에서 정의하는 소방대의 조직구성원이 아닙니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-48 | 보기 3은 방유제의 높이, 두께, 지하 매설 깊이에 대한 기준을 제시하고 있습니다. 그러나 위험물안전관리법령에서는 방유제의 높이는 최소 0.5m 이상으로 규정하고 있으며, 두께와 지하 매설 깊이에 대한 명확한 규정은 없습니다. 따라서 보기 3의 내용은 법령상 기준과 일치하지 않으며, 틀린 내용입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-49 | 위험물안전관리법에 따라, 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 지정수량 20배 이하의 저장소는 시·도지사의 허가 없이 설치할 수 있습니다. 따라서 보기 1 '20'이 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-50 | 건축허가 등의 동의대상물의 범위기준에 따르면, 학교시설의 경우 연면적 100㎡ 이상인 경우에 해당합니다. 따라서 "보기 1: 건축 등을 하려는 학교시설 : 연면적 200㎡ 이상"이라는 설명은 잘못된 것입니다. \[ \text{학교시설의 동의대상 기준: 연면적 } \geq 100\text{㎡} \] 따라서, 선택한 보기 1이 틀린 항목입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-51 | 지하가는 연면적이 최소 1,000㎡ 이상일 때 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다. 이 기준은 화재 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 설정된 규정입니다. 스프링클러설비는 초기 화재 진압에 효과적이며, 대규모 인명 피해를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-52 | 선택한 보기 2는 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닙니다. 소방계획서는 주로 소방시설, 피난시설, 방화시설 및 자위소방대 조직 등에 관한 사항을 포함하고 있습니다. 반면, 위험물안전관리법에 따라 예방규정을 정하는 제조소 등의 위험물 저장·취급에 관한 사항은 별도의 규정이 적용되며, 소방계획서의 필수 포함 항목이 아닙니다. 따라서 보기 2는 다른 보기들과 달리 소방계획서에 포함되지 않는 사항으로, 정답으로 선택하였습니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-53 | 위험물안전관리법에 따르면, 업무상 과실로 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명·신체 또는 재산에 위험을 발생시킨 경우에는 "7년 이하의 금고 또는 7000만 원 이하의 벌금"에 처해질 수 있습니다. 이는 보기 4에 해당합니다. 따라서 선택한 답이 올바릅니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-54 | 소방기본법령에 따르면, 소방용수시설의 설치기준 중 급수탑의 급수배관 구경은 최소 100㎜ 이상이어야 합니다. 따라서 보기 1번이 맞는 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-55 | 소방시설공사업법령에 따르면 공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위에는 특정한 소방설비의 신설, 개설, 증설 등이 포함됩니다. 그러나 캐비닛형 간이스프링클러설비는 소방시설공사업법령상 감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 4는 공사감리자 지정대상 특정소방대상물의 범위가 아니므로 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-56 | 근린생활시설, 의료시설, 숙박시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물은 화재 발생 시 인명 피해가 클 수 있는 시설들입니다. 이러한 시설들에 대한 자동화재탐지설비 설치 기준을 정하는 것은 매우 중요합니다. 법령에 따르면, 연면적 600㎡ 이상인 경우 자동화재탐지설비를 설치해야 합니다. 따라서, 보기 중에서 연면적 기준에 가장 알맞은 것은 '보기 2: 600'입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-57 | 화재예방, 소방시설 설치/유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 형식승인을 받지 않은 소방용품을 판매하거나 판매 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용한 자에 대한 벌칙은 "3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금"입니다. 이는 보기 1과 일치합니다. 따라서 선택한 답변이 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-58 | 소방기본법에 따르면 소방대상물은 화재 예방과 진압의 대상이 되는 물건을 의미합니다. 일반적으로 건축물, 차량, 산림 등이 포함됩니다. 그러나 항해 중인 선박은 별도의 해상 법령에 따라 관리되며, 소방기본법에서 정의하는 소방대상물에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 4인 "항해 중인 선박"이 소방대상물에 해당하지 않는 것으로 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-59 | 보기 2인 스프링클러설비를 선택한 이유는, 차고·주차장과 같은 특정소방대상물에 물분무등소화설비를 설치해야 하는 경우, 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치하면 그 유효범위 내에서 물분무등소화설비의 설치가 면제되기 때문입니다. 이는 스프링클러설비가 화재 진압에 효과적이며, 물분무등소화설비의 역할을 충분히 대체할 수 있기 때문입니다. 따라서, 스프링클러설비를 적절히 설치하면 물분무등소화설비를 설치하지 않아도 된다는 법령상의 기준에 따라 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-3-60 | 위 질문은 위험물안전관리법령상 위험물의 유별 저장·취급에 관한 내용입니다. 주어진 문장에서 "( ) 위험물은 산화제와의 접촉·혼합이나 불티·불꽃·고온체와의 접근 또는 과열을 피하는 한편, 철분·금속분·마그네슘 및 이를 함유한 것에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하고 인화성 고체에 있어서는 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다."라는 부분에 주목해야 합니다. 이 문장은 제2류 위험물의 특성에 대한 설명으로, 제2류 위험물은 인화성 고체로 분류됩니다. 따라서 철분이나 금속분, 마그네슘과 같은 물질과의 반응을 피해야 하며, 산화제와의 접촉을 피해야 합니다. 또한 인화성 고체이므로 증기를 발생시키지 않도록 주의가 필요합니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 이러한 특성을 지닌 위험물은 선택한 "2번: 제2류"가 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-61 | 비상콘센트설비에 대한 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 단상교류 비상콘센트 6개를 하나의 전용회로에 연결할 때 전선의 용량을 산정해야 합니다. 단상교류 콘센트 당 일반적으로 0.75 kVA의 전력 용량이 필요하다고 가정하면, 6개의 비상콘센트를 연결할 경우 필요한 전력 용량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ 0.75 \, \text{kVA} \times 6 = 4.5 \, \text{kVA} \] 따라서, 전선의 용량은 최소 4.5 kVA 이상이어야 합니다. 이로 인해 선택지는 3번, 4.5 kVA가 정확한 답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-62 | 질문은 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따라 특정 조건에서 설비 설치를 면제할 수 있는 기준 깊이를 묻고 있습니다. 문제에서 요구하는 깊이는 지표면으로부터의 깊이입니다. 따라서, 관련 규정을 검토하면, 무선통신보조설비는 지표면으로부터 1m 이하인 경우 해당 층에 설치하지 않아도 됩니다. 이 기준은 무선통신보조설비가 지하에 위치할 때, 일정 깊이 이하에서는 통신 신호가 원활하게 도달할 수 있기 때문에 설치 의무를 면제해주는 것입니다. 따라서, 보기에서 '1'이 정확한 답변입니다. 선택한 2번이 이에 해당하며, 따라서 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-63 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 자동화재속보설비의 속보기 구조에 대한 기술기준에서는 접지전극에 직류전류를 통하는 회로 방식을 사용해야 한다는 명확한 규정이 없습니다. 이러한 방식은 일반적으로 통신 장비나 전기 설비에서의 접지 방식으로 사용될 수 있으나, 자동화재속보설비의 속보기와 직접적인 관련이 있는 것은 아닙니다. 따라서 보기 2는 다른 보기들과 비교했을 때 속보기의 구조에 대한 설명으로 적절하지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-64 | 공기관식 차동식 분포형감지기의 접점수고치가 규정 이상으로 되어 있는 경우, 감지기가 화재 시의 온도 변화에 민감하게 반응하지 못할 수 있습니다. 접점수고치가 높으면 감지기의 민감도가 낮아지게 되어, 실제 화재 상황에서 온도가 규정치만큼 상승해야만 작동하게 됩니다. 이는 결과적으로 작동이 지연되는 문제를 초래할 수 있습니다. 따라서 접점수고치가 높을 때 발생할 수 있는 장애는 "작동이 늦어진다"입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-65 | 경종의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 경종은 전원전압이 정격전압의 ±20% 범위 내에서 변동하더라도 기능에 이상이 없어야 합니다. 따라서, 보기 3번인 '20'이 정답입니다. 이를 수식으로 표현하면, 전원전압 변동 허용 범위는 정격전압(V)에서 ±0.2V가 됩니다. 예를 들어, 정격전압이 100V라면, 허용 전압 범위는 80V에서 120V 사이가 됩니다. 이 범위 내에서 경종의 기능은 정상적으로 작동해야 합니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-66 | 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따르면, 수신부를 설치할 수 있는 장소는 습도가 낮은 장소입니다. 방폭, 방식, 방습, 방온, 방진 및 정전기 차폐 등의 방호조치를 하지 않은 경우, 이러한 보호 조치가 필요 없는 상대적으로 안전한 환경에서 설치가 가능합니다. 보기 1에서 언급한 '습도가 낮은 장소'는 상대적으로 안전한 환경으로서, 방호조치가 필요하지 않은 환경에 해당됩니다. 반면, 보기 2, 3, 4는 설치 시 방호조치가 필요한 환경이므로 수신부 설치에 적합하지 않습니다. 따라서, 정답은 보기 1입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-67 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 특정소방대상물에서 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신 및 유효하게 제어할 수 있는 구역은 "경계구역"이라고 합니다. 이는 화재를 조기에 발견하고 신속히 대응하기 위해 설정된 구역으로, 각 구역은 독립적으로 화재 감지 및 경보 기능을 수행할 수 있어야 합니다. 따라서, 선택한 보기 3 "경계구역"이 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-68 | 선택한 답은 '인입선'입니다. '인입선'은 건물 외부에서 내부로 전력을 공급하기 위해 사용하는 전선을 의미합니다. 이는 수용장소의 인입구에 이르는 부분에 설치되어 있으며, 주로 전력 공급을 위해 건물의 옆면 등에 설치됩니다. 따라서 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준(NFSC 602)에 따라 설명한 전선의 정의에 부합합니다. 다른 보기 항목인 '내화배선', '열화배선', '인입구배선'은 질문에서 설명한 특정 정의와 일치하지 않으므로 선택하지 않았습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-69 | 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 적색으로 표시된 등은 일정한 밝기 이상의 환경에서도 잘 식별될 수 있어야 합니다. 지문에 주어진 조건은 주위 밝기와 거리에서의 식별 가능성을 언급하고 있습니다. 보기에서 제공된 값들을 살펴보면, 주위 밝기가 300lx 이상인 장소에서 3m 떨어진 위치에서 켜진 등이 확실히 식별되어야 한다는 것을 의미하는 보기 2가 가장 적절합니다. 따라서 ⓐ 300lx, ⓑ 3m인 보기 2가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-70 | 선택한 보기 2는 ⓐ 1, ⓑ 30, ⓒ 60이다. 이 선택은 감지기 전원표시등의 섬광주기 조건을 만족한다. 전원표시등의 섬광주기는 ⓐ 1초 이내 점등과 ⓑ 30초에서 ⓒ 60초 이내 소등으로 구성되어야 한다는 조건에 부합한다. 이러한 주기적 섬광은 전원의 정상 여부를 사용자가 쉽게 확인할 수 있도록 하여 감지기의 기능을 효과적으로 수행할 수 있게 한다. 따라서 보기 2의 ⓐ 1, ⓑ 30, ⓒ 60은 문제의 조건에 가장 적절한 답이다.
82-0001-03-01-2021-1-4-71 | 일반적인 비상방송설비의 계통도에서 "수신기"는 수신된 신호를 처리하여 경보를 발신하는 중요한 역할을 합니다. 이는 "발신기"로부터 신호를 수신하고, 이후 "음향장치"를 통해 경보음을 송출하는 과정을 포함합니다. 따라서 ( )에 들어갈 내용으로 "수신기"가 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-72 | 자동화재탐지설비의 주음향장치는 수신기의 내부에 설치되어야 합니다. 수신기는 화재 발생 시 신속하게 경보를 발할 수 있는 중심 장치로, 주음향장치가 설치됨으로써 건물의 모든 구역에 화재 경보를 전달하는 역할을 합니다. 따라서 보기 2가 옳은 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-73 | 비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 전원함이 반드시 방폭구조일 필요는 없습니다. 방폭구조는 특정한 위험 환경에서 필요한 경우에 적용되는 것이며, 일반적인 비상조명등의 전원함에는 이러한 요구사항이 없습니다. 따라서 보기 1의 설명은 틀린 것으로 판단됩니다. 보기 2, 3, 4는 일반적인 비상조명등의 구조에 대한 적절한 설명으로, 배선의 견고성, 배선 길이 제한, 전원함의 재질에 대해 올바르게 기술하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-74 | 보기 2는 누전경보기에 사용되는 표시등의 구조 및 기능에 대한 설명으로 틀린 항목입니다. 기술기준에 따르면 방전등 또는 발광다이오드의 경우, 전구를 2개 이상 병렬로 연결해야 한다는 규정은 없습니다. 이러한 연결 방식은 오히려 고장 시 전체 시스템에 영향을 줄 수 있기 때문에 적절하지 않습니다. 따라서 보기 2의 설명은 잘못된 것입니다. 다른 보기는 기술기준에 부합하므로 맞는 설명입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-75 | 피난유도표시 형상을 영상으로 구현하는 방식에 대한 기술기준에서, 영상표시소자(LED, LCD, PDP 등)를 사용하여 피난유도표시를 구현하는 방식은 '패널식'입니다. 패널식은 다양한 영상표시소자를 활용하여 정보를 디지털 형식으로 표시하며, 이는 특히 시각적 명확성과 다양한 정보 제공에 용이합니다. 반면, 투광식은 빛을 투과시켜 표시하는 방식으로, 영상표시소자를 사용하지 않습니다. 방폭형과 방수형은 각각 폭발 위험이 있는 환경과 물에 노출될 수 있는 환경에서의 사용을 고려한 설계와 관련된 방식으로, 영상 구현 방식과는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-76 | 발신기의 조작부 작동 기준에 따르면, 발신기의 작동스위치는 일정한 범위 내의 힘을 가했을 때에만 동작해야 합니다. 주어진 지문에서는 작동스위치에 가해지는 힘이 \(\text{ⓐ}\) kg을 초과하고 \(\text{ⓑ}\) kg 이하일 때 확실하게 동작해야 하며, \(\text{ⓐ}\) kg의 힘으로는 동작하지 않아야 한다고 명시하고 있습니다. 보기 1은 \(\text{ⓐ} = 2\) kg, \(\text{ⓑ} = 8\) kg으로 설정되어 있습니다. 이 경우, 2 kg을 초과하고 8 kg 이하의 힘에서 동작하므로, 2 kg의 힘에서는 동작하지 않아야 한다는 조건을 충족합니다. 따라서 보기 1의 조건이 지문에서 요구하는 기술기준에 부합합니다. 그 외의 보기들은 \(\text{ⓐ}\)와 \(\text{ⓑ}\)의 설정이 지문에서 명시한 조건을 충족하지 않거나 적합하지 않습니다. 따라서 정답은 보기 1입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-77 | 객석유도등의 설치 기준에 따르면, 바닥면 또는 디딤바닥면에서 0.5m 높이에 설치해야 하며, 유도등 바로 밑에서 0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 1 lx 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 2의 0.2 lx는 기준에 미치지 못합니다. 올바른 답은 보기 4의 1 lx입니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-78 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)은 무선통신의 원활한 작동을 보장하기 위한 설비의 구성을 규정하고 있습니다. 주요 구성요소로는 신호를 증폭시키는 '증폭기', 신호를 여러 경로로 분배하는 '분배기', 신호 전송을 위한 '누설동축케이블' 등이 포함됩니다. 그러나 '음향장치'는 무선통신보조설비의 구성요소로 포함되지 않습니다. 음향장치는 주로 소리의 출력 및 전달과 관련된 장비로, 무선통신 신호의 전송과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 '음향장치'는 무선통신보조설비의 주요 구성요소가 아닙니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-79 | 선택한 보기 3은 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준에 따른 옥내 설치 기준에서 틀린 내용입니다. 비상전원 수전설비의 개구부에는 갑종방화문을 설치해야 하며, 병종방화문은 적절하지 않습니다. '갑종방화문'은 더 높은 방화 성능을 요구하는 상황에 맞게 설계된 문으로, 비상전원 수전설비의 화재 안전에 필수적입니다. 따라서, 개구부에 병종방화문을 설치하는 것은 기준에 부합하지 않습니다. 다른 보기 항목들은 각각의 기준에 적합하게 작성되어 있습니다.
82-0001-03-01-2021-1-4-80 | 비상방송설비의 화재안전기준에 따르면, 확성기는 각 층마다 설치해야 하며, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 설치해야 합니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 올바른 정답은 보기 4입니다. 수평거리 제한을 25m로 설정하는 이유는 확성기에서 발생하는 경보음이 층의 모든 부분에 효과적으로 전달되어야 하기 때문입니다. 너무 멀리 설치하면 경보음이 충분히 전달되지 않을 수 있으며, 이는 긴급 상황에서 안전에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 25m 이하의 수평거리를 유지함으로써 효율적인 경보 시스템을 확보할 수 있습니다.