## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2021-2-1-1 | 제3종 분말소화약제의 주성분은 '인산암모늄'입니다. 인산암모늄은 A, B, C급 화재에 모두 효과적인 소화약제로, 다양한 화재 유형에 사용될 수 있습니다. 따라서 보기에서 제시된 항목 중 1번 '인산암모늄'이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-2 | 무선통신보조설비는 화재 발생 시 소방대원과의 통신을 원활하게 하기 위해 사용하는 장비로, 피난기구로 직접 활용되지 않습니다. 반면에 완강기, 피난사다리, 구조대는 모두 사람들이 건물에서 안전하게 탈출할 수 있도록 돕는 피난기구입니다. 따라서 무선통신보조설비는 피난기구로 직접 활용할 수 없는 항목입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-3 | HFC-125는 하이드로플루오로카본의 일종으로, 화학식은 CHF₂CF₃입니다. 이 화합물은 두 개의 탄소 원자, 두 개의 수소 원자, 그리고 다섯 개의 플루오린 원자로 구성되어 있습니다. 보기 1의 화학식 CHF₂CF₃가 정확히 이를 나타냅니다. 다른 보기들은 HFC-125의 화학식과 일치하지 않으며 각각 다른 화합물을 나타냅니다. 따라서, 정답은 보기 1입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-4 | 제6류 위험물은 산화성 물질로 분류되며, 이러한 물질은 가연물과 접촉할 경우 화재나 폭발의 위험이 있습니다. 따라서, 운반용기의 외부에 "가연물접촉주의"라는 주의사항을 표시하여 가연물과의 접촉을 피하는 것이 중요합니다. 이와 반대로, 다른 보기들은 물기나 화기에 관한 주의사항으로, 제6류 위험물의 특성과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 보기 4의 "가연물접촉주의"가 적절한 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-5 | 제3종 분말 소화약제는 A급, B급, C급 화재에 모두 사용할 수 있는 소화약제입니다. A급 화재는 일반 가연물 화재, B급 화재는 유류 화재, C급 화재는 전기 화재를 의미합니다. 제3종 분말은 이러한 다양한 유형의 화재를 효과적으로 진압할 수 있는 다목적 소화약제로, 다양한 환경에서의 화재 안전성을 보장합니다. 따라서 질문에 대한 정답은 '제3종 분말'입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-6 | 열전도도의 단위는 일반적으로 와트 퍼 미터 켈빈(W/m·K)으로 표현됩니다. 열전도도는 물질이 열을 전달하는 능력을 나타내며, 이 단위는 1미터 두께의 물질을 통해 1켈빈의 온도 차이가 있을 때 1와트의 열이 전달되는 것을 의미합니다. 보기 3의 "W/m·K"는 열전도도를 나타내는 올바른 단위이므로 선택이 적절합니다. 다른 보기들은 열전도도를 표현하는 데 적절하지 않습니다. 예를 들어, 보기 1의 J/㎡·h는 에너지 전송량을 시간당 단위 면적으로 나타내며, 보기 2의 kcal/h·℃²는 열량과 시간, 온도의 제곱을 포함하는 단위로 적절하지 않습니다. 보기 4의 J·K/㎥는 열용량과 관련된 단위로, 열전도도와 직접적인 관련이 없습니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-7 | 알킬알루미늄 화재에 적합한 소화약제로 팽창질석을 선택한 이유는 알킬알루미늄이 물 및 이산화탄소와 반응하여 화재를 악화시킬 수 있기 때문입니다. 물과 이산화탄소는 알킬알루미늄과의 반응으로 인해 폭발적이거나 더 큰 화재를 유발할 위험이 있습니다. 반면에 팽창질석은 비활성 물질로서 화재를 진압하면서도 알킬알루미늄과 반응하지 않아 안전하게 사용할 수 있습니다. 따라서 알킬알루미늄 화재 시에는 팽창질석을 사용하는 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-8 | 섬유류 화재는 일반적으로 A급 화재에 속합니다. A급 화재는 일반 가연물, 즉 나무, 종이, 천, 섬유 및 기타 물질의 연소로 인한 화재를 의미합니다. 이러한 물질들은 모두 고체 상태의 가연성 물질로 분류되며, 물을 사용하여 효과적으로 진압할 수 있습니다. 따라서, 섬유류 화재는 A급 화재에 해당합니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-9 | 포스겐은 화학적으로 매우 독성이 강한 물질로, 소량으로도 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주로 화학 공업에서 사용되며, 눈, 피부 및 호흡기에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다. 반면에, 이산화탄소와 수증기는 비교적 인체에 무해하며, 일산화탄소는 독성이 있지만 포스겐보다는 덜 위험합니다. 따라서, 인체에 독성이 가장 높은 연소생성물은 포스겐입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-10 | 목조건축물은 일반적으로 내화건축물과 비교했을 때 화재 시 더 높은 온도에서 더 오랜 시간 동안 불에 타는 경향이 있습니다. 이는 목재가 연소되면서 지속적으로 열을 발생시키고, 구조적으로 무너지기까지 시간이 걸리기 때문입니다. 따라서 목조건축물의 화재 특징은 "고온, 장시간형"으로 나타납니다. 따라서 선택하신 "고온, 단시간형"은 옳지 않으며, 옳은 답은 보기 3 "고온, 장시간형"입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-11 | 정전기에 의한 발화 과정은 일반적으로 전하의 발생, 전하의 축적, 방전, 발화의 순서로 이루어집니다. 1. **전하의 발생**: 물체의 표면에 전자가 축적되어 전하가 발생합니다. 2. **전하의 축적**: 발생한 전하가 특정 지점에 축적됩니다. 이때 전위차가 발생합니다. 3. **방전**: 전위차가 일정 수준을 넘어서면 방전이 일어나게 됩니다. 4. **발화**: 방전으로 인해 발생한 에너지가 주변의 가연성 물질에 발화점을 초과하는 열을 가하여 화재가 발생할 수 있습니다. 따라서, 전하의 발생 후 축적, 방전, 발화의 순서로 이루어진 보기 2가 옳습니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-12 | 물리적 소화방법은 화재를 진압하기 위해 물리적인 수단을 사용하는 방법을 의미합니다. 물리적 소화방법에는 주로 산소 공급 차단, 온도 냉각, 그리고 가연물 제거가 포함됩니다. 보기 1, 3, 4는 각각 산소를 차단하거나, 불의 온도를 낮추거나, 불이 붙을 수 있는 물질을 제거하는 물리적 방법에 해당합니다. 그러나 보기 2의 "연쇄반응 차단"은 화학적 소화방법에 해당합니다. 이 방법은 화재의 연쇄반응을 중단시키는 화학물질을 사용하여 불을 끄는 방식으로, 물리적인 방법과는 구별됩니다. 따라서 물리적 소화방법이 아닌 것은 보기 2입니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-13 | 이산화탄소 소화기의 일반적인 성질에서 단점이 아닌 것은 "전기가 잘 통하기 때문에 전기설비에 사용할 수 없다"라는 내용입니다. 이산화탄소는 전기적으로 비전도성이기 때문에, 전기화재에도 안전하게 사용할 수 있습니다. 따라서 보기 4는 이산화탄소 소화기의 단점이 아니라 오히려 장점에 해당합니다. 다른 보기들은 이산화탄소 소화기가 지닌 실제 단점들에 해당합니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-14 | 위험물안전관리법령에 따르면 위험물은 여러 종류로 분류되며, 그 중에서 황화인은 제3류 위험물에 해당합니다. 또한, 황화인의 지정수량은 100kg으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 3의 "황화인의 지정수량은 100㎏이다."는 위험물안전관리법령상 옳은 설명입니다. 다른 보기를 살펴보면, 과염소산은 위험물로 분류되며, 제1류 위험물에 속합니다. 황린은 제3류 위험물로 분류되고, 산화성고체는 제6류 위험물의 성질이 아닌 제5류 위험물의 성질입니다. 이러한 이유로 선택한 보기 3이 정확합니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-15 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/15-d.png
82-0001-03-01-2021-2-1-16 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/16-d.png
82-0001-03-01-2021-2-1-17 | 나이트로기를 포함한 물질들은 보통 산소를 필요로 하지 않는 자기연소(Self-sustained Combustion) 특성을 가지고 있습니다. 이러한 물질들은 자체적으로 산화제를 포함하고 있어 외부 산소 공급 없이도 연소가 가능합니다. TNT와 나이트로셀룰로스는 이러한 특성을 가진 대표적인 물질로, 분해연소나 표면연소가 아닌 자기연소를 통해 반응이 일어납니다. 따라서 제5류 위험물의 연소 형태는 자기연소가 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-2-1-18 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/18-d.png
82-0001-03-01-2021-2-1-19 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/19-d.png
82-0001-03-01-2021-2-1-20 | 조연성 가스는 연소를 돕는 성질을 가진 가스를 의미합니다. 주로 산소가 이에 해당합니다. 산소는 다른 물질의 연소를 지원하는 역할을 하며, 연소 과정에서는 산소가 필요합니다. 수소, 일산화탄소, 에탄은 주로 연료가 되는 가스이며, 산소와 결합하여 연소하는 역할을 합니다. 따라서 조연성 가스에 해당하는 것은 '산소'입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-21 | 제어요소는 동작신호를 조작량으로 변환하는 요소입니다. 제어 시스템에서 제어요소는 원하는 결과를 얻기 위해 입력 값을 조절하고 변환하여 시스템에 적합한 조작량을 제공합니다. 조작량은 시스템에 실제로 적용되어 원하는 제어 결과를 이루는 데 사용됩니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-22 | 포토다이오드는 빛이 닿으면 전류가 흐르는 특성을 가진 다이오드입니다. 빛이 닿을 때 생성되는 전자-정공 쌍에 의해 전류가 발생하며, 이는 빛의 세기에 비례하여 직선적으로 증가합니다. 제너다이오드, 터널다이오드, 발광다이오드는 각각 전압 조정, 고속 스위칭, 빛 방출 등의 다른 기능을 수행하는 다이오드입니다. 따라서 질문에 가장 적합한 답은 포토다이오드입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-23 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/23-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-24 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/24-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-25 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/25-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-26 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/26-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-27 | 주어진 논리회로는 NAND 게이트의 동작과 동일합니다. NAND 게이트는 두 입력이 모두 참일 때 거짓을 출력하고, 그 외의 경우에는 참을 출력하는 논리 연산입니다. 그림에 나타난 회로에서 입력이 모두 참일 때 결과는 거짓이며, 하나라도 거짓일 때 결과는 참이므로, 이 회로는 NAND 게이트와 등가입니다. 따라서 보기 2인 "NAND"를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-28 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/28-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-29 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/29-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-30 | 제시된 문제는 회로에서 a와 b 사이의 전압 Vab를 구하는 것입니다. 회로의 지문 이미지를 분석하여 필요한 회로 법칙을 적용한 결과, Vab는 26V로 계산되었습니다. 따라서, 보기 중에서 "26"을 선택하는 것이 올바른 선택입니다. 주어진 지문과 문제를 기반으로 한 계산 과정이 명확하게 이루어졌으며, 다른 보기는 계산 결과와 일치하지 않습니다. 따라서, 선택한 답은 보기 3, "26"입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-31 | SCR(Silicon Controlled Rectifier)은 단방향 대전류의 전력용 스위칭 소자로, 교류의 위상 제어용으로 사용되는 정류소자입니다. SCR은 전류가 흐르는 방향을 제어하여 교류 전압 및 전류의 위상을 조절할 수 있습니다. SCR은 게이트에 신호를 주어 턴온 상태로 만들고, 이 상태에서는 전류가 한 방향으로만 흐르게 제어합니다. 따라서 교류의 위상 제어나 정류 작업에 적합합니다. 다른 보기 항목인 서미스터, 제너다이오드, UJT는 이러한 기능을 수행하지 않습니다. 서미스터는 온도에 따라 저항값이 변하는 소자이고, 제너다이오드는 전압 조정 및 과전압 보호에 사용됩니다. UJT는 주로 발진 회로에 사용되며, 위상 제어에는 적합하지 않습니다. 따라서 정답은 SCR입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-32 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/32-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-33 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/33-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-34 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/34-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-35 | 논리식을 간단히 표현하기 위해서는 분배법칙을 사용합니다. 주어진 논리식 A·(A＋B)를 분배법칙에 따라 전개하면, A·A + A·B가 됩니다. 여기서 A·A는 A로 간단히 표현할 수 있습니다. 따라서 A + A·B가 됩니다. 이때, 흡수법칙에 의해 A + A·B는 A로 단순화됩니다. 따라서 최종적으로 간단히 표현된 논리식은 A입니다. 따라서 정답은 보기 1: A입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-36 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/36-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-37 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/37-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-38 | 전압계는 회로에서 전압을 측정하기 위해 부하와 병렬로 연결해야 합니다. 이는 전압계가 높은 내부 저항을 가지고 있어 회로에 흐르는 전류에 영향을 적게 주기 때문입니다. 반면에 전류계는 회로의 전류를 측정하기 위해 부하와 직렬로 연결해야 합니다. 전류계는 낮은 내부 저항을 가지고 있어서 회로의 저항에 큰 변화를 주지 않습니다. 따라서, 보기 3이 올바른 연결 방법입니다.
82-0001-03-01-2021-2-2-39 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/39-d.png
82-0001-03-01-2021-2-2-40 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/40-d.png
82-0001-03-01-2021-2-3-41 | 소방시설공사업법령에 따른 완공검사를 위한 현장확인 대상 특정소방대상물의 범위 기준에서 틀린 항목은 보기 3입니다. 보기 3의 "호스릴방식의 소화설비가 설치되는 특정소방대상물"은 법령에서 명시된 현장확인 대상의 기준에 포함되지 않습니다. 소방시설공사업법령에 따라 현장확인 대상은 특정 규모 이상이거나 위험성이 높은 특정소방대상물로 한정되며, 호스릴방식의 소화설비 자체가 현장확인의 대상 기준이 되지는 않습니다. 다른 보기 항목들은 각각 연면적, 층수, 가연성 가스 저장용량 등 규모나 위험성에 따른 기준에 해당하여 현장확인 대상이 될 수 있습니다. 따라서 보기 3이 틀린 항목입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-42 | 보기 3을 선택한 이유는 특수가연물의 기준에서 ㉠과 ㉡에 각각 맞는 숫자가 400과 200이기 때문입니다. 지문에서 주어진 정보를 분석하고, 각 항목의 기준을 확인한 결과, 보기 3의 ㉠ 400과 ㉡ 200이 적절히 맞아떨어졌습니다. 따라서 올바른 답변은 보기 3입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-43 | 소방시설 설치 기준에 따르면, 스프링클러설비가 요구되는 특정소방대상물에서 이 설비를 대체할 수 있는 소방시설은 물분무소화설비입니다. 물분무소화설비는 스프링클러설비와 유사한 기능을 하며, 화재 시 물을 분무하여 불을 끄는 역할을 합니다. 따라서, 스프링클러설비의 설치가 요구되는 경우, 물분무소화설비를 설치하면 면제를 받을 수 있습니다. 선택지 중에서 물분무소화설비는 보기 2에 해당하므로, 정답은 보기 2입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-44 | 소방기본법에 따르면, 출동한 소방대원에게 폭행 또는 협박을 행사하여 화재진압, 인명구조 또는 구급활동을 방해한 사람에 대한 벌칙은 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 따라서, 보기 4의 내용이 정확합니다. 이 법적 기준은 소방대원의 업무를 보호하고, 공공의 안전을 확보하기 위한 것입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-45 | 문제에서 제시된 조건에 따르면, 제조소 또는 일반 취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대 수량의 합이 지정수량의 48만 배 이상인 경우에는 자체소방대에 특정 기준의 화학소방자동차 및 인원이 필요합니다. 선택지 중 보기 4는 ㉠ 4대의 화학소방자동차와 ㉡ 20인의 인원이 필요한 경우를 설명합니다. 이는 위험물 처리 수량이 매우 큰 사업소일수록 더 많은 소방 인력과 장비가 필요하다는 일반적인 안전 관리 원칙에 부합합니다. 따라서, 이러한 조건을 만족시키는 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-46 | 펄프공장이나 음료수 공장과 같이 화재안전기준을 적용하기 어려운 특정소방대상물에는 일반적으로 소방시설 설치 의무가 면제될 수 있습니다. 이 경우, 상수도소화용수설비, 스프링클러설비, 연결살수설비는 설치하지 않을 수 있는 소방시설에 속합니다. 하지만 연결송수관설비는 이러한 면제 대상에 포함되지 않으며, 반드시 설치해야 하는 소방시설에 해당합니다. 따라서 보기 3: 연결송수관설비가 해당 질문에서 요구하는 답변입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-47 | 소방기본법에서 "관계인"은 소방대상물에 대해 법적 책임이나 권리를 가진 사람을 의미합니다. 보기 항목을 검토해 보면: - **관리자**: 소방대상물의 운영 및 관리를 책임지는 자로, 관계인에 포함됩니다. - **점유자**: 소방대상물을 실제로 사용하거나 점유하는 자로, 관계인에 포함됩니다. - **소유자**: 소방대상물의 소유권을 가진 자로, 관계인에 포함됩니다. 그러나 **감리자**는 주로 건축물의 공사 과정에서 시공 상태를 감독하고 확인하는 역할을 하며, 소방대상물의 운영, 점유, 소유와 직접적인 관계가 없으므로 관계인에 포함되지 않습니다. 따라서, 감리자는 소방기본법의 정의상 소방대상물의 관계인이 아닙니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-48 | 위험물안전관리법령에 따르면, 제6류 위험물은 '산화성 액체'로 분류됩니다. 따라서 제6류를 '인화성 고체'로 표현한 보기는 잘못된 정보입니다. 나머지 보기들은 각각의 위험물의 성질을 올바르게 설명하고 있습니다. 제1류는 산화성 고체, 제2류는 가연성 고체, 그리고 제4류는 인화성 액체로 규정되어 있습니다. 이러한 분류는 각 위험물의 화학적 성질과 안전 관리에 중요한 기준이 됩니다. 따라서 선택한 보기 4는 틀린 항목입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-49 | 보기 3인 "3,000만 원 이하"를 선택한 이유는 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 시·도지사가 소방시설 등의 자체점검을 하지 않은 관리업자에게 영업정지를 명할 수 있습니다. 그러나, 이로 인해 국민에게 심한 불편을 줄 때에는 영업정지 처분 대신 과징금 처분을 할 수 있으며, 과징금의 최대 금액은 3,000만 원 이하로 규정되어 있습니다. 따라서 3,000만 원 이하가 맞는 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-50 | 소방기본법령에 따르면 소방대장은 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방활동구역을 설정하고, 대통령령으로 정한 사람을 제외한 모든 사람의 출입을 제한할 수 있습니다. 각 보기 항목을 검토해 보면: - 보기 1: 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자는 소방활동구역에 출입할 수 있습니다. - 보기 2: 전기·가스·수도·통신·교통 업무에 종사하는 사람으로서 소방활동에 필요하다고 인정된 사람도 출입이 가능합니다. - 보기 3: 시·도지사가 소방활동을 위해 출입을 허가한 사람은 출입할 수 없습니다. 이는 소방대장이 아닌 시·도지사가 출입을 허가한 사람이기 때문입니다. - 보기 4: 의사·간호사 및 구조·구급업무에 종사하는 사람은 소방활동에 필요한 인력으로 간주되어 출입이 가능합니다. 따라서 소방활동구역에 출입할 수 없는 사람은 보기 3의 "시·도지사가 소방활동을 위하여 출입을 허가한 사람"입니다. 이는 소방대장이 아닌 시·도지사가 허가한 경우로서, 소방대장의 승인 없이 출입이 제한됩니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-51 | 위험물안전관리법령에 따르면 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 10배 이하인 경우 공지의 너비는 3m 이상이어야 합니다. 따라서 보기 중에서 올바른 선택은 "3m 이상"인 보기 4입니다. 선택한 보기 1은 "2m 이하"로, 법령에서 요구하는 기준을 충족하지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-52 | 소방특별조사위원회의 위원 자격에는 소방기술사, 소방시설관리사, 소방 관련 분야의 석사학위 이상을 취득한 사람 등이 포함됩니다. 하지만 "소방 관련 법인 또는 단체에서 소방 관련 업무에 3년 이상 종사한 사람"은 소방특별조사위원회의 위원 자격 요건에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 4는 소방특별조사위원회의 위원에 해당하지 않는 사람입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-53 | 소방기본법령에 따라 특수가연물의 저장 및 취급기준 중 쌓는 높이는 일반적으로 10m 이하로 제한됩니다. 따라서 "보기 2: 쌓는 높이는 20m 이하가 되도록 한다."는 잘못된 기준입니다. 다른 보기 항목들은 모두 관련 법령에 부합하므로, 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-54 | 가스누설경보기'는 화재 발생 시 경보를 울려 대피를 돕는 기기이지만, 직접적인 소화설비에 포함되지 않습니다. 소화설비는 화재 진압에 직접적으로 사용되는 기기 및 장치를 의미하며, '소방호스', '스프링클러헤드', '분말자동소화장치'는 모두 소화설비에 해당합니다. 따라서, '가스누설경보기'는 소화설비를 구성하는 제품 또는 기기에 해당하지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-55 | 소방시설공사업법령에 따르면, 하자보수 보증기간은 일반적으로 3년으로 규정되어 있습니다. 그러나, 일부 특정 소방시설에 대해서는 예외가 존재합니다. 비상방송설비의 경우 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 예외에 해당합니다. 비상방송설비는 상대적으로 복잡한 전자장비를 포함하고 있으며, 다른 소방시설과는 다른 기준이 적용될 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 2, 즉 비상방송설비가 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 소방시설로 판단됩니다. 따라서, 정답은 보기 2: 비상방송설비입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-56 | 위험물안전관리법령에 따르면, 소화난이도등급Ⅰ의 옥내탱크저장소에서 유황을 저장·취급할 경우에는 포소화설비를 설치해야 합니다. 유황은 물과 반응하여 불이 더욱 확산될 수 있어 물을 사용하는 소화설비는 적합하지 않습니다. 따라서 유황의 특성상 포소화설비가 적절한 선택입니다. 선택한 1번 물분무소화설비는 유황에 적합하지 않으므로 정답은 보기 3번 포소화설비입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-57 | 보기 2를 선택한 이유는 비상경보설비가 법령상 강화된 기준이 적용될 때, 특정소방대상물에 항상 적용되어야 하는 소방시설이기 때문입니다. 화재예방 및 소방시설 관련 법령에서는 비상경보설비가 장소와 관계없이 강화된 기준을 따라야 하는 것으로 규정되어 있습니다. 따라서 비상경보설비는 강화된 소방안전기준이 적용되어야 하는 시설 중 하나입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-58 | 소방시설 등의 종합정밀점검 대상 기준에 따르면, 물분무등소화설비가 설치된 특정소방대상물의 경우 연면적이 5,000㎡ 이상일 때 점검 대상이 됩니다. 따라서 보기 4의 5,000이 올바른 답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-59 | 건축허가 등의 동의대상물의 범위에 대한 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령을 검토한 결과, "지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이 50제곱미터 이상인 층이 있는 것"은 동의대상물에 포함됩니다. 따라서 보기 4번의 설명은 맞는 설명입니다. 반면, "방송용 송·수신탑"은 이 범위에 포함되지 않는 경우가 많습니다. 그러므로 보기 2번이 틀린 항목으로 해당 질문의 정답이 되어야 합니다. 정리하면, 선택지 4번은 틀린 것이 아니므로 선택지 2번이 바르게 선택되어야 합니다.
82-0001-03-01-2021-2-3-60 | 소방기본법령에 따르면 화재의 예방상 위험하다고 인정되는 행위에 대해 행위의 금지 또는 제한 명령을 내릴 수 있는 권한은 주로 소방본부장에게 부여됩니다. 소방본부장은 화재 예방 및 안전 관리를 총괄하는 책임자로서, 화재 위험을 사전에 차단하기 위해 필요한 조치를 취할 수 있는 법적 권한을 가지고 있습니다. 따라서, 보기 중에서 소방본부장인 '보기 1'이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-61 | NFSC 602에 따른 비상전원수전설비의 종류에는 큐비클형, 방화구획형, 옥외개방형 등이 포함됩니다. 이 설비들은 주로 전력을 안정적으로 공급하기 위한 구조적 형태를 설명합니다. 반면, '축전지형'은 비상전원수전설비의 형태가 아니라, 전력 저장 장치의 한 종류로서, 비상전원수전설비의 형태에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 2번 '축전지형'이 비상전원수전설비의 종류에 해당하지 않습니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-62 | 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 발광다이오드(LED)는 외부 충격이나 환경적 요인으로부터 보호하기 위해 적절한 보호커버를 설치해야 한다는 규정이 없습니다. 따라서 보기 1의 설명이 틀렸다고 판단할 수 있습니다. 나머지 보기 항목들은 비상콘센트설비의 표시등에 대한 기술기준을 충족하는 설명입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-63 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호 간의 절연저항은 1경계구역마다 직류 250V의 절연저항측정기를 사용하여 측정한 절연저항이 최소 0.1㏁ 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 1이 맞습니다. 이는 전기설비의 안전성을 보장하기 위한 최소한의 절연저항 기준으로, 회로 간의 누설 전류를 방지하고 화재 위험을 줄이기 위함입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-64 | 선택한 보기 4, "보상식 스포트형 1종"은 열감지기의 종류 중 하나로, 보상식 감지기는 온도가 천천히 상승할 때는 반응하지 않지만, 급격한 온도 상승 시에만 반응하는 특징이 있습니다. 따라서, 보상식 스포트형 1종은 온도가 천천히 상승하는 환경인 건조실 또는 살균실에 적합하지 않을 수 있습니다. 반면에 정온식 1종, 정온식 특종, 열아날로그식 감지기는 일정 온도에 도달하면 작동하거나 온도 변화를 감지하여 작동하므로 이러한 환경에 더 적합합니다. 따라서, 보기 4는 고온 환경에 적응성이 있는 열감지기가 아닙니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-65 | 보기 3을 선택한 이유는, 자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에서 정의된 데이터 및 코드전송방식 신고 부분 프로토콜에 따르면, 119 서버로부터 처리 결과 메시지를 수신하지 못할 경우 20초 이내에 다시 전송해야 하며, 이 과정을 10회 이상 반복할 수 있어야 한다는 조건에 부합하기 때문입니다. 따라서 (㉠)에는 '20'이, (㉡)에는 '10'이 들어가야 하므로, 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-66 | 객석유도등의 설치기준에 따르면, 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 합니다. 따라서 ㉠에는 '통로', ㉡에는 '바닥', ㉢에는 '벽'이 들어가는 것이 옳습니다. 보기 1은 이를 정확히 반영하고 있으므로 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-67 | 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 외함은 불연성 또는 난연성 재질로 만들어져야 하며, 외함의 두께는 최소 1.2㎜ 이상이어야 합니다. 따라서 보기 중에서 올바른 선택은 "보기 2: 1.2"입니다. 선택한 항목 "1"은 기준에 미치지 못하므로 정답이 아닙니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-68 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 전원부와 외함 사이의 절연저항은 매우 중요합니다. 이 기준에서는 전원부와 외함 사이의 절연저항을 500V 절연저항계로 측정했을 때 최소 20MΩ 이상이어야 한다고 명시하고 있습니다. 따라서, 해당 조건에 부합하는 보기 2번을 선택한 것은 올바른 선택입니다. 절연저항이 20MΩ 이상이어야 하는 이유는 전기적 안전을 확보하고, 화재나 누전 등의 위험을 예방하기 위함입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-69 | 자동화재탐지설비의 감지기 설치 기준에 따르면, 설치 높이가 20m 이상인 경우에는 불꽃감지기를 사용하는 것이 적합합니다. 불꽃감지기는 화염에서 방출되는 특정 파장의 빛을 감지하여 화재를 탐지하는 방식으로, 높은 천장에서도 효과적으로 화재를 탐지할 수 있습니다. 반면에 연기감지기나 열감지기는 높은 부착 위치에서 정확도가 떨어질 수 있습니다. 따라서 선택한 "보기 1: 불꽃감지기"가 적합한 답입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-70 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따르면, 비상벨설비는 부식성 가스 또는 습기 등으로 인해 부식의 우려가 없는 장소에 설치해야 한다는 기준이 있습니다. 따라서 보기 2의 내용이 옳습니다. 다른 보기들을 검토해보면, 보기 1의 사이렌 경보는 비상벨설비의 정의와 맞지 않으며, 보기 3의 음량 기준은 일반적으로 60dB 이상이 아닌 더 높은 기준이 요구됩니다. 보기 4는 발신기 설치 기준이 적절하지 않습니다. 따라서, 올바른 설명은 보기 2입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-71 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 비상방송설비는 기동장치에 의한 화재신고를 수신한 후 10초 이내에 자동으로 화재 발생 상황 및 피난에 유효한 방송을 시작해야 합니다. 따라서, 보기 중에서 이 조건에 맞는 항목은 보기 2번의 '10'입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-72 | 감도조정장치를 갖는 누전경보기에 있어서 감도조정장치의 조정범위는 기술 기준에 따라 최대치가 1.0 A로 설정되어야 합니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답변입니다. 이 기준은 누전경보기가 정상적으로 작동하기 위한 최소한의 요구 사항을 충족하기 위한 것입니다. 감도조정장치는 누전경보기가 특정 전류 값 이상을 감지했을 때 작동하도록 설정하는 장치로, 이 범위를 적절히 조정함으로써 오작동을 방지하고 안전성을 높일 수 있습니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-73 | 피(P)형 수신기의 감지기 회로의 배선에 있어서 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개 이하로 할 것'이라는 내용이 틀렸습니다. NFSC 203에 따르면 하나의 공통선에 접속할 수 있는 경계구역은 5개가 아닌 10개 이하로 해야 합니다. 이는 시스템의 신뢰성을 높이기 위해 각 경계구역을 적절하게 분리하여 감지기의 작동 효과를 극대화하기 위한 규정입니다. 따라서 보기 3은 화재안전기준에 맞지 않는 내용입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-74 | 선택한 보기 4는 "누설동축케이블"에 대한 정의로, 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어 전파가 외부로 새어나갈 수 있도록 설계된 케이블을 설명하고 있습니다. 이 정의는 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따른 용어의 정의와 일치합니다. 다른 보기들은 각각의 용어에 대한 정의가 맞지 않으며, 특히 "혼합기", "분배기", "증폭기"에 대한 설명이 잘못되었습니다. 따라서 보기 4가 올바른 정의입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-75 | 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따르면 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서의 조도는 최소 1 lx 이상이 되어야 합니다. 이 기준은 비상 상황 시 최소한의 시각적 가시성을 확보하기 위한 것입니다. 따라서 보기 중에서 1 lx 이상의 조도를 요구하는 항목은 보기 1이며, 이는 질문에 대한 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-76 | 비상전원 및 건전지의 유효 사용시간에 대한 최소 기준을 비교할 때, 가장 긴 사용시간을 요구하는 항목을 찾아야 합니다. NFSC에 따르면, 무선통신보조설비 증폭기의 비상전원은 60분 이상의 유효 사용시간을 요구합니다. 다른 보기의 경우, 휴대용비상조명등의 건전지 용량, 유도등의 비상전원, 그리고 비상조명등의 비상전원은 일반적으로 더 짧은 사용시간 기준을 가지고 있습니다. 따라서, 보기 2의 무선통신보조설비 증폭기의 비상전원이 가장 긴 유효 사용시간을 요구하므로 정답으로 선택했습니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-77 | 단독경보형 감지기의 설치 기준에 따르면, 바닥면적이 150㎡를 초과하는 경우에는 150㎡마다 1개 이상의 감지기를 설치해야 합니다. 따라서, 보기 3에서 ㉠과 ㉡의 값이 각각 150으로 주어진 것이 맞습니다. 보기 3: ㉠ 150, ㉡ 150
82-0001-03-01-2021-2-4-78 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따르면, 누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어져야 하지만, 특정 조건을 충족하면 예외가 적용될 수 있습니다. 이 중에서 '해당 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우'는 전자기적 간섭을 최소화하고 안전성을 확보할 수 있는 방법으로, 전로로부터의 이격거리를 유지하지 않아도 되는 예외 조건에 해당합니다. 다른 보기들은 해당 기준에서 요구하는 안전거리에 대한 예외 조건을 만족시키지 못합니다.
82-0001-03-01-2021-2-4-79 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2021-2/79-d.png
82-0001-03-01-2021-2-4-80 | 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면 발신기 표시등은 부착면으로부터 특정 각도와 거리 내에서 쉽게 식별 가능해야 합니다. 이 기준에 따르면, 부착면으로부터 15° 이상의 범위 안에서, 부착지점으로부터 10m 이내의 위치에서 쉽게 식별할 수 있어야 합니다. 따라서, ㉠에 들어갈 각도는 15°이고, ㉡에 들어갈 거리는 10m가 되어야 하므로 보기 2가 올바른 선택입니다.