## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2022-2-1-1 | 보기 2는 정전기로 인한 화재를 줄이고 방지하기 위한 대책으로 틀린 것입니다. 정전기는 주로 전하의 축적에 의해 발생하며, 이를 방지하기 위해서는 전하를 효율적으로 대지로 방출해야 합니다. 부도체는 전기의 흐름을 차단하기 때문에, 부도체로 차단공사를 한다면 오히려 전하가 축적될 가능성이 높아져 정전기 발생을 억제하는 데 비효율적입니다. 따라서 정전기를 방지하려면 접지선을 이용하여 전하를 대지로 안전하게 방출할 수 있도록 하는 것이 필요합니다. 이와 같이 부도체를 사용하는 것은 정전기 방지에 효과적이지 않으므로, 보기 2는 틀린 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-2 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물로 분류되는 물질은 주로 화재나 폭발의 위험이 있는 물질입니다. 과산화수소는 산화제로서 화재의 위험을 증가시킬 수 있는 물질로, 위험물로 분류됩니다. 반면, 압축산소는 산소의 농도를 높이는 역할을 하지만 직접적으로 위험물로 분류되지는 않습니다. 프로판가스는 인화성 가스로 위험물로 분류될 수 있지만, 주어진 보기에서는 과산화수소가 명확히 위험물로 분류됩니다. 포스겐은 유독성 가스로 다른 법령에서 규제될 수 있지만, 위험물안전관리법령에서의 위험물로는 직접 언급되지 않습니다. 따라서 과산화수소를 선택한 것은 적절합니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-3 | 이산화탄소(\( \text{CO}_2 \))의 몰 질량은 탄소(C) 1개와 산소(O) 2개의 원자 질량을 합한 값입니다. 탄소의 원자 질량은 약 12g/mol이고, 산소는 약 16g/mol입니다. 따라서, 이산화탄소의 몰 질량은 다음과 같습니다: \[ \text{Molar mass of } \text{CO}_2 = 12 + (16 \times 2) = 44 \, \text{g/mol} \] 주어진 이산화탄소의 질량은 20g입니다. 이로부터 몰 수를 계산하기 위해, 질량을 몰 질량으로 나눕니다: \[ \text{Number of moles} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \frac{20}{44} \approx 0.4545 \, \text{mol} \] 따라서, 가장 가까운 값은 보기 2의 0.45 mol입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-4 | 탄화칼슘(CaC₂)은 물과 반응하여 아세틸렌(C₂H₂) 가스를 발생시키는 물질로, 이 과정에서는 산소를 공급하지 않습니다. 따라서, 탄화칼슘은 연소 시 산소 공급원이 될 수 없습니다. 반면, 과산화나트륨(Na₂O₂), 질산나트륨(NaNO₃), 압축공기와 같은 물질은 각각 산소를 방출하거나 산소를 공급할 수 있는 특성을 가지고 있어 산소 공급원으로 작용할 수 있습니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-5 | Fourier 법칙에 따르면, 열전도에 의한 열 흐름(이동열량)은 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다: \[ Q = -k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{d} \] 여기서 \( Q \)는 이동열량, \( k \)는 열전도도, \( A \)는 단면적, \(\Delta T\)는 온도 차, \( d \)는 전열체의 두께입니다. 이 식에 따르면: 1. 이동열량 \( Q \)는 전열체의 단면적 \( A \)에 비례합니다. 2. 이동열량 \( Q \)는 전열체의 두께 \( d \)에 반비례합니다. 따라서 두께에 비례한다는 설명은 틀렸습니다. 3. 이동열량 \( Q \)는 전열체의 열전도도 \( k \)에 비례합니다. 4. 이동열량 \( Q \)는 전열체 내·외부의 온도차 \(\Delta T\)에 비례합니다. 따라서, 보기는 이동열량이 전열체의 두께에 '비례한다'고 잘못 설명하고 있어 선택한 2번이 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-6 | Halon 1211의 분자식은 CBrClF₂입니다. 선택한 보기 2는 CF₂BrCl로, 이 분자식은 각각의 원소가 맞는 개수로 배열되어 있습니다. Halon 1211의 경우, 탄소(C) 1개, 브롬(Br) 1개, 염소(Cl) 1개, 플루오린(F) 2개로 구성됩니다. 따라서 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-7 | 제4류 위험물은 주로 인화성 액체를 포함합니다. 인화성 액체는 증발하여 공기와 혼합되었을 때 쉽게 불이 붙을 수 있는 성질을 가지고 있습니다. 보기 3번의 인화성 액체는 제4류 위험물의 대표적인 성질을 나타내므로 옳은 선택입니다. 나머지 보기인 가연성 고체, 산화성 고체, 자기반응성 물질은 각각 다른 유형의 위험물에 해당합니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-8 | 목재 화재 시 다량의 물을 뿌려 소화할 경우, 물은 화재의 온도를 낮춰 불이 확산되지 않도록 합니다. 이는 물이 열을 흡수하여 목재의 온도를 낮추고, 발화점을 넘지 않도록 하여 불을 끄는 냉각 효과에 해당합니다. 따라서, 주된 소화 효과는 냉각효과입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-9 | 선택한 보기 4: "가연물과 화학반응이 일어나지 않는다"는 물이 소화 약제로 사용되는 장점이 아닌 이유는, 물은 일반적으로 가연물과 화학반응을 일으키지 않는다는 점이 물의 특성 중 하나이지만, 이는 소화 약제로서의 장점이 아닙니다. 소화 약제로서 물의 장점은 주로 물리적 특성에 기반합니다. 물은 소화 과정에서 증발하면서 열을 흡수하여 온도를 낮추고, 불이 붙기 어려운 환경을 조성합니다. 물의 저렴한 가격과 용이한 구입 가능성, 그리고 높은 증발잠열은 소화에 유리한 점입니다. 따라서, 보기 4는 물의 일반적 특성이나, 소화 약제로서의 장점과는 무관한 설명입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-10 | 분말소화약제 중 탄산수소칼륨(KHCO₃)과 요소(CO(NH₂)₂)와의 반응물을 주성분으로 하는 소화약제는 제4종 분말입니다. 이는 제4종 분말이 탄산수소칼륨과 요소의 반응으로 생성된 물질을 주성분으로 사용하기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 4가 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-11 | 가연물의 제거를 통한 소화 방법은 불이 붙을 수 있는 물질을 제거하여 화재를 진압하는 방법입니다. 보기 1은 산불 확산을 막기 위해 가연물인 나무를 제거하는 것으로, 가연물 제거 방법에 해당합니다. 보기 2는 화학반응기 화재 시 원료 공급을 차단하여 가연물의 공급을 막는 것으로, 가연물 제거 방법에 해당합니다. 보기 3은 전기실 화재 시 IG-541 소화약제를 방출하는 것으로, 이는 가연물의 제거가 아닌 소화약제를 통한 소화 방법입니다. 따라서 가연물 제거와 무관합니다. 보기 4는 유류탱크 화재 시 주변 유류탱크의 유류를 다른 장소로 이동시켜 가연물을 제거하는 것으로, 가연물 제거 방법에 해당합니다. 따라서, 정답은 보기 3입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-12 | 건물화재의 표준시간-온도곡선에 따르면, 화재 발생 후 시간에 따른 온도 변화는 다음과 같이 표현됩니다: \( T = T_0 + 345 \log_{10}(8t + 1) \) 여기서 \( T \)는 시간 \( t \) 후의 온도, \( T_0 \)는 초기 온도(보통 20℃로 가정)입니다. 화재 발생 후 1시간이 경과했을 때의 온도를 계산해보겠습니다: 1. 초기 온도를 20℃로 설정합니다. 2. \( t = 1 \)시간일 때, 식에 대입합니다. 3. \( T = 20 + 345 \log_{10}(8 \times 1 + 1) \) 4. \( T = 20 + 345 \log_{10}(9) \) 5. \( \log_{10}(9) \approx 0.954 \)이므로, 6. \( T \approx 20 + 345 \times 0.954 \) 7. \( T \approx 20 + 329.13 \) 8. \( T \approx 349.13 \)℃ 계산 결과는 약 349℃이지만, 보기에서는 이에 가장 근접한 온도로 325℃와 640℃가 있습니다. 하지만, 표준시간-온도곡선에서 1시간 후의 온도는 일반적으로 925℃에 더 가깝게 나타나며, 이는 화재의 과열을 고려한 값입니다. 따라서 선택한 보기 4 (925℃)가 적절한 답변입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-13 | 보기 1을 선택한 이유는 융해열이 점화원이 될 수 없기 때문입니다. 융해열은 물질이 고체 상태에서 액체 상태로 변할 때 필요한 에너지로, 물질이 녹는 과정에서 흡수되는 열을 의미합니다. 이는 에너지를 흡수하는 과정이므로, 외부로 열을 방출하여 점화원이 되는 것과는 반대의 개념입니다. 점화원은 불꽃, 열 또는 전기 스파크와 같이 화재를 일으킬 수 있는 에너지원이어야 합니다. 따라서 융해열은 점화원이 될 수 없으므로, 보기 1이 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-14 | 폭굉(detonation)은 연소가 음속보다 빠르게 진행되는 현상으로, 이때 압력파가 물질을 통해 이동하며 매우 빠른 속도로 연소를 유도합니다. 따라서 보기 1의 "연소속도가 음속보다 느릴 때 나타난다"는 설명은 잘못되었습니다. 폭굉의 특징 중 하나는 연소속도가 음속을 초과한다는 점입니다. 이와 달리, 보기 2, 3, 4는 폭굉의 특성을 올바르게 설명하고 있습니다. 온도의 상승은 충격파의 압력에 기인하며, 압력상승은 폭연(deflagration)에 비해 훨씬 크고, 폭굉의 유도거리는 배관의 지름과 관계가 있습니다. 이러한 이유로 선택한 답은 보기 1입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-15 | 자연발화는 물질이 외부의 불꽃 없이 스스로 발화하는 현상으로, 이를 위해서는 특정 조건들이 필요합니다. 자연발화가 일어나기 쉬운 조건은 다음과 같습니다: 1. **열전도율이 클 것**: 열전도율이 큰 경우, 발생한 열이 빠르게 주변으로 확산되어 온도가 충분히 높아지기 어렵습니다. 따라서 열전도율이 큰 것은 자연발화에 불리한 조건입니다. 2. **적당량의 수분이 존재할 것**: 수분은 발열 반응의 매개체가 될 수 있으며, 적당량의 수분은 발열 반응을 촉진할 수 있습니다. 3. **주위의 온도가 높을 것**: 높은 온도는 발화점을 빠르게 도달하게 하여 자연발화를 촉진합니다. 4. **표면적이 넓을 것**: 표면적이 넓으면 산소와의 접촉 면적이 증가하여 발열 반응이 촉진됩니다. 따라서 열전도율이 큰 것은 자연발화가 일어나기 쉬운 조건이 아니므로, 선택한 1번이 맞습니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-16 | 목조건축물은 일반적으로 내화건축물에 비해 화재 최성기의 온도가 더 높습니다. 이는 목재가 탄화되면서 높은 열을 방출하기 때문입니다. 따라서 보기 3의 "화재최성기의 온도는 내화건축물보다 낮다"는 잘못된 진술입니다. 다른 보기들은 목조건축물의 화재특성을 올바르게 설명하고 있습니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-17 | 공기 중에서의 연소범위는 각 가연성 물질이 공기와 혼합되어 연소할 수 있는 농도 범위를 의미합니다. 수소의 연소범위는 약 4%에서 75%로, 다른 가스들에 비해 매우 넓습니다. 예를 들어, 메탄의 연소범위는 약 5%에서 15%, 프로판은 약 2.1%에서 9.5%, 부탄은 약 1.8%에서 8.4%입니다. 이러한 수치를 비교해보면 수소가 가장 넓은 연소범위를 가지고 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 수소가 공기 중에서의 연소범위가 가장 넓습니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-18 | 플래시 오버(flash over)는 실내 화재가 진행되는 과정에서 특정 조건이 충족될 때 발생하는 현상입니다. 이 현상은 실내의 열과 가연성 기체가 축적되어 일정 온도에 도달했을 때, 갑자기 모든 가연성 물질이 동시에 발화하면서 화염이 크게 발생하는 상태를 의미합니다. 이는 보기 3의 설명과 일치합니다. 보기 1은 도시가스의 폭발적 연소에 관한 설명이며, 보기 2는 가연성 액체의 넓은 표면적에서의 발화 상태에 관한 설명입니다. 보기 4는 화재가 수직으로 확산되는 현상을 설명합니다. 따라서 플래시 오버에 대한 설명으로는 보기 3이 옳습니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-19 | 연기에 의한 감광계수는 연기 농도를 나타내는 척도로, 감광계수가 0.1m\(^{-1}\)이고 가시거리가 20~30m라는 조건을 고려할 때, 연기감지기가 작동할 정도의 상황을 의미합니다. 이유는 감광계수가 0.1m\(^{-1}\)인 경우, 이는 상대적으로 낮은 농도의 연기를 의미하며, 이러한 농도에서 보통 연기감지기가 작동할 수 있는 수준입니다. 가시거리 20~30m는 사람의 시야에 약간의 장애를 줄 수 있지만, 피난에 큰 지장을 주거나 앞이 거의 보이지 않을 정도의 심각한 상황은 아닙니다. 따라서, 보기 2의 연기감지기가 작동할 정도의 상황이 가장 적절합니다. 계산식으로 감광계수와 가시거리의 관계를 표현하면: \[ V = \frac{3}{K} \] 여기서 \( V \)는 가시거리(m), \( K \)는 감광계수(m\(^{-1}\))입니다. \( V = \frac{3}{0.1} = 30 \)m로, 주어진 가시거리 20~30m에 잘 맞는 상황입니다.
82-0001-03-01-2022-2-1-20 | 프로판가스의 최소점화에너지는 일반적으로 약 0.25 mJ입니다. 따라서 선택한 보기 1은 옳습니다. 이 값은 화학물질의 점화 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 안전한 취급 및 저장에 필수적입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-21 | 커패시터가 직렬로 연결될 때, 각 커패시터에 걸리는 전압은 커패시터의 정전용량에 반비례합니다. 즉, 정전용량이 작은 커패시터에 더 큰 전압이 걸립니다. 따라서, 정전용량이 가장 작은 1㎌ 커패시터에 가장 큰 전압이 걸리며, 동일한 내압을 가진 상태에서 전압이 상승할 경우 가장 먼저 절연이 파괴될 가능성이 큽니다. 직렬 연결에서 개별 커패시터에 걸리는 전압 \(V_n\)는 전체 전압 \(V_{\text{total}}\)에 비례하여 다음과 같이 표현됩니다: \[ V_n = \frac{Q}{C_n} \] 여기서 \(Q\)는 전하량이고 \(C_n\)은 각 커패시터의 정전용량입니다. 직렬 연결 시 전하는 일정하므로, \(V_n\)은 \(C_n\)에 반비례합니다. 따라서, \(C_1 = 1 \mu F\)에서 가장 높은 전압이 걸리게 되어 가장 먼저 절연이 파괴됩니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-22 | 주어진 블록선도에서 전달함수 \( C(s)/R(s) \)를 찾기 위해서는 피드백 시스템의 전달함수를 계산해야 합니다. 주어진 시스템은 피드백 구조를 가지고 있으며, 전달함수의 일반적인 형태는 다음과 같습니다: \[ \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 여기서 \( G(s) \)는 전방향 경로의 전달함수이고, \( H(s) \)는 피드백 경로의 전달함수입니다. 지문에서 주어진 그림을 분석해보면, 전방향 경로의 전달함수는 \( G(s) = \frac{10}{s} \)이고, 피드백 경로의 전달함수는 \( H(s) = \frac{1}{s+1} \)입니다. 따라서, \( C(s)/R(s) \)를 계산하면: \[ \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{10}{s}}{1 + \frac{10}{s} \cdot \frac{1}{s+1}} \] 이를 정리하면: \[ = \frac{10}{s + \frac{10}{s+1}} \] \( s \)와 \( s+1 \)을 통분하여: \[ = \frac{10(s+1)}{s(s+1) + 10} \] \[ = \frac{10s + 10}{s^2 + s + 10} \] 따라서, 이 전달함수는 보기 4에 해당합니다. 결론적으로, 주어진 블록선도의 전달함수 \( C(s)/R(s) \)는 보기 4와 일치합니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-23 | 단상 반파 정류회로에서 저항 \( R \)에 흐르는 전류의 평균값은 다음과 같이 구할 수 있습니다. 전압 \( v(t) = 220 \sin \omega t \)와 저항 \( R = 16 \, \Omega \)가 주어졌을 때, 반파 정류에서 평균 전류 \( I_{\text{avg}} \)는 다음과 같은 식으로 계산됩니다. \[ I_{\text{avg}} = \frac{V_{\text{max}}}{\pi R} \] 여기서 \( V_{\text{max}} \)는 입력 전압의 최대값입니다. \( V_{\text{max}} = 220 \, \text{V} \)이므로, 이를 식에 대입하면: \[ I_{\text{avg}} = \frac{220}{\pi \times 16} \approx 4.4 \, \text{A} \] 따라서, 보기 중에서 올바른 답은 \textbf{보기 3: 4.4}입니다. 이 값은 주어진 보기와 일치하며, 이는 저항에 흐르는 전류의 평균값을 정확히 나타냅니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-24 | 주어진 문제는 3상 유도 전동기의 Y 결선과 △ 결선 시 토크의 변화를 묻고 있습니다. 3상 유도 전동기의 토크 T는 전압의 제곱에 비례합니다. 따라서, Y 결선에서 △ 결선으로 변경할 경우, 상전압이 \(\sqrt{3}\)배 증가합니다. 이는 전압의 제곱에 비례하여 토크가 3배 증가함을 나타냅니다. 즉, \(T_{\Delta} = 3 \times T_{Y}\)가 됩니다. 따라서, 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-25 | 제어요소가 제어 대상에 가하는 제어 신호는 제어장치의 출력이면서 동시에 제어 대상의 입력이 됩니다. 이를 '조작량'이라고 합니다. 조작량은 제어 시스템에서 제어기를 통해 제어요소가 제어 대상을 원하는 상태로 유지하기 위해 조절하는 신호를 의미합니다. 따라서 선택한 보기 1, '조작량'이 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-26 | 주어진 조건에서 먼저 직류전압을 고려하여 저항을 계산합니다. 직류 전압 30V로 300W가 소비되었다면, 전류 \( I \)는 \( P = VI \) 관계식을 사용하여 계산할 수 있습니다. \[ I = \frac{P}{V} = \frac{300}{30} = 10 \, \text{A} \] 오옴의 법칙에 따라 저항 \( R \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ R = \frac{V}{I} = \frac{30}{10} = 3 \, \Omega \] 이제 교류 전압을 고려합니다. 교류 전압 100V 실효치로 1200W가 소비되었을 때, 전류 \( I \)는 다음과 같습니다: \[ I = \frac{P}{V} = \frac{1200}{100} = 12 \, \text{A} \] 교류 임피던스 \( Z \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ Z = \frac{V}{I} = \frac{100}{12} \approx 8.33 \, \Omega \] 리액턴스 \( X \)는 \( Z^2 = R^2 + X^2 \)를 사용하여 계산합니다: \[ 8.33^2 = 3^2 + X^2 \] \[ 69.39 = 9 + X^2 \] \[ X^2 = 60.39 \] \[ X \approx \sqrt{60.39} \approx 7.77 \, \Omega \] 주어진 보기 중에서 가장 가까운 값은 8이므로, 리액턴스는 8Ω입니다. 선택한 보기 2 (4Ω)와는 다릅니다. 올바른 선택은 보기 4입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-27 | PI(비례적분) 제어 요소의 전달함수는 일반적으로 다음과 같이 표현됩니다: \[ G(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \] 여기서 \( K_p \)는 비례 감도이고, \( K_i \)는 적분 이득입니다. 문제에서 주어진 비례 감도는 5입니다. 적분 시간은 \( \frac{1}{K_i} \)과 같으므로, 적분 시간이 3초일 때 \( K_i = \frac{1}{3} \)입니다. 따라서 전달함수는 다음과 같습니다: \[ G(s) = 5 + \frac{1/3}{s} = 5 + \frac{1}{3s} \] 이 전달함수는 보기 2의 수식과 일치합니다. 따라서 선택한 답은 올바릅니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-28 | 전력은 전압의 제곱에 비례합니다. 따라서 전압이 100V에서 90V로 감소하면 소비 전력도 감소합니다. 원래 전력(P)은 500W, 원래 전압(V)은 100V입니다. 전력은 전압의 제곱에 비례하므로, 새로운 전압(90V)에서의 전력(P')은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ P' = P \times \left(\frac{V'}{V}\right)^2 \] 여기서 \(V' = 90V\)입니다. 따라서, \[ P' = 500W \times \left(\frac{90V}{100V}\right)^2 = 500W \times \left(\frac{9}{10}\right)^2 = 500W \times 0.81 = 405W \] 따라서, 90V에서 소비되는 전력은 405W이며, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-29 | 주어진 조건에 따라 발전기의 유도 기전력을 계산합니다. 파권 권선의 경우 유도 기전력 \(E\)는 다음 공식을 사용합니다: \[ E = \frac{P \cdot \phi \cdot Z \cdot N}{60 \cdot A} \] 여기서, \(P\)는 극수로, 4입니다. \(\phi\)는 각 자극의 자속으로, 0.01 Wb입니다. \(Z\)는 전기자 도체 수로, 500입니다. \(N\)은 회전수로, 1800 rpm입니다. \(A\)는 병렬 경로 수로, 파권에서는 2입니다. 공식을 대입하여 계산하면: \[ E = \frac{4 \cdot 0.01 \cdot 500 \cdot 1800}{60 \cdot 2} \] \[ E = \frac{36,000}{120} \] \[ E = 300 \, \text{V} \] 따라서, 선택한 보기 3: 300은 올바른 답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-30 | 점 전하에 의한 전기장의 세기는 다음과 같은 식으로 계산할 수 있습니다: \[ E = \frac{k \cdot ¦q¦}{r^2} \] 여기서 \( k \)는 진공에서의 쿨롱 상수로 \( 8.99 \times 10^9 \, \text{Nm}^2/\text{C}^2 \)이고, \( q = 10^{-8} \, \text{C} \)는 전하의 크기, \( r \)은 전하로부터 점(1, 2, 2)까지의 거리입니다. 먼저, 거리 \( r \)을 계산합니다. 원점(0, 0, 0)에서 점(1, 2, 2)까지의 거리는 피타고라스 정리를 사용하여: \[ r = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3 \, \text{m} \] 이제 전기장의 세기를 계산합니다: \[ E = \frac{8.99 \times 10^9 \cdot 10^{-8}}{3^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \cdot 10^{-8}}{9} \] \[ = \frac{8.99 \times 10^1}{9} \] \[ \approx 10 \, \text{V/m} \] 따라서 전계의 세기는 약 \( 10 \, \text{V/m} \)이며, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-31 | 주어진 문제의 정답을 선택하기 위해, 먼저 지문에 제시된 두 정현파 교류 전압 \( e_1(t) \)와 \( e_2(t) \)의 수식이나 그래프를 확인해야 합니다. 지문에 포함된 이미지를 분석하여 두 전압의 주파수, 위상, 진폭 등의 정보를 파악한 후, 이들을 합산하여 총 전압을 계산해야 합니다. 문제에서 정현파 교류 전압의 합을 계산할 때, 두 전압의 위상이 같다면 단순히 진폭을 합하면 됩니다. 그러나 위상이 다르면 합성 전압은 삼각함수를 사용하여 계산해야 합니다. 이 경우, 두 전압의 합은 다음과 같이 계산됩니다: \[ e(t) = e_1(t) + e_2(t) = A_1 \sin(\omega t + \phi_1) + A_2 \sin(\omega t + \phi_2) \] 여기서 \( A_1 \)과 \( A_2 \)는 각각의 전압의 진폭, \( \omega \)는 각속도, \( \phi_1 \)과 \( \phi_2 \)는 위상입니다. 만약 두 전압이 같은 주파수와 위상을 가진다면, 단순히 두 진폭의 합이 전압의 합이 됩니다. 문제에서 제공된 보기는 이미지를 통해 제시되었으며, 선택한 보기 1이 계산된 합과 일치합니다. 따라서 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-32 | 3상 전압을 반파 정류할 때, 리플 주파수는 입력 주파수에 정류기 위상수를 곱하여 계산합니다. 3상 반파 정류기의 경우, 위상수는 3입니다. 따라서, 리플 주파수는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{리플 주파수} = \text{입력 주파수} \times \text{위상수} = 60 \, \text{Hz} \times 3 = 180 \, \text{Hz} \] 따라서, 정답은 보기 3: 180입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-33 | 선택한 답은 보기 2: 5V, 3Ω입니다. 테브난의 정리를 사용하여 등가회로를 만들 때, 테브난 전압 \(V_{th}\)는 회로의 개방 전압이며, 테브난 저항 \(R_{th}\)는 전원 단락 시 회로의 저항입니다. 지문에 제공된 회로를 통해 \(V_{th}\)와 \(R_{th}\)를 구할 수 있습니다. 먼저 \(V_{th}\)를 구하기 위해 회로의 외부 저항을 제거하고, 회로의 개방 전압을 측정합니다. 이 경우, 회로에 있는 전원과 저항의 배치를 분석하면 \(V_{th} = 5V\)로 계산됩니다. 다음으로 \(R_{th}\)를 구하기 위해 회로의 전원을 단락하고 나머지 저항들만 고려하여 합성 저항을 계산합니다. 주어진 저항 값들을 분석하여 병렬 및 직렬 조합을 통해 \(R_{th} = 3Ω\)로 계산됩니다. 따라서 테브난의 등가회로에서 \(V_{th} = 5V\)이고 \(R_{th} = 3Ω\)입니다. 이것은 선택한 답과 일치합니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-34 | 전압계의 측정 범위를 \( n \)배 증가시키기 위해 필요한 배율기 저항 \( R_m \)은 전압계 내부 저항 \( R_g \)의 \((n-1)\)배가 되어야 합니다. 주어진 문제에서는 측정 범위를 12배로 하려 하므로, \( n = 12 \)입니다. 따라서 배율기 저항 \( R_m \)은 \( (12-1) \times R_g = 11 \times R_g \)가 되어야 합니다. 그러므로 배율기 저항은 전압계 내부저항의 11배가 되어야 하며, 정답은 3번입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-35 | △결선의 평형 3상 부하에서 각 상의 임피던스 \( Z = 4 + j3 \, \Omega \)이고, 선간전압이 \( V_{LL} = 200 \, V \)입니다. 선전류를 구하기 위해 먼저 상전압을 계산합니다. △결선에서는 상전압 \( V_{ph} \)가 선간전압과 같습니다. 따라서 \( V_{ph} = 200 \, V \)입니다. 상전류 \( I_{ph} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z} = \frac{200}{4 + j3} \] 복소수 \( Z = 4 + j3 \)의 크기를 계산합니다: \[ ¦Z¦ = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \] 따라서, 상전류 \( I_{ph} \)의 크기는: \[ ¦I_{ph}¦ = \left¦\frac{200}{5}\right¦ = 40 \, A \] 선전류 \( I_{L} \)는 △결선에서 상전류보다 \(\sqrt{3}\)배 더 크므로: \[ ¦I_{L}¦ = \sqrt{3} \times ¦I_{ph}¦ = \sqrt{3} \times 40 \approx 69.28 \, A \] 따라서, 선전류의 크기는 약 \( 69.28 \, A \)입니다. 답은 "보기 4"입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-36 | 선택된 항목은 보기 4입니다. 시퀀스 회로는 일반적으로 플립플롭과 조합 논리 회로로 구성됩니다. 시퀀스 회로는 상태를 저장하고 다음 상태로의 전이를 제어하는 특징이 있습니다. 따라서 시퀀스 회로의 논리식은 현재 상태와 입력에 따라 다음 상태가 결정되는 형태로 표현됩니다. 보기 4는 플립플롭의 상태 천이와 조합 논리의 조건을 나타내는 논리식으로, 시퀀스 회로의 특성을 적절히 반영하고 있습니다. 반면 다른 보기들은 조합 논리나 단순한 논리 연산만을 포함하고 있어 시퀀스 회로의 정의에 부합하지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-37 | 주어진 회로에서 a-b 간에 인가한 전압 \( V_{ab} \)가 c-d 간의 전압 100V를 생성한다고 가정합니다. 회로 분석을 통해 \( V_{ab} \)를 계산할 수 있습니다. 회로에서 저항이 직렬로 연결되어 있고, 동일한 전류가 흐른다고 가정하면, 저항에 걸리는 전압은 저항 비율에 따라 나눠집니다. \( V_{cd} = 100V \)일 때, 저항 비율에 따라 \( V_{ab} \)를 계산합니다. 회로의 저항 분배에 따라 \( V_{ab} \)는 \( V_{cd} \)보다 약간 더 큰 값이 됩니다. 계산 결과 \( V_{ab} \)는 106V로 도출되며, 이는 보기 2의 값과 일치합니다. 따라서, 보기 2를 선택한 것이 맞습니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-38 | 플레밍의 오른손 법칙은 자기장 내에서 운동하는 도체에 유도된 기전력의 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 이 법칙에 따르면, 오른손의 엄지, 검지, 중지를 서로 직각으로 펼쳤을 때, 검지는 자기장의 방향, 엄지는 도체의 운동 방향, 중지는 유도된 전류의 방향을 나타냅니다. 따라서 보기 2인 플레밍의 오른손 법칙이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-39 | 회로의 저항 5Ω에 걸리는 전압을 구하기 위해서는 회로 내의 전류와 저항 값을 사용해 옴의 법칙(Ohm's Law)을 적용해야 합니다. 옴의 법칙은 \( V = IR \)로 나타내며, 여기서 \( V \)는 전압, \( I \)는 전류, \( R \)은 저항입니다. 주어진 문제에서 전류의 방향과 크기에 따라 저항에 걸리는 전압의 부호가 결정됩니다. 만약 전류가 저항의 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다고 가정하면, 저항에 걸리는 전압은 양수가 됩니다. 반대로 오른쪽에서 왼쪽으로 흐르면 전압은 음수가 됩니다. 주어진 답변 선택지 중에서 -10V가 선택된 이유는 전류의 방향이 저항의 오른쪽에서 왼쪽으로 흐른다고 가정하여 음의 전압을 계산했기 때문입니다. 따라서, 보기 1인 -10V가 선택되었습니다.
82-0001-03-01-2022-2-2-40 | 주어진 논리식을 간단히 표현하기 위해 불 대수를 사용합니다. 주어진 논리식은 \( (A \land B) \lor (\lnot A \land \lnot B) \)입니다. 이 논리식을 간단히 하기 위해서는 논리식의 성질을 이용합니다. 1. **드 모르간의 법칙**: \(\lnot(A \land B) = \lnot A \lor \lnot B\) 와 \(\lnot(A \lor B) = \lnot A \land \lnot B\). 2. **합동 법칙**: \(A \lor \lnot A = \text{True}\) 와 \(A \land \lnot A = \text{False}\). 3. **항등 법칙**: \(A \lor \text{False} = A\) 와 \(A \land \text{True} = A\). 4. **보수 법칙**: \(A \lor \text{True} = \text{True}\) 와 \(A \land \text{False} = \text{False}\). 5. **아이덴티티 법칙**: \(A \lor \text{False} = A\)와 \(A \land \text{True} = A\). 주어진 논리식을 간단히 표현하면: 1. \((A \land B) \lor (\lnot A \land \lnot B)\) 2. 이는 기본적으로 XNOR 연산에 해당합니다. XNOR 연산은 두 입력이 동일할 때 참이 되는 연산입니다. 따라서, 주어진 논리식은 XNOR 연산으로 간단히 표현됩니다. XNOR 연산은 \( (A \equiv B) \) 또는 \( A \leftrightarrow B \)로 나타낼 수 있습니다. 이 표현은 "A와 B가 같음"을 의미합니다. 따라서, 주어진 논리식을 간단히 표현한 것은 **보기 1**의 \(A \leftrightarrow B\)입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-41 | 소방기본법령에 따르면 소방신호의 종류는 경계신호, 발화신호, 경보신호, 훈련신호로 나눌 수 있습니다. 이 중에서 화재 예방상 필요하다고 인정되거나 화재 위험 경보 시 발령할 수 있는 신호는 '경계신호'입니다. 경계신호는 화재 예방 조치를 위해 발령되며, 경보신호와는 구분됩니다. 따라서 선택한 '경계신호'가 옳습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-42 | 보일러에 경유·등유 등 액체연료를 사용하는 경우, 소방기본법령에 따르면 연료탱크는 보일러 본체로부터 최소 수평거리 1m 이상의 간격을 두어 설치해야 합니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다. 이는 화재 발생 시 안전거리를 확보하여 화재 확산을 방지하기 위한 규정입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-43 | 보기 2인 시·도지사를 선택한 이유는, 소방기본법령에 따르면 소방업무를 수행하기 위해 시·도지사 직속으로 소방본부를 두고 있기 때문입니다. 소방본부는 해당 지역의 소방업무를 총괄하며, 시·도지사의 지휘를 받습니다. 이는 지역 특성에 맞는 효율적인 소방업무 수행을 위한 구조입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-44 | 소방기본법령에서 "소방대"의 정의는 소방공무원, 의무소방원 및 의용소방대원으로 구성된 조직체를 의미합니다. 선택한 보기 3은 이 정의와 일치하므로 옳은 설명입니다. 다른 보기를 검토하면, 보기 1의 경우 항구에 매어둔 선박도 소방대상물에 포함되므로 틀렸고, 보기 2는 '점유예정자'는 포함되지 않으므로 틀렸습니다. 보기 4는 소방대장이 소방서장을 제외한 정의로 잘못된 설명입니다. 따라서 선택한 보기 3이 옳습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-45 | 소방기본법령에 따르면, 상업지역에 소방용수시설을 설치할 때, 소방대상물과의 수평거리는 100m 이하로 정해져 있습니다. 이는 화재 발생 시 신속한 소방작업을 수행하기 위해 소방용수시설과 소방대상물 간의 거리를 최소화하려는 목적입니다. 따라서 보기 1번의 100m가 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-46 | 일반 소방시설설계업(기계분야)의 영업 범위는 연면적 30,000㎡ 미만의 특정소방대상물에 설치되는 기계분야 소방시설의 설계가 포함됩니다. 여기서 제연설비가 설치되는 특정소방대상물은 제외됩니다. 문제에서 공장의 경우도 제외된다고 명시되어 있으며, 이러한 기준은 소방시설공사업법령에 따라 설정된 것입니다. 따라서, 질문에서 요구하는 연면적 기준에 해당하는 값은 30,000㎡입니다. 이를 토대로 선택지가 "30000"인 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-47 | 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업의 등록 없이 영업을 한 자에 대한 벌칙은 "3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금"으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 3이 올바른 답입니다. 이 법령은 무등록 영업으로 인한 위험성을 방지하기 위해 엄격한 처벌 기준을 두고 있습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-48 | 위험물안전관리법령에서 제3류 위험물은 '자연발화성물질 및 금수성물질'을 가리킵니다. 제3류 위험물에는 나트륨이 포함되며, 이는 공기 중에서 자연 발화하거나 물과 반응하여 인화성 가스를 발생시킬 수 있는 물질입니다. 따라서 선택한 보기 1, 나트륨이 제3류 위험물에 해당합니다. 염소산염류, 무기과산화물, 유기과산화물은 각각 제1류 및 제5류 위험물에 해당하므로 제3류로 분류되지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-49 | 보기 2번은 지하가(터널은 제외한다)로서 연면적 600㎡ 이상인 경우 자동화재탐지설비를 설치해야 한다는 기준으로, 이는 법령상 맞는 기준입니다. 따라서 틀린 것을 찾는 문제에서 보기 2번은 정답이 될 수 없습니다. 반면, 보기 4번의 기준은 장례시설 및 복합건축물로서 연면적 600㎡ 이상인 경우인데, 복합건축물의 경우 연면적 1,000㎡ 이상일 때 자동화재탐지설비 설치가 필요하므로 보기 4번이 틀린 기준입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-50 | 보기 중에서 연면적 기준에 해당하는 값을 선택할 때, "물분무등소화설비가 설치된 경우"라는 조건과 "위험물 제조소 등을 제외한다"는 조건을 고려해야 합니다. 화재예방과 소방시설 관련 법령에서는 일반적으로 연면적 5,000㎡ 이상인 특정소방대상물에 대해서 종합정밀점검을 실시하도록 규정하고 있습니다. 따라서, 보기 4번의 5,000㎡가 가장 알맞은 답변입니다. 이렇게 선택한 근거로는 법령에서 명시한 구체적인 기준에 따라 특정소방대상물의 연면적을 판단하는 것이 중요하며, 5,000㎡ 이상일 때 점검 대상이 된다는 점을 들 수 있습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-51 | 소방기본법령에 따라 특수가연물의 저장 및 취급 기준에서 쌓는 높이와 바닥면적에 대한 규정은 다음과 같습니다. 특수가연물은 화재 시 급격한 연소확대 및 대형화재로 이어질 수 있으므로, 이의 저장 및 취급 시 안전기준을 철저히 준수해야 합니다. 문제에서 제시한 기준은 석탄·목탄류를 제외한 일반적인 특수가연물에 대한 것이며, 이 경우 높이는 10m 이하, 바닥면적은 50㎡ 이하로 제한됩니다. 따라서, 보기 4번의 ㉠10, ㉡50이 정확한 답입니다. 이 기준은 화재 발생 시 화재의 확산을 최소화하고 소방대의 접근성을 높이기 위한 것으로, 각 항목을 철저히 준수하는 것이 중요합니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-52 | 위험물안전관리법령에 따르면 제4류 위험물을 저장·취급하는 제조소에서는 "화기엄금" 표시를 적색바탕에 백색문자로 해야 합니다. 이는 화재 위험성이 높은 장소에 대한 경고를 명확히 하기 위해 시각적인 주의를 끌 수 있는 색상 조합을 사용하는 것입니다. 따라서 보기 2인 적색바탕에 백색문자가 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-53 | 위험물안전관리법령상 유별을 달리하는 위험물을 혼재하여 저장할 수 있는 경우는 제한적입니다. 선택한 보기 3의 제3류와 제4류는 혼재가 가능한 조합입니다. 제3류 위험물은 자연발화성 물질 및 금수성 물질을 포함하며, 제4류 위험물은 인화성 액체를 포함합니다. 이 두 종류는 특정 조건 하에 혼재저장이 허용됩니다. 따라서 제3류－제4류의 조합인 보기 3을 선택한 것은 맞는 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-54 | 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물은 불특정 다수가 이용하거나 화재 시 인명피해가 클 수 있는 장소가 주로 포함됩니다. 방송국, 종합병원, 숙박이 가능한 수련시설은 이러한 기준에 부합하여 방염성능기준 이상의 실내장식물 설치가 필요합니다. 그러나 11층 이상의 아파트는 주거시설로서, 특정소방대상물에 해당하지 않아 방염성능기준 이상의 실내장식물 설치 의무가 없습니다. 따라서 선택지 3번이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-55 | 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면, 특정 건축물에 대해 건축허가 시 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받는 기준이 있습니다. 이 기준에 따르면, 1번 항목인 "노유자시설 및 수련시설로서 연면적 100㎡ 이상인 건축물"은 소방 동의가 필요한 건축물로 규정되어 있습니다. 따라서 선택한 1번은 실제로 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 범위에 해당하므로, 질문에서 요구하는 "범위기준이 아닌 것"이 아닙니다. 정답은 소방 동의가 필요하지 않은 건축물 범위를 찾는 것이므로, 선택한 1번은 질문에 대한 올바른 답이 아닙니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-56 | 위험물안전관리법령에 따르면, 관계인이 예방규정을 정하여야 하는 위험물 제조소 등은 지정수량의 일정 배수를 초과하여 취급하는 경우에 해당합니다. 이 배수는 위험물의 종류에 따라 다르게 정해져 있습니다. 특수인화물은 지정수량의 10배, 휘발유와 같은 인화성 액체는 지정수량의 20배, 제3석유류는 지정수량의 40배를 초과할 때 예방규정을 정해야 합니다. 보기 1과 2는 각각 특수인화물과 휘발유를 지정수량의 10배 및 20배로 취급하고 있어 예방규정이 필요합니다. 보기 3의 제3석유류는 지정수량의 40배로 취급하고 있으므로 예방규정 대상에 포함되지 않습니다. 따라서, 예방규정을 정해야 하는 범위에 해당하지 않는 것은 보기 3, 즉 지정수량의 40배의 제3석유류를 용기에 옮겨 담는 일반취급소입니다. 보기 4는 알코올을 지정수량의 15배로 소비하는 경우로, 이는 예방규정의 대상이 됩니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-57 | 선택한 보기 4, 즉 "두께가 2㎜ 미만인 종이벽지"는 방염대상물품이 아닌 것으로 간주됩니다. 이는 화재예방 및 안전관리에 관한 법령에서 규정하는 방염대상물품의 기준을 충족하지 않기 때문입니다. 일반적으로 방염대상물품에는 화재 발생 시 화염 확산을 최소화할 수 있는 성질이 요구되며, 두께와 재질에 따라 그 기준이 달라질 수 있습니다. "두께가 2㎜ 미만인 종이벽지"는 이러한 기준에서 제외될 수 있는 항목으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-58 | 무창층으로 판정하기 위한 개구부의 요건 중에서 틀린 항목은 보기 1입니다. 개구부의 크기는 지름이 50cm 이상의 원이 내접할 수 있어야 하는데, 보기 1에서는 반지름 3cm 이상의 원이 내접할 수 있다고 잘못 설명하고 있습니다. 따라서 보기 1이 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-59 | 공동 소방안전관리자를 선임해야 하는 특정소방대상물 중 고층 건축물의 기준은 지하층을 제외한 층수가 최소 11층 이상인 건축물입니다. 따라서 질문에서 요구하는 조건에 맞는 최솟값은 보기 2의 11층입니다. 이 기준은 화재 발생 시 인명구조 및 화재진압에 있어 층수가 높은 건축물이 더 많은 위험성을 갖기 때문에 설정된 것입니다.
82-0001-03-01-2022-2-3-60 | 대통령령으로 정하는 특정소방대상물에 대한 설명에서, "상시 근무하거나 거주하는 인원(숙박시설의 경우에는 상시 근무하는 인원)이 ( )명 이하인 특정소방대상물을 제외한 것"이라는 조건이 주어졌습니다. 이 조건에 해당하는 숫자는 특정소방대상물에서 화재 예방과 안전관리를 위한 교육이 필요한 최소 인원 기준을 의미합니다. 법령에서는 통상적으로 상시 근무하거나 거주하는 인원이 10명 이하인 경우를 예외로 두고 있습니다. 따라서, 보기 중에서 알맞은 숫자는 10명이며, 이는 선택지 4번에 해당합니다. 따라서, 선택한 답인 4번이 정확합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-61 | 선택한 답은 보기 4입니다. 주어진 보기들이 모두 동일하게 외함 두께 1.0㎜ 이상, 전면판(또는 문) 두께 1.2㎜ 이상으로 되어 있어, 어떤 보기를 선택해도 올바른 선택이 됩니다. 따라서 선택한 보기 4는 질문의 화재안전기준에 부합하는 정확한 답변입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-62 | 무선통신보조설비의 화재안전기준에 따르면, 분배기, 분파기 및 혼합기 등은 50Ω의 임피던스를 가지도록 해야 합니다. 이는 통신장비 간의 신호 전달 시 임피던스 정합을 통해 손실을 최소화하고 신호의 품질을 보장하기 위한 표준적인 값입니다. 따라서, 선택지는 '3. 50'이 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-63 | 비상콘센트설비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 절연저항 시험에서 정격전압 150V 이하인 경우 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 1000V 교류전압을 가하는 시험에서 견뎌야 하는 시간은 1분입니다. 이는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 최소한의 기준으로, 절연 내력을 검증하는 주요 요소 중 하나입니다. 따라서 정답은 보기 1: 1입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-64 | 보기 2를 선택한 이유는 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따라 표시등이 주위 밝기 300lx에서 앞면으로부터 3m 떨어진 곳에서 확실히 식별되어야 하기 때문입니다. 이는 일반적인 실내 조명 환경을 고려했을 때, 적절한 밝기와 거리 조건을 만족합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-65 | 무선통신보조설비의 화재안전기준에 따르면, 누설동축케이블 및 동축케이블은 화재 시 피복이 소실되어도 케이블 본체가 떨어지지 않도록 지지금구로 견고하게 고정해야 합니다. 이때, 지지금구는 케이블을 벽, 천장, 기둥 등에 몇 m 간격으로 고정해야 하는지에 대한 기준이 있습니다. 문제에서 제시한 조건은 "불연재료로 구획된 반자 안에 설치하지 않은 경우"입니다. 이러한 경우에는 케이블을 4m 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 고정해야 한다는 규정이 있습니다. 따라서, 보기 4의 4m가 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-66 | 비상콘센트설비의 화재안전기준에 따르면 비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서 두께 1.6㎜ 이상의 철판으로 제작되어야 합니다. 따라서 보기 중에서 1.6㎜에 해당하는 "보기 4"가 정답입니다. 이 기준은 화재 시 안전성을 확보하기 위함입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-67 | 선택한 보기 1이 틀린 이유는, 폭발의 우려가 있는 장소에 불꽃감지기를 설치할 때 방폭형으로 설치해야 한다는 내용은 맞습니다. 그러나 문제에서 "틀린 것"을 찾는 것이 목적이므로, 보기 1은 틀린 내용이 아닙니다. 따라서 나머지 보기를 검토해야 하는데, 보기 3의 경우 감지기를 천장에 설치할 때 바닥을 향하여 설치하는 것이 일반적인 규칙이 아닙니다. 불꽃 감지기는 화재를 직접 감지할 수 있는 방향으로 설치해야 하며, 천장에 설치할 경우 반드시 바닥을 향해야 한다는 규정은 없습니다. 따라서 보기 3이 틀린 항목입니다. 다른 보기들은 각각 형식승인 내용에 따르거나, 화재를 유효하게 감지할 수 있도록 설치하는 기준에 맞으므로 옳은 내용입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-68 | 비상조명등의 우수품질인증 기술기준에 따르면 자가점검시간은 최소 30초 이상이어야 하며, 최대 30분 이하로 설정되어야 합니다. 또한, 이러한 자가점검은 최소 30일마다 한 번 이상 자동으로 수행되어야 합니다. 따라서, 보기 3의 내용이 ⓐ 30초, ⓑ 30분, ⓒ 30일로 정확하게 기준에 부합합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-69 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 따르면, 연기감지기 3종은 부착 높이가 4m 미만일 때 바닥면적 50㎡마다 1개 이상 설치해야 합니다. 따라서 보기 중에서 50이 맞는 답입니다. 따라서 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-70 | 비상방송설비와 자동화재탐지설비의 연동 시 동작 순서는 기동장치가 먼저 동작하여 화재 신호를 수신기에 전달합니다. 수신기는 이 신호를 확인하고 증폭기로 전달하여 방송 신호를 강화합니다. 증폭된 신호는 조작부를 통해 제어되고, 마지막으로 확성기를 통해 방송됩니다. 따라서 동작 순서는 "기동장치→수신기→증폭기→조작부→확성기"가 맞습니다. 선택한 보기 3이 이 순서와 일치합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-71 | 유도등의 우수품질인증 기술기준에서 정하는 유도등의 일반구조에 적합하지 않은 것은 보기 1입니다. 유도등의 배선은 일반적으로 유지보수와 안전성을 고려하여 납땜이 아닌 커넥터 등을 사용하여 연결하는 것이 일반적입니다. 배선을 직접 납땜하게 되면 수리 및 교체가 어렵고, 열에 의한 손상 가능성이 있어 안전성에 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 유도등의 배선을 직접 납땜하는 것은 적합하지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-72 | 축광보조표지는 피난 방향을 안내하거나 소방용품의 위치를 알리기 위한 보조 역할을 합니다. 이러한 표지는 주로 사람들이 쉽게 인식할 수 있는 위치에 설치됩니다. 바닥, 계단, 벽면은 사람들이 이동하거나 시선을 두기 쉬운 위치로, 축광보조표지 설치에 적합합니다. 그러나 천장은 일반적으로 시선이 잘 가지 않는 위치로, 축광보조표지를 설치하기에는 부적합합니다. 따라서 천장에 축광보조표지를 설치하는 것은 잘못된 위치입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-73 | 시각 경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 전원부 양단자 또는 양선을 단락시킨 부분과 비충전부를 DC 500V의 절연저항계로 측정할 때의 절연저항 기준은 일반적으로 5㏁ 이상입니다. 따라서 보기에서 주어진 값 중 5가 가장 적절한 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-74 | 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면 누전경보기의 공칭작동전류치는 일반적으로 100㎃ 이하입니다. 따라서 보기 중에서 정답은 보기 2: 100입니다. 선택한 보기 4: 200은 기준을 초과하는 값이므로 올바르지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-75 | 속보기의 기술기준에 따르면, 자동 화재 속보 설비는 연동 또는 수동 작동 후 소방관서와의 전화 접속이 실패할 경우, 최초 다이얼링을 포함하여 10회 이상 반복적으로 다이얼링을 시도해야 하며, 각 다이얼링이 완료된 후에는 호출이 최소 60초 이상 지속되어야 합니다. 이러한 기준에 따르면, 보기 1의 ⓐ10회와 보기 3의 ⓐ10회가 다이얼링 횟수 조건을 충족하지만, 보기 3의 ⓑ60초가 호출 지속 시간 조건을 충족합니다. 따라서, 올바른 답은 보기 3입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-76 | 보기 1: 단독경보형 감지기는 감지부, 경보장치, 전원이 일체형으로 구성되어야 합니다. 따라서 "개별로 구성되어 있다"는 설명은 틀린 내용입니다. 단독경보형 감지기의 주된 기능은 화재 발생 시 신속하게 경보를 발하는 것으로, 이 기능을 수행하기 위해 모든 부품이 하나의 장치로 통합되어 작동합니다. 이에 따라 보기 1의 설명이 틀렸습니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-77 | 비상방송설비의 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 정상적으로 작동해야 합니다. 이는 비상 상황에서 전압 강하가 발생할 수 있는 상황을 고려한 것으로, 음향장치가 안정적으로 작동하여야 한다는 안전 기준을 반영한 것입니다. 따라서 보기 1인 80이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-78 | 선택한 보기 3, 즉 15cm 이상 떨어져 설치한 경우는 소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전기준에 부합합니다. 이 기준에서는 소방회로배선과 일반회로배선을 불연성 벽으로 구획하는 것이 원칙이나, 15cm 이상의 간격을 두어 배선할 경우에는 별도의 구획이 필요하지 않다고 규정하고 있습니다. 따라서 15cm는 이 기준에서 요구하는 최소 간격으로, 보기 3의 선택이 적절합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-79 | 경종의 우수품질인증 기술기준에 따르면, 경종에 정격전압을 인가했을 때의 소비전류는 50mA 이하이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 3이 맞습니다. 이 기준은 경종의 에너지 효율성을 확보하고 안전한 작동을 보장하기 위해 설정된 것입니다. 50mA를 초과하는 소비전류는 과도한 전력 소모와 열 발생을 유발할 수 있으며, 이는 장치의 수명 단축 및 안전성 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서, 경종의 소비전류가 50mA 이하로 유지되는 것이 중요합니다.
82-0001-03-01-2022-2-4-80 | "차동식 감지기"는 온도의 급격한 변화를 감지하는 방식으로 작동하며, 전자파 방해에 민감하지 않기 때문에 쉴드선 등의 특별한 배선이 필요하지 않습니다. 따라서 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 따라 전자파 방해를 염려하지 않고 사용할 수 있는 감지기입니다. R형 수신기용이나 아날로그식 감지기, 다신호식 감지기는 전자파 방해에 민감할 수 있으므로 쉴드선 등을 사용하는 것이 일반적입니다. 따라서, 차동식 감지기(보기 2)를 선택한 것은 적절한 선택입니다.