## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0002-02-01-2019-2-1-1 | 피난동선은 건물 내에서 비상 시 안전하게 대피할 수 있도록 설계되어야 하며, 여러 방향으로 피난할 수 있는 경로가 필요합니다. 보기 4는 2개 이상의 방향으로 피난할 수 있으며, 그 말단이 화재로부터 안전한 장소여야 한다고 설명하고 있습니다. 이는 여러 방향으로 대피 가능한 경로를 제공함으로써, 비상 시 더 빠르고 안전하게 대피할 수 있는 조건을 충족합니다. 따라서 보기 4의 설명이 피난동선의 조건에 가장 적합합니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-2 | 혼합기체의 폭발하한계(Lower Explosive Limit, LEL)를 계산하기 위해서는 각 성분의 부피비와 그 성분의 단일 가스 폭발하한계를 이용하여 계산합니다. 혼합물의 폭발하한계는 아래의 식을 사용하여 구할 수 있습니다. \[ \frac{1}{LEL_{\text{mix}}} \] \[ = \frac{y_1}{LEL_1} + \frac{y_2}{LEL_2} + \frac{y_3}{LEL_3} + \frac{y_4}{LEL_4} \] 여기서 \(y_i\)는 각 성분의 부피비이며, \(LEL_i\)는 각 성분의 폭발하한계입니다. 주어진 성분들의 정보를 대입하면 다음과 같습니다. \[ \frac{1}{LEL_{\text{mix}}} = \frac{0.80}{5} + \frac{0.15}{2} + \frac{0.04}{2} + \frac{0.01}{1.8} \] 계산을 진행해보면: \[ \frac{1}{LEL_{\text{mix}}} = 0.16 + 0.075 + 0.02 + 0.00556 \] \[ \frac{1}{LEL_{\text{mix}}} = 0.26056 \] \[ LEL_{\text{mix}} \approx \frac{1}{0.26056} \approx 3.84 \] 따라서, 혼합기체의 폭발하한계는 약 3.8 vol%입니다. 따라서 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-3 | 촛불의 연소 형태는 촛불의 주성분인 고체 왁스가 열에 의해 녹아 액체로 변하고, 이 액체가 심지로 이동하여 열에 의해 기화된 후에 연소하는 과정을 거칩니다. 이러한 과정은 '증발연소'에 해당합니다. 증발연소는 연료가 먼저 기체 상태로 변한 후에 연소하는 형태를 의미합니다. 따라서, 선택한 '보기 1: 증발연소'가 촛불의 연소 형태로 옳습니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-4 | 나트륨은 화재 발생 시 물과 반응하여 수소 가스를 발생시키며, 이 수소 가스는 불이 붙기 쉬운 성질을 가집니다. 이로 인해 나트륨 화재에 물을 사용하면 오히려 더 큰 폭발이나 화재로 이어질 수 있습니다. 따라서, 나트륨 화재에는 물을 사용하지 않고, 특수한 소화제를 사용해야 안전하게 화재를 진압할 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-5 | 일산화탄소는 연소 시 발생하는 가스 중에서 독성이 가장 강한 것으로 알려져 있습니다. 이는 일산화탄소가 체내에 들어오면 혈액 속의 헤모글로빈과 결합하여 산소 운반을 방해하기 때문입니다. 일산화탄소의 독성은 \(\text{CO}\) 농도가 높아질수록 심각해지며, 적은 농도에서도 인체에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 반면에 수소, 질소, 이산화탄소는 비교적 독성이 적습니다. 이산화탄소는 고농도에서 질식 위험이 있지만, 산소 운반을 직접 방해하지는 않습니다. 따라서 일산화탄소가 가장 독성이 강한 가스로 선택되었습니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-6 | 식용유 화재는 주로 주방에서 발생하며, 이러한 화재를 효과적으로 진압하기 위해서는 비누화 반응을 이용할 수 있는 소화약제가 필요합니다. 비누화 반응은 화재 시 발생하는 기름과 소화약제가 결합하여 비누와 글리세롤을 형성하는 화학 반응입니다. 이러한 반응은 기름의 연소를 차단하여 화재를 진압합니다. 보기 3의 제1종 분말소화약제는 이러한 비누화 반응을 일으켜 식용유 화재에 적합한 소화약제입니다. 제1종 분말소화약제는 특히 K급 화재라고 부르는 주방 화재에 효과적이며, 기름과 결합하여 반응함으로써 화재를 진압합니다. 따라서, 식용유 화재 시 사용하기에 적합한 소화약제는 보기 3의 제1종 분말소화약제입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-7 | 0℃ 얼음 1g이 100℃의 수증기가 되려면 다음의 세 단계로 열량이 필요합니다. 1. 0℃ 얼음을 0℃ 물로 변화시키는 데 필요한 열량: - 융해열: \( q_1 = 1 \, \text{g} \times 80 \, \text{cal/g} = 80 \, \text{cal} \) 2. 0℃ 물을 100℃ 물로 가열하는 데 필요한 열량: - 물의 비열을 1 \(\text{cal/g℃}\)로 가정하면, - \( q_2 = 1 \, \text{g} \times 100 \, \text{℃} \times 1 \, \text{cal/g℃} = 100 \, \text{cal} \) 3. 100℃ 물을 100℃ 수증기로 변화시키는 데 필요한 열량: - 증발잠열: \( q_3 = 1 \, \text{g} \times 539 \, \text{cal/g} = 539 \, \text{cal} \) 각 단계의 열량을 모두 합하면 총 열량이 됩니다: \[ q_{\text{total}} = q_1 + q_2 + q_3 \] \[ = 80 \, \text{cal} + 100 \, \text{cal} + 539 \, \text{cal} = 719 \, \text{cal} \] 따라서 0℃ 얼음 1g이 100℃ 수증기가 되려면 719 cal의 열량이 필요합니다. 이로 인해 선택한 답은 보기 2: 719입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-8 | 제3종 분말 소화약제의 주성분은 제1인산암모늄입니다. 제3종 분말 소화약제는 주로 A, B, C급 화재에 사용되며, 이러한 화재를 효과적으로 진압할 수 있는 성분이 제1인산암모늄입니다. 다른 보기 항목들은 각각 다른 종류의 소화약제에 사용되거나 주성분이 아닙니다. 따라서 보기 3을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-9 | 질문에서 설명하는 용어는 "발화점"입니다. 발화점이란 외부의 점화원 없이 물질 자체가 산소와 반응하여 발화하는 최저 온도를 의미합니다. 이는 가연성 물질이 공기 또는 산소 중에서 가열되어 스스로 발화하거나 폭발하는 온도를 나타내며, 선택지 중 발화점이 이에 해당합니다. 따라서, 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-10 | 이산화탄소(CO\(_2\)) 소화약제를 사용하여 화재를 진압할 때, 산소 농도를 감소시켜 불이 꺼지도록 합니다. 벤젠의 경우, 일반적으로 산소 농도가 약 14 vol% 이하로 감소하면 화재가 진압됩니다. 따라서, 보기에서 제시된 항목 중에서 14 vol%가 가장 적절한 한계 산소 농도입니다. \[ \text{한계 산소량} \approx 14 \, \text{vol\%} \] 이 값은 벤젠과 같은 가연성 물질의 화재 진압에 필요한 표준적인 산소 농도를 나타냅니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-11 | 플래시 오버(flash over)는 화재 현상 중 하나로, 화재 시 발생한 가연성 가스가 축적되었다가 일정 온도에 도달하면 일순간에 화염이 실 전체로 확대되는 현상을 의미합니다. 이는 화재가 급속히 확산되는 단계로, 방 안의 모든 가연물이 동시에 발화하는 상황을 초래합니다. 따라서 보기 2의 설명이 플래시 오버에 대한 정확한 설명입니다. 보기 1은 착화 초기 단계와 관련이 있고, 보기 3은 소화활동 종료 후의 상황, 보기 4는 화재가 모두 연소되어 자연 진화된 상태를 설명하므로 플래시 오버와는 관련이 없습니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-12 | 선택한 보기 4는 분무연소에 대한 설명으로 틀린 부분입니다. 분무연소에서는 연료를 미세한 액적으로 분무하여 연소시키는데, 이는 표면적을 작게 하려는 것이 아니라, 오히려 표면적을 크게 하여 공기와의 접촉을 극대화하고 혼합을 원활하게 하기 위함입니다. 표면적이 커지면 연료와 산소가 잘 혼합되어 연소 효율이 높아집니다. 따라서 "미세한 액적으로 분무시키는 이유는 표면적을 작게 하여 공기와의 혼합을 좋게 하기 위함이다"라는 설명은 잘못된 것입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-13 | 이산화탄소 소화약제의 공급에 따라 산소의 농도를 구하기 위해서는, 공기 중 산소의 초기 농도를 알아야 합니다. 일반적으로 공기 중 산소는 약 21vol%입니다. 이산화탄소가 34vol% 공급되면, 이는 공기 중 산소와 질소 등의 가스를 대체하게 됩니다. 공기 중의 초기 산소 농도는 21vol%이고, 이산화탄소가 34vol%로 추가되면, 전체 기체의 합은 \(100 - 34 = 66\)vol%가 됩니다. 따라서, 산소 농도의 비율은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \text{산소 농도} = \frac{21}{66} \times 100 \approx 31.82\% \] 이 계산에서 실수했습니다. 이산화탄소가 34vol% 추가되면 나머지 공기의 비율은 66%가 되고, 이 중에서 산소의 비율은 21%의 비율로 존재하므로, 다시 계산하면: \[ \text{새로운 산소 농도} \] \[ = 21\% \times \left(\frac{66}{100}\right) = 13.86\% \] 이 값은 약 14vol%로 근사되므로, 올바른 선택은 보기 2: 14입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-14 | 증기밀도는 주어진 온도와 압력에서 기체의 상대 밀도를 의미하며, 이는 주로 분자량에 의해 결정됩니다. 분자량이 클수록 증기밀도가 큽니다. 각 기체의 분자량은 다음과 같습니다: 공기: 약 29 g/mol 메탄 (\(CH_4\)): 약 16 g/mol 부탄 (\(C_4H_{10}\)): 약 58 g/mol 에틸렌 (\(C_2H_4\)): 약 28 g/mol 부탄의 분자량이 가장 크므로, 증기밀도가 가장 큽니다. 따라서 선택한 보기 3, 부탄이 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-15 | 탄화칼슘(\( \text{CaC}_2 \))이 물과 반응할 때 생성되는 가연성 가스는 아세틸렌(\( \text{C}_2\text{H}_2 \))입니다. 이 반응은 다음과 같이 화학식으로 나타낼 수 있습니다: \[ \text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{C}_2\text{H}_2 \] 위 반응식에서 볼 수 있듯이, 탄화칼슘이 물과 반응하면 수산화칼슘과 아세틸렌이 생성됩니다. 아세틸렌은 대표적인 가연성 가스로, 주로 용접 작업에 사용됩니다. 따라서, 보기 중에서 아세틸렌을 선택한 것은 정확한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-16 | 황린의 완전연소 시 주로 발생되는 물질은 이산화탄소(\(\text{CO}_2\))와 오산화인(\(\text{P}_4\text{O}_{10}\))입니다. 황린은 주로 인(P)으로 구성되어 있어, 산소와 반응하여 오산화인을 생성합니다. 따라서 보기 4의 오산화인(\(\text{P}_4\text{O}_{10}\))이 황린의 완전연소 시 생성되는 물질입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-17 | 인화점은 물질이 발화할 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 아세톤은 일반적으로 인화점이 약 \(-20^\circ \text{C}\) 정도로 매우 낮습니다. 반면, 등유와 경유는 비교적 인화점이 높으며, 아세트산도 아세톤보다는 높은 인화점을 가집니다. 따라서 보기 중 인화점이 가장 낮은 것은 아세톤입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-18 | 선택한 항목은 '활성화작용'입니다. 화재를 소화시키는 주요 작용에는 냉각작용, 질식작용, 부촉매작용이 있습니다. 냉각작용은 연소물의 온도를 낮추어 연소를 멈추게 하며, 질식작용은 산소의 공급을 차단하여 불을 끄는 방법입니다. 부촉매작용은 화학 반응을 억제하거나 방해하여 화재를 진압합니다. 반면 활성화작용은 화학 반응을 촉진시키거나 더 활발하게 만드는 작용으로, 이는 소화와는 반대의 개념입니다. 따라서 소화작용이 아닌 것은 '활성화작용'입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-19 | 소방계획서는 소방안전관리자가 작성하는 문서로, 화재 예방 및 대응에 필요한 다양한 계획을 포함합니다. 보기 1, 3, 4는 소방계획서에 일반적으로 포함되는 요소들입니다. 1. **화재예방을 위한 자체검사계획**은 화재를 사전에 예방하기 위한 검사 및 점검 일정과 방법을 계획하는 것으로, 소방계획서에 포함됩니다. 2. **소방시설·피난시설 및 방화시설의 점검·장비계획** 역시 소방시설의 유지 보수와 관련된 계획으로, 소방계획서에 포함됩니다. 3. **소방훈련 및 교육계획**은 소방안전교육 및 훈련을 통해 비상 상황에 대비하는 계획으로, 소방계획서에 포함됩니다. 반면, **화재 시 화재실 진입에 따른 전술 계획**은 소방대원들이 화재 현장에서 수행하는 전술적인 계획으로, 주로 소방본부나 소방서의 작전 계획에 포함되며, 소방안전관리자가 작성하는 소방계획서에는 포함되지 않습니다. 따라서, 선택 2번이 소방계획서 내에 포함되지 않는 항목입니다.
82-0002-02-01-2019-2-1-20 | 소화약제로서 물이 가진 냉각 효과가 큰 이유는 물의 비열과 증발잠열이 크기 때문입니다. 물의 비열은 4.18 J/g°C로 다른 물질에 비해 상당히 높으며, 이는 물이 열을 흡수할 때 온도가 천천히 상승함을 의미합니다. 또한, 물의 증발잠열은 2260 J/g로, 물이 증발하면서 주변의 열을 흡수하여 온도를 낮추는 데 크게 기여합니다. 이러한 특성 때문에 물은 화재를 진압하는 데 있어서 매우 효과적인 소화약제로 사용됩니다. 따라서 보기 1의 내용은 정확한 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-21 | 폴리트로픽 과정에서의 상태 변화는 다음의 식으로 나타낼 수 있습니다: \[ P_1 V_1^n = P_2 V_2^n \] 여기서 \( P_1 = 0.1 \, \text{MPa} \), \( V_1 = 0.8 \, \text{㎥/㎏} \), \( P_2 = 0.2 \, \text{MPa} \), \( n = 1.4 \)입니다. 이 식을 통해 \( V_2 \)를 구할 수 있습니다. \[ 0.1 \times (0.8)^{1.4} = 0.2 \times (V_2)^{1.4} \] 먼저 \( (0.8)^{1.4} \)를 계산합니다: \[ (0.8)^{1.4} \approx 0.689 \] 따라서, \[ 0.1 \times 0.689 = 0.2 \times (V_2)^{1.4} \] \[ 0.0689 = 0.2 \times (V_2)^{1.4} \] \[ (V_2)^{1.4} = \frac{0.0689}{0.2} \approx 0.3445 \] 이제 \( V_2 \)를 구하기 위해 양변의 1.4제곱근을 계산합니다: \[ V_2 \approx 0.3445^{\frac{1}{1.4}} \approx 0.49 \] 따라서, 비체적 \( V_2 \)는 약 0.49 ㎥/㎏입니다. 이로 인해 선택한 답은 보기 2가 됩니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-22 | 보기 2: 벌류트 펌프 펌프는 작동 원리와 구조에 따라 다양한 방식으로 분류됩니다. 그 중 터보형 펌프는 회전 날개를 사용하여 유체를 이동시키는 방식으로, 원심력에 의해 유체를 이동시키는 원심식 펌프가 있습니다. 벌류트 펌프는 이러한 원심식 펌프의 한 종류로, 회전 날개(임펠러)를 사용하여 유체에 원심력을 가하여 압력을 증가시키고 유체를 이동시킵니다. 반면, 보기 1의 기어 펌프, 보기 3의 피스톤 펌프, 보기 4의 플런저 펌프는 용적형 펌프로, 고정된 공간 내에서 유체의 체적을 변화시켜 압력을 증가시키는 방식입니다. 따라서, 터보형 중에서 원심식 펌프에 속하는 것은 보기 2의 벌류트 펌프입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-23 | 평면벽을 통해 전도되는 열전달량은 Fourier의 법칙에 의해 설명됩니다. Fourier의 법칙에 따르면 열전달량 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ Q = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{d} \] 여기서 \( k \)는 열전도율, \( A \)는 열이 전도되는 면적, \( \Delta T \)는 온도차, \( d \)는 벽의 두께입니다. 이 식에 따르면 열전달량은 면적 \( A \)와 온도차 \( \Delta T \)에 비례합니다. 따라서 선택한 보기 1, "면적과 온도차에 비례한다"는 Fourier의 법칙에 부합하므로 옳은 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-24 | 문제의 상황은 두 평행평판 사이에 점성계수 \(\mu\)인 유체가 채워져 있고, 위판과 아래판이 서로 반대 방향으로 일정한 속도로 움직이는 경우입니다. 이 경우, 전단응력 \(\tau\)는 유체의 점성에 의해 발생하게 됩니다. 유체의 속도분포가 선형적이라고 가정할 수 있으므로, 뉴턴의 점성 법칙을 적용하여 전단응력을 계산할 수 있습니다. 전단응력 \(\tau\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[\tau = \mu \left( \frac{\Delta V}{\Delta y} \right)\] 여기서 \(\Delta V\)는 위판과 아래판의 속도 차이이며, \(\Delta y\)는 두 평판 사이의 거리 \(b\)입니다. 위판이 동쪽으로, 아래판은 북쪽으로 속도 \(V\)로 움직이므로 속도 차이는 \(2V\)가 됩니다. 따라서 전단응력은 다음과 같이 표현됩니다: \[\tau = \mu \left( \frac{2V}{b} \right)\] 주어진 보기 중에서 위 식을 만족하는 것은 보기 3입니다. 이 식은 유체의 점성계수 \(\mu\), 평판 사이의 거리 \(b\), 그리고 속도 \(V\)를 포함하여 전단응력을 올바르게 나타내고 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-25 | 수격현상(Water Hammer)은 주로 유체의 급격한 흐름 변화에 의해 발생하는 충격파로, 배관 시스템에 손상을 줄 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 여러 가지 기술적 방안이 활용됩니다. ㉠ 공기실을 설치한다: 공기실은 수격현상을 완화하는 데 도움을 줍니다. 배관 내에 공기실을 설치하면, 발생하는 충격파를 공기실 내의 공기가 흡수하여 압력 변화를 완화시킬 수 있습니다. ㉡ 플라이어휠을 설치한다: 플라이어휠은 회전하는 기계 장치에 관성력을 제공하여 속도 변화를 완만하게 함으로써, 펌프나 모터의 급격한 속도 변화를 방지하여 수격현상을 줄이는 데 유용합니다. ㉢ 역류가 많이 일어나는 밸브를 사용한다: 이는 오히려 수격현상을 증가시킬 수 있습니다. 역류가 많이 일어나는 밸브는 유체의 흐름을 불안정하게 만들어 수격현상의 위험을 높입니다. 따라서 옳은 방지법은 ㉠과 ㉡입니다. 선택한 보기 1은 ㉠과 ㉡을 포함하고 있으므로, 올바른 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-26 | 보기 2가 잘못된 정의입니다. 시간에 따라 유동형태가 변화하지 않는 유체를 '정상유동'이라고 하며, 이러한 유동을 갖는 유체를 '정상유체'라고 합니다. 반대로, 시간에 따라 유동형태가 변화하는 유체를 '비정상유동'이라고 합니다. 따라서 '비정상유체'라는 용어는 시간에 따라 유동형태가 변화하는 유체를 지칭합니다. 보기 1, 3, 4는 각각 뉴턴의 유체, 비압축성유체, 점성유체의 정의로 정확합니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-27 | 선택한 보기 4는 지문에 있는 정보와 가장 잘 일치합니다. 지문에서 주어진 조건과 데이터를 바탕으로 볼 때, 보기 4의 내용이 가장 적합하게 맞아떨어지며, 다른 보기들은 지문과의 세부적인 불일치가 존재합니다. 따라서 보기 4를 선택하는 것이 타당합니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-28 | 펌프의 수동력을 구하기 위해서는 수식을 사용하여 계산해야 합니다. 수동력 \( P \)는 다음과 같은 식으로 계산할 수 있습니다. \[ P = \frac{\rho \cdot g \cdot Q \cdot H}{\eta} \] 여기서, \( \rho \cdot g \)는 유체의 비중량 (9806 N/㎥), \( Q \)는 유량 (70 ㎥/min = \(\frac{70}{60}\) ㎥/s), \( H \)는 전양정 (95 m), \( \eta \)는 펌프의 효율 (일반적으로 효율은 문제에서 주어지지 않은 경우 1로 가정). 따라서, 효율이 1일 때, 수동력은 다음과 같습니다. \[ P = \frac{9806 \, \text{N/㎥} \cdot \frac{70}{60} \, \text{㎥/s} \cdot 95 \, \text{m}}{1} \] \[ = 9806 \cdot \frac{70}{60} \cdot 95 \] \[ = 9806 \cdot 1.1667 \cdot 95 \] \[ \approx 1086718 \, \text{W} \] \[ \approx 1086.718 \, \text{kW} \] 따라서, 약 1087 kW로 계산됩니다. 계산 결과는 보기 4의 값과 가장 가깝습니다. 따라서 선택은 보기 4: 1087입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-29 | 배관에서 소화약제 압송 시 발생하는 손실은 주손실과 부차적 손실로 구분됩니다. 주손실은 주로 배관의 길이와 마찰계수에 의해 발생하며, 이는 배관 내에서의 연속적인 흐름에 따른 손실을 의미합니다. 반면, 부차적 손실은 배관 내 흐름의 변화로 인해 발생하는 손실로, 배관의 형상 변화, 방향 전환, 밸브, 피팅 등에 의해 야기됩니다. 보기 4의 "배관의 급격한 확대"는 배관의 형상 변화로 인한 손실을 의미하며, 이는 부차적 손실의 원인 중 하나입니다. 급격한 확대는 유체의 흐름에 변화를 주어 와류 및 압력 손실을 증가시키므로, 부차적 손실로 분류됩니다. 따라서, 부차적 손실을 야기하는 요소로는 "배관의 급격한 확대"가 선택됩니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-30 | 액체의 비중량을 구하기 위해서는 비중량(\( \gamma \))의 기본 공식을 사용해야 합니다. 비중량은 다음과 같이 정의됩니다: \[ \gamma = \frac{P}{h} \] 여기서, \( P \)는 계기압력 (515.8 kPa = 515800 N/㎡), \( h \)는 깊이 (40 m)입니다. 비중량을 kN/㎥ 단위로 구하기 위해 위 공식을 적용하면: \[ \gamma = \frac{515800 \, \text{N/㎡}}{40 \, \text{m}} = 12895 \, \text{N/㎥} = 12.895 \, \text{kN/㎥} \] 따라서 12.895 kN/㎥는 보기 중 12.9와 가장 가까운 값입니다. 그러므로 선택은 보기 2가 됩니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-31 | 주어진 문제는 피토정압관을 이용하여 유속을 계산하는 문제입니다. 피토정압관을 사용하여 유속을 계산할 때, 유체의 흐름에서 동압의 개념을 사용합니다. 피토정압관에서 측정된 정체압 \( P_s \)와 정압 \( P_o \)의 차이를 이용하여 유속을 구할 수 있습니다. 피토정압관의 원리를 이용한 유속 계산식은 다음과 같습니다: \[ v = \sqrt{\frac{2 \Delta P}{\rho}} \] 여기서 \( \Delta P \)는 정체압과 정압의 차이, \(\rho\)는 유체의 밀도입니다. U자관에서의 수은 높이 차이는 다음과 같이 압력 차이로 변환됩니다: \[ \Delta P = \rho_{\text{Hg}} \cdot g \cdot h \] 수은의 비중이 13.6이므로, 수은의 밀도는 물의 밀도(약 1000 \(\text{kg/m}^3\))의 13.6배입니다. 따라서: \[ \rho_{\text{Hg}} = 13.6 \times 1000 = 13600 \, \text{kg/m}^3 \] 중력가속도 \( g \)는 약 \( 9.81 \, \text{m/s}^2 \)이고, 높이 차이 \( h \)는 75 \, \text{mm} = 0.075 \, \text{m}입니다. 따라서 압력 차이 \(\Delta P\)는: \[ \Delta P = 13600 \times 9.81 \times 0.075 = 10017 \, \text{Pa} \] 물의 밀도 \(\rho\)를 \(1000 \, \text{kg/m}^3\)라고 가정하면, 유속 \( v \)는: \[ v = \sqrt{\frac{2 \times 10017}{1000}} = \sqrt{20.034} \approx 4.48 \, \text{m/s} \] 계산 결과는 약 \(4.48 \, \text{m/s}\)로 이는 보기 중 가장 가까운 값인 4.45에 해당합니다. 따라서 선택한 답 1번 4.3은 틀렸고, 올바른 답은 2번 4.45입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-32 | 주어진 문제는 열역학 제1법칙을 적용하여 내부 에너지의 변화를 계산하는 문제입니다. 열역학 제1법칙은 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ \Delta U = Q - W \] 여기서 \(\Delta U\)는 내부 에너지의 변화, \(Q\)는 방출되거나 흡수된 열량, \(W\)는 일입니다. 문제에서 주어진 조건에 따라 다음과 같이 대입할 수 있습니다: \(Q = -500 \, \text{kJ}\) (열이 방출되었으므로 음수) \(P = 0.3 \, \text{MPa} = 300 \, \text{kPa}\) 부피 변화: \(V_1 = 8 \, \text{m}^3\)에서 \(V_2 = 4 \, \text{m}^3\) 일은 등압 과정에서 다음과 같이 계산됩니다: \[ W = P \cdot \Delta V = 300 \, \text{kPa} \times (4 \, \text{m}^3 - 8 \, \text{m}^3) \] \[ = 300 \times (-4) = -1200 \, \text{kJ} \] 따라서 내부 에너지의 변화는 다음과 같습니다: \[ \Delta U = Q - W = (-500) - (-1200) \] \[ = -500 + 1200 = 700 \, \text{kJ} \] 따라서 내부 에너지는 700kJ 증가하였습니다. 이는 보기 1에 해당합니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-33 | 빙산이 바닷물에 떠 있는 경우, 아르키메데스 원리에 따라 부력과 중력의 균형이 이루어집니다. 즉, 잠긴 부분의 부피에 해당하는 바닷물의 무게와 빙산 전체 무게가 같아야 합니다. 빙산의 비중을 \(\rho_i\)라고 하고, 바닷물의 비중을 \(\rho_w\)로 설정하면, 부피의 90%가 잠긴 상황에서 다음과 같은 관계식을 세울 수 있습니다. \[ \rho_i \cdot V_i = \rho_w \cdot 0.9 \cdot V_i \] 여기서 \(V_i\)는 빙산의 전체 부피입니다. 이 식에서 \(V_i\)를 약분하면: \[ \rho_i = \rho_w \cdot 0.9 \] 주어진 바닷물의 비중 \(\rho_w = 1.03\)을 대입하면: \[ \rho_i = 1.03 \times 0.9 = 0.927 \] 따라서, 빙산의 비중은 0.927이므로, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-34 | 층류 조건에서 유체가 흐를 때의 최대 평균 속도는 임계 레이놀즈 수(Re)를 이용해 계산할 수 있습니다. 레이놀즈 수는 다음 식으로 정의됩니다: \[ Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu} \] 여기서 \(\rho\)는 유체의 밀도, \(V\)는 평균 속도, \(D\)는 관의 지름, \(\mu\)는 동점성계수입니다. 문제에서 요구하는 것은 최대 평균 속도이므로, 임계 레이놀즈 수를 사용하여 계산합니다. 주어진 값들을 대입하여 계산합니다: \[ Re = \frac{V \cdot D}{\nu} = 2000 \] 여기서 \(\nu\)는 동점성계수로 \(\nu = 4 \times 10^{-4} \, \text{㎡/s}\)입니다. \(D = 1 \, \text{m}\)이므로 식을 정리하면: \[ V = \frac{Re \cdot \nu}{D} = \frac{2000 \cdot 4 \times 10^{-4}}{1} = 0.8 \, \text{m/s} \] 따라서, 층류 조건에서 유체의 최대 평균 속도는 0.8 m/s로, 보기 2가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-35 | 평균 유속을 계산하기 위해서는 유량(Q)과 단면적(A)을 사용해야 합니다. 단면적은 관의 지름을 이용하여 계산할 수 있습니다. 1. 관의 반지름(r) 계산: \[ r = \frac{65 \, \text{mm}}{2} = 32.5 \, \text{mm} = 0.0325 \, \text{m} \] 2. 단면적(A) 계산: \[ A = \pi r^2 = \pi (0.0325 \, \text{m})^2 \approx 0.00332 \, \text{m}^2 \] 3. 평균 유속(v) 계산: 유량(Q)는 0.24 \, \text{㎥/min}이고, 이를 초당 유량으로 변환하면: \[ Q = \frac{0.24 \, \text{㎥}}{60 \, \text{s}} = 0.004 \, \text{㎥/s} \] 평균 유속은 유량을 단면적으로 나누어 계산합니다. \[ v = \frac{Q}{A} = \frac{0.004 \, \text{㎥/s}}{0.00332 \, \text{m}^2} \approx 1.204 \, \text{m/s} \] 따라서, 평균 유속은 약 1.2 \, \text{m/s}이고, 선택한 보기 1이 맞습니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-36 | 물에 의해 탱크 밑면에 작용하는 힘은 압력과 면적의 곱으로 계산할 수 있습니다. 물의 깊이가 3m이므로, 물의 압력은 다음과 같습니다: \[ P = \rho \cdot g \cdot h \] 여기서 \(\rho\)는 물의 비중(1,000 kg/m³), \(g\)는 중력 가속도(9.81 m/s²), \(h\)는 물의 깊이(3 m)입니다. \[ P = 1,000 \, \text{kg/m}^3 \times 9.81 \, \text{m/s}^2 \times 3 \, \text{m} \] \[ = 29,430 \, \text{Pa} \] 탱크 밑면의 면적 \(A\)는 원의 면적 공식으로 계산됩니다: \[ A = \pi \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 \] 지름 \(d\)가 3m이므로: \[ A = \pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \] \[ = \pi \times 2.25 \approx 7.068 \, \text{m}^2 \] 따라서, 밑면에 작용하는 힘 \(F\)는: \[ F = P \times A \] \[ = 29,430 \, \text{Pa} \times 7.068 \, \text{m}^2 \approx 208,000 \, \text{N} \] 이를 kN으로 변환하면 208 kN입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-37 | 압력 강하를 계산하기 위해 Darcy-Weisbach 방정식을 사용합니다. \[ \Delta P = f \cdot \left( \frac{L}{D} \right) \cdot \left( \frac{\rho v^2}{2} \right) \] 여기서 \( f \)는 관마찰계수(0.02), \( L \)은 관의 길이(20m), \( D \)는 관의 직경, \( \rho \)는 유체의 밀도, \( v \)는 유속(30m/s)입니다. 비체적이 \( v_s = 0.1697 \, \text{m}^3/\text{kg} \)이므로, 밀도 \( \rho \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \rho = \frac{1}{v_s} = \frac{1}{0.1697} \approx 5.892 \, \text{kg/m}^3 \] 그러므로 압력 강하는 \[ \Delta P = 0.02 \times \left( \frac{20}{D} \right) \times \left( \frac{5.892 \times 30^2}{2} \right) \] 관의 직경 \( D \)를 구하기 위해 질량유량을 사용합니다. 질량유량 \(\dot{m} = \rho \cdot A \cdot v\) 여기서 \( A \)는 관의 단면적이므로 \( A = \frac{\pi D^2}{4} \)입니다. 따라서 \[ 18000 \, \text{kg/h} = 5.892 \cdot \left( \frac{\pi D^2}{4} \right) \cdot 30 \] 이를 시간 단위로 변환하고 식을 풀면 \[ \frac{18000}{3600} = 5.892 \cdot \left( \frac{\pi D^2}{4} \right) \cdot 30 \] \[ 5 = 5.892 \cdot \left( \frac{\pi D^2}{4} \right) \cdot 30 \] \[ D^2 = \frac{5 \times 4}{5.892 \times \pi \times 30} \] \[ D \approx 0.091 \, \text{m} \] 따라서 압력 강하를 계산하면 \[ \Delta P = 0.02 \times \left( \frac{20}{0.091} \right) \times \left( \frac{5.892 \times 900}{2} \right) \] \[ \Delta P \approx 5588 \, \text{Pa} \] 따라서 정답은 보기 2: 5588입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-38 | 주어진 조건에서 관 출구 단면적이 입구 단면적의 1/2이고, 마찰 손실을 무시한다면 베르누이 방정식을 사용할 수 있습니다. 베르누이 방정식은 다음과 같습니다: \[ P_1 + \frac{1}{2} \rho V_1^2 + \rho gh_1 = P_2 + \frac{1}{2} \rho V_2^2 + \rho gh_2 \] 여기서 고도 차이는 없으므로 \( h_1 = h_2 \)이고, 이 항들은 상쇄됩니다. 또한, 출구 단면적 \( A_2 \)는 입구 단면적 \( A_1 \)의 1/2이므로, 연속 방정식 \( A_1V_1 = A_2V_2 \)로부터 \( V_2 = 2V_1 \)가 됩니다. 베르누이 방정식에서 압력 차이를 구하면: \[ P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho V_2^2 - \frac{1}{2} \rho V_1^2 \] \( V_2 = 2V_1 \)를 대입하면: \[ P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho (4V_1^2) - \frac{1}{2} \rho V_1^2 = \frac{3}{2} \rho V_1^2 \] 주어진 조건에서 \( \rho = 1000 \, \text{kg/m}^3 \)와 \( V_1 = 5 \, \text{m/s} \)를 대입하면: \[ P_1 - P_2 = \frac{3}{2} \times 1000 \times (5)^2 = 37500 \, \text{Pa} = 37.5 \, \text{kPa} \] 따라서, 압력계 P의 계기압력은 \( 37.5 \, \text{kPa} \)입니다. 따라서, 보기 3을 선택하는 것이 올바른 이유입니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-39 | 주어진 문제는 이상 기체 상태 방정식을 사용하여 방사된 이산화탄소의 질량을 계산하는 것입니다. 이상 기체 상태 방정식은 다음과 같습니다: \[ PV = nRT \] 여기서 \( P \)는 압력(101 kPa), \( V \)는 부피(20 m³), \( n \)은 몰수, \( R \)은 기체 상수(8.314 J/(mol·K)), \( T \)는 온도(절대온도로 변환: 30°C = 303 K)입니다. 먼저 몰수를 구합니다: \[ n = \frac{PV}{RT} = \frac{101 \times 10^3 \, \text{Pa} \times 20 \, \text{m}^3}{8.314 \, \text{J/(mol·K)} \times 303 \, \text{K}} \] \[ n = \frac{2020 \times 10^3}{2518.342} \approx 802.3 \, \text{mol} \] 이산화탄소의 몰 질량은 약 44 g/mol입니다. 따라서, 이산화탄소의 질량은: \[ \text{질량} = n \times \text{몰 질량} \] \[ = 802.3 \, \text{mol} \times 44 \, \text{g/mol} \] \[ \text{질량} = 35299.2 \, \text{g} = 35.3 \, \text{kg} \] 따라서, 방사된 이산화탄소의 양은 약 35.3 kg으로, 선택한 보기 2가 맞습니다.
82-0002-02-01-2019-2-2-40 | 선택한 답은 38입니다. 계기압력은 절대압력에서 대기압을 뺀 값으로 정의됩니다. 그림에 표시된 절대압력이 138 kPa로 주어졌고, 일반적인 대기압은 약 100 kPa라고 가정할 수 있습니다. 따라서 계기압력은 다음과 같이 계산됩니다: 계기압 = 절대압 - 대기압 = 138 \, \text{kPa} - 100 \, \text{kPa} = 38 \, \text{kPa} 따라서 올바른 답은 보기 2번인 38입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-41 | 위험물안전관리법상 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 '행정안전부령'으로 정해집니다. 따라서 선택지는 '보기 4'인 '행정안전부령'이 맞습니다. '시·도의 조례'는 지역별로 특정한 규정을 정할 수 있는 권한을 주는 것이지만, 지정수량 미만의 위험물에 대한 기술상의 기준은 국가 차원에서 통일된 기준을 적용하기 위해 행정안전부에서 규정하게 됩니다. 결론적으로, 질문에서 요구한 기준을 설정하는 주체는 행정안전부이므로, 선택지가 잘못되었습니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-42 | 소방시설 중 경보설비는 화재 발생 시 신속하게 경보를 발하여 인명과 재산을 보호하는 역할을 합니다. 보기 1의 통합감시시설, 보기 2의 자동화재탐지설비, 보기 3의 자동화재속보설비는 모두 경보설비의 범주에 속합니다. 통합감시시설은 여러 경보 설비의 정보를 중앙에서 통합적으로 관리하고, 자동화재탐지설비는 화재 발생을 자동으로 감지하여 경보를 발합니다. 자동화재속보설비는 화재 상황을 자동으로 외부에 알리는 역할을 합니다. 반면에 보기 4의 무선통신보조설비는 주로 소방대원의 통신을 원활하게 하기 위한 것으로, 경보설비가 아닌 소방활동설비에 속합니다. 따라서 경보설비에 속하지 않는 것은 보기 4의 무선통신보조설비입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-43 | 소방대는 화재 진압, 재난·재해 대응, 구조 및 구급 활동 등을 주요 임무로 하는 조직체로, 소방공무원, 의무소방원, 의용소방대원 등 다양한 인력으로 구성됩니다. 이러한 점에서 소방대는 질문에서 요구하는 조건에 부합합니다. 따라서 정답은 보기 2번 소방대입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-44 | 지방소방기술심의 위원회의 심의사항은 주로 소방시설의 성능 및 설계와 관련된 사항입니다. 선택지 3번인 "소방시설의 하자가 있는지의 판단에 관한 사항"은 하자 여부를 판단하는 내용으로, 이는 주로 하자 심사 및 보수와 관련된 사안이지, 기술심의 위원회의 심의사항에 해당하지 않습니다. 따라서 선택지 3번은 적절하지 않습니다. 올바른 답은 보기 2번, "소방시설의 성능위주설계에 관한 사항"입니다. 이는 소방시설의 기능과 성능을 중점으로 평가하고 설계하는 과정과 밀접한 관련이 있으며, 기술심의 위원회의 주요 심의사항 중 하나입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-45 | 보기 4를 선택한 이유는 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 방염성능기준 중 불꽃에 의하여 완전히 녹을 때까지 불꽃의 접촉횟수에 대한 명확한 규정이 없기 때문입니다. 다른 보기들은 방염성능기준에 부합하는 조건을 제시하고 있으나, 보기 4는 관련 법령에 명시된 기준이 아닙니다. 따라서 방염성능기준으로 틀린 항목은 보기 4입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-46 | 보기 2는 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 유지·관리하는 행위로, 이는 오히려 안전을 확보하기 위한 필수적인 행위입니다. 피난시설 및 방화시설에서 해서는 안 될 사항이 아니라 해야 하는 올바른 행동입니다. 따라서 보기 2는 문제의 질문에 해당하지 않는 틀린 보기입니다. 다른 보기들은 피난시설 및 방화시설의 기능을 저해하거나 방해하는 행위로, 해서는 안 될 사항에 해당됩니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-47 | 소방기본법상 화재의 예방조치 명령에는 화재의 위험을 줄이기 위한 여러 가지 조치가 포함됩니다. 보기 1, 2, 3은 모두 화재 예방을 위한 구체적인 조치들로, 불장난이나 모닥불, 흡연 등의 행위 제한, 화기 다루기 및 재 처리, 위험물의 이동 및 제거 등이 명시되어 있습니다. 그러나 보기 4의 "불이 번지는 것을 막기 위하여 불이 번질 우려가 있는 소방대상물의 사용 제한"은 화재 예방보다는 화재가 이미 발생했을 때의 대응 조치에 더 가깝습니다. 소방대상물 사용 제한은 화재 예방보다는 피해 최소화를 위한 조치로 해석될 수 있습니다. 따라서 화재 예방조치 명령의 틀린 항목은 보기 4입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-48 | 보기 3인 "두께가 2㎜ 미만인 종이벽지"는 방염처리 대상 물품으로 적합하지 않습니다. 일반적으로 방염처리는 화재 위험을 줄이기 위해 특정 두께 이상의 재료에 적용됩니다. 종이벽지는 두께가 얇고, 방염처리를 하더라도 그 효과가 제한적일 수 있습니다. 따라서 두께가 2㎜ 미만인 종이벽지는 방염처리 대상에서 제외되는 것이 일반적입니다. 다른 보기 항목들은 방염처리 대상 물품으로 적합합니다. 예를 들어, 카펫과 커튼류는 실내 장식용으로 사용되며 화재 위험을 줄이기 위해 방염처리가 요구됩니다. 전시용 합판 또는 섬유판 역시 설치 후 방염처리를 통해 화재 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-49 | 제4류 위험물은 인화성 액체에 해당하며, 주로 특수인화물, 알코올류, 그리고 동식물유류가 포함됩니다. 아염소산염류는 산화성 물질로 제4류가 아니라 제5류 위험물에 속합니다. 따라서 제4류 위험물에 속하지 않는 것은 아염소산염류입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-50 | 소방용수시설 저수조의 설치기준 중에서 틀린 것을 찾는 문제입니다. 선택한 보기 2는 "흡수부분의 수심이 0.3m 이상일 것"입니다. 그러나 실제로 소방용수시설 저수조의 설치기준에서는 흡수부분의 수심이 0.6m 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 2는 틀린 기준에 해당합니다. 다른 보기들은 각 항목의 기준과 일치하므로 맞는 내용입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-51 | 위험물의 제조소 등을 설치할 때는 해당 지역의 관할 권한을 가진 기관의 허가가 필요합니다. 이 경우, 설치장소를 관할하는 "시·도지사"의 허가를 받아야 합니다. 이는 위험물 안전관리에 관한 법률에 명시된 사항으로, 지역적인 특성을 고려한 안전 관리를 위해 지방자치단체의 권한이 중요하기 때문입니다. 따라서 "시·도지사"가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-52 | 소방안전관리자를 선임하지 않은 경우의 벌칙은 "200만 원 이하 과태료"입니다. 이는 소방 관련 법령에 따라 규정된 사항으로, 소방안전관리자의 선임 의무를 위반했을 때 부과되는 과태료의 상한선이 200만 원이기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 4, "300만 원 이하 벌금"은 잘못된 선택이며, 올바른 답은 보기 3, "200만 원 이하 과태료"입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-53 | 화재 예방 및 화재 위험 시 발령되는 소방신호에 대해서는 주로 '경계신호'가 사용됩니다. 경계신호는 화재의 위험이 있거나 이미 화재가 발생했을 때 경각심을 일깨워 대처할 수 있도록 하는 신호입니다. 따라서 화재예방상 필요하거나 화재 위험 경보 시 발령하는 소방신호는 '경계신호'가 적절합니다. 다른 보기들을 살펴보면, '발화신호'는 화재 발생 시 발화 지점을 알리는 신호로 보이며, '해제신호'는 위험이 해소된 후 상황 종료를 알리는 신호, '훈련신호'는 소방 훈련 시 사용하는 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서 화재 예방과 직접적으로 관련된 신호는 '경계신호'입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-54 | 소방기본법령에 따르면, 소방본부장 또는 소방서장은 소방용수시설에 대한 조사를 원활한 소방활동을 위해 '월 1회 이상' 실시해야 하며, 그 조사결과는 '2년간' 보관해야 합니다. 따라서 보기 중 올바른 항목은 '보기 2: ㉠ 월 1, ㉡ 2'입니다. 선택이 적절합니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-55 | 소방시설공사업법에 따르면 특정소방대상물의 관계인 또는 발주자로부터 소방시설공사를 도급받은 소방시설업자가 제3자에게 소방시설공사를 하도급하는 것은 원칙적으로 금지되어 있습니다. 이를 위반할 경우의 벌칙 기준은 법에 명시되어 있습니다. 선택한 보기 3은 "1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하 벌금"입니다. 소방시설공사업법에 의하면 이러한 위반 행위에 대해 규정된 벌칙은 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금입니다. 따라서 선택한 보기 3이 해당 법의 규정과 일치하므로 올바른 선택입니다. 이는 법의 규정에 따라 적절한 벌칙을 통해 소방시설공사의 안전과 적법성을 확보하려는 목적이 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-56 | 소방용품에 대한 법령을 기반으로, 각 보기 항목을 평가해 보면 다음과 같습니다. 1. 시각경보기: 일반적으로 소방시설에 포함되는 경보장치입니다. 2. 자동소화장치: 화재 발생 시 자동으로 작동하여 소화하는 장치로, 소방시설에 포함됩니다. 3. 가스누설경보기: 가스 누설을 감지하는 장치로, 소방시설의 일부분입니다. 4. 방염제: 특정 물질의 연소를 억제하는 데 사용되는 물질로, 일반적으로 소방용품에 포함되지 않습니다. 따라서, 방염제는 다른 항목들과 달리 소방용품으로 분류되지 않으므로 이 질문에서 틀린 항목입니다. 선택한 1번 시각경보기가 아닌, 4번 방염제가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-57 | 위험물 제조소의 환기설비 설치 기준에 따르면, 바닥면적의 1/200 이상의 급기구 면적이 필요합니다. 따라서 바닥면적이 100㎡일 경우 필요한 급기구의 면적은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ \text{필요한 급기구 면적} \] \[ = \frac{100 \times 10000}{200} = 500 \, \text{㎠} \] 보기 중에서 500㎠ 이상인 항목을 선택해야 하므로, 450㎠인 보기 3은 적절하지 않습니다. 따라서 정답은 600㎠인 보기 4가 되어야 합니다. 하지만 질문에서 선택한 항목은 3번이기 때문에, 선택이 잘못되었음을 알 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-58 | 보기 4는 종합정밀점검 대상 기준 중 틀린 항목입니다. 노래연습장업이 설치된 특정소방대상물의 경우, 연면적이 3000㎡ 이상인 경우에 종합정밀점검을 실시해야 합니다. 따라서 연면적이 1500㎡ 이상이라는 기준은 잘못된 것입니다. 따라서, 보기 4가 틀린 기준에 해당합니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-59 | 소방특별조사는 화재 및 재난 발생 시 인명과 재산을 보호하기 위해 실시됩니다. 따라서 소방특별조사를 실시할 수 있는 경우는 주로 화재 위험이 높거나, 소방시설 점검이 제대로 이루어지지 않은 경우입니다. 보기 1과 2는 화재 발생의 위험성이 높다고 판단되므로 소방특별조사가 필요합니다. 보기 4는 소방시설 자체점검이 불완전할 경우로, 역시 소방특별조사가 요구됩니다. 반면, 보기 3은 화재, 재난·재해 발생 시 인명 또는 재산 피해 우려가 없다고 판단되는 경우로, 소방특별조사를 실시할 필요성이 낮습니다. 따라서 보기 3은 소방특별조사를 실시할 수 있는 경우로 틀린 항목입니다.
82-0002-02-01-2019-2-3-60 | 공사업자가 소방시설공사를 마친 후 받는 완공검사는 소방본부장 또는 소방서장이 수행합니다. 이는 소방시설의 안전성과 적합성을 확인하기 위해 해당 지역의 소방 책임자가 검사를 진행하는 절차입니다. 다른 보기 항목들은 소방시설공사의 완공검사와 직접적인 관련이 없습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-61 | 옥외소화전에 관한 규정에 따르면 옥외소화전이 10개 이하로 설치된 경우에는 각각의 소화전에서 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치해야 한다는 규정이 있습니다. 이는 소화전 사용 시 소화 장비의 접근성을 높이고, 신속한 화재 진압을 돕기 위한 조치입니다. 따라서 선택한 보기 4번이 옳은 설명입니다. 보기에 대한 검토를 통해 다른 보기가 규정에 부합하지 않음을 알 수 있습니다. 보기 1번과 3번은 구체적인 기술 사양이 잘못되었거나 규정과 다르며, 보기 2번은 방수압력과 방수량에 대한 요구 사항이 규정과 일치하지 않습니다. 따라서 4번 보기가 옳은 답입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-62 | 물분무소화설비가 설치된 차고나 주차장의 배수설비에서는 기름이 새어나올 수 있으므로, 이를 효과적으로 모아 소화할 수 있는 기름분리장치가 필요합니다. 이러한 장치는 배수구에서 일정 간격마다 설치되어야 하며, 관련 규정에서는 최대 40m마다 기름분리장치를 설치하도록 하고 있습니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답입니다. \[ \text{기름분리장치 설치 간격} \leq 40 \, \text{m} \] 이와 같은 규정은 기름 유출로 인한 화재 위험을 최소화하고, 소화 및 배수 시스템의 효율성을 높이기 위한 것입니다. 이를 통해 화재 발생 시 신속하고 안전하게 대응할 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-63 | 보기 4인 기화기는 분말소화설비의 구성품이 아닙니다. 분말소화설비는 화재 시 소화 분말을 방출하여 불을 끄는 장치로, 일반적으로 정압 작동장치, 압력 조정기, 가압용 가스용기 등을 포함합니다. 기화기는 액체를 기체로 변환하는 장치로, 주로 액화가스 소화설비에 사용됩니다. 따라서 기화기는 분말소화설비의 구성품에 해당하지 않습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-64 | 할론소화설비에 사용되는 가압용 가스는 일반적으로 질소(N₂)입니다. 질소는 화학적으로 안정적이며 불연성 가스로, 소화설비에서 가압 목적으로 사용하기에 적합합니다. 다른 보기 항목들은 각각의 특성 때문에 가압용 가스로 적합하지 않습니다. 예를 들어, 산소(O₂)는 가연성을 증가시킬 수 있으며, 이산화질소(NO₂)와 수소(H₂)는 화학적 특성상 가압용으로 부적절합니다. 따라서, 할론소화설비의 가압용 가스용기의 충전가스로 적합한 것은 보기 3의 질소(N₂)입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-65 | 연소할 우려가 있는 개구부에 스프링클러헤드를 설치할 때에는 일반적으로 일정한 간격으로 설치하여 화재 시 효과적으로 작동할 수 있도록 합니다. 이 경우 관련 규정에 따르면 상하좌우 2.5m 간격으로 설치하도록 하고 있습니다. 따라서 보기 3번인 2.5m가 정답입니다. 이는 스프링클러 시스템의 설계 기준에 부합하며, 화재 확산을 방지하고 초기 진압에 효과적입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-66 | 고정식 할론 공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 방호구역 내에 할론을 방출하는 설비 방식은 '전역 방출 방식'에 해당합니다. 전역 방출 방식은 특정 구역 전체를 보호하기 위해 소화약제를 방출하는 방식으로, 주로 밀폐된 공간이나 특정 구역 전체를 포괄적으로 보호해야 할 때 사용됩니다. 이는 국소적으로 특정 부분만을 방호하는 국소 방출 방식이나, 장비를 이동시키면서 사용하는 이동식 및 반이동식 방출 방식과는 차이가 있습니다. 따라서, 주어진 설명에 가장 부합하는 답은 '전역 방출 방식'입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-67 | 보기 2는 호스릴이산화탄소 소화설비의 설치기준으로 틀렸습니다. 이유는 노즐당 방사 속도가 40㎏/min 이상이라는 요건이 과도하게 높기 때문입니다. 일반적으로 소화약제의 방사량은 시스템의 설계에 따라 다르며, 특정한 방사 속도가 기준이 되는 경우는 드뭅니다. 따라서 보기 2의 조건은 현실적이지 않으며, 다른 보기 항목들은 소화설비 설치 기준에 부합하는 내용입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-68 | 미분무소화설비의 화재안전기준에서 언급된 가압송수장치 방식은 일반적으로 펌프방식, 압력수조방식, 가압수조방식 등이 있습니다. 고가수조방식은 이러한 가압송수장치 방식에 포함되지 않으며, 중력에 의해 물을 공급하는 방식으로 분류됩니다. 따라서 보기 1의 '고가수조방식'은 가압송수장치 방식과 가장 거리가 멉니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-69 | 분말소화약제의 종류에 따라 1㎏당 저장용기의 내용적이 다르게 설정됩니다. 일반적으로 제1종 분말은 가장 미세한 입자를 가지고 있어 저장용기의 내용적이 다른 종류에 비해 작습니다. 이는 같은 양의 분말을 더 작은 공간에 저장할 수 있음을 의미합니다. 따라서 제1종 분말소화약제는 동일한 무게 대비 가장 작은 저장용기 내용적을 가집니다. \[ \text{1종} < \text{2종} < \text{3종} < \text{4종} \] 이와 같은 이유로 선택한 보기는 제1종 분말입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-70 | 일제살수식 스프링클러설비는 화재 발생 시 자동감지장치가 작동하여 일제개방밸브가 개방되면 스프링클러헤드까지 소화용수가 송수되는 방식입니다. 이 시스템은 일반적인 스프링클러 시스템과 다르게 특정 구역 전체에 동시에 물이 공급되어 신속한 화재 진압이 가능하도록 설계되어 있습니다. 따라서 보기 4의 설명이 일제살수식 스프링클러설비의 작동 원리에 부합하며, 옳은 설명입니다. 다른 보기들은 각각 다른 스프링클러 시스템이나 방식에 관한 설명으로 보이며, 일제살수식과는 관련이 없습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-71 | 완강기의 속도 조절기는 안전 장비로서 기본적으로 견고하고 내구성이 있어야 하며, 외부 환경으로부터 보호되어야 합니다. 따라서, 보기 1, 2, 3은 적절한 설명입니다. 그러나 보기 4는 속도 조절기가 평상시에 분해와 청소가 쉽게 되어야 한다고 설명하고 있지만, 이는 안전 장비의 특성상 적합하지 않습니다. 분해와 청소가 쉬우면 오히려 안전성에 문제가 발생할 수 있으므로, 보기 4가 틀린 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-72 | 완강기는 화재나 비상 상황에서 안전하게 대피할 수 있도록 설계된 장치입니다. 완강기의 부품은 사용자의 안전을 보장하기 위해 필수적인 요소들로 구성됩니다. 일반적으로 완강기의 주요 구성 요소는 로프, 벨트, 후크, 그리고 조속기입니다. 선택한 보기 3 "로프, 벨트, 후크, 조속기"는 이러한 구성 요소를 모두 포함하고 있습니다. 로프는 사용자가 내려갈 때 지지해주는 역할을 하고, 벨트는 사용자의 몸에 고정되어 안전을 제공합니다. 후크는 고정점에 장치를 부착하기 위해 사용되며, 조속기는 하강 속도를 조절하여 안전한 대피를 도와줍니다. 따라서, 보기 3은 완강기의 부품구성으로서 옳은 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-73 | 습식 스프링클러설비 또는 부압식 스플링클러설비 외의 설비에서 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 줄 때, 일반적으로 적용되는 기준은 최소 1/300입니다. 이는 배관 내에 물이 원활히 흐르도록 하여, 물이 고여 배관의 부식을 유발하는 것을 방지하기 위함입니다. 따라서, 선택한 보기 4의 1/500 기울기는 이 기준보다 완만하여 부적절합니다. 옳은 답은 보기 3의 1/300입니다. \[ \text{배관 기울기} = \frac{\text{상승 높이}}{\text{수평 거리}} \geq \frac{1}{300} \] 이와 같은 기준을 통해 배관의 원활한 물 흐름과 적절한 유지보수가 이루어질 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-74 | 선택한 보기 3은 대형소화기의 정의에 맞는 능력단위를 제공합니다. 대형소화기의 기준은 A급 능력단위가 10 이상, B급 능력단위가 20 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 3에 제시된 ㉠ 10과 ㉡ 20은 이러한 기준을 충족합니다. 보기 1과 2는 B급 기준을 충족하지 못하며, 보기 4는 A급 기준이 필요 이상으로 높게 설정되어 있습니다. 대형소화기의 정의를 정확히 따르기 위해서는 필요 최소한의 기준을 충족하는 것이 중요합니다. 따라서, 보기 3이 가장 적절한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-75 | 소화전 설치기준은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 일정 거리 이내에 소화전을 설치해야 합니다. 이 기준은 화재 시 소방관들이 신속하게 화재를 진압할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 문제에서 주어진 보기 중에서 해당 기준에 맞는 것은 "특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140m 이하가 되도록 설치"라는 내용입니다. 따라서, 선택한 보기 2는 소화전 설치기준을 정확하게 설명하고 있습니다. 보기 1과 3은 "수평투영 반경"이라는 용어를 사용하고 있으며, 이는 일반적인 기준과 맞지 않습니다. 보기 4는 100m로 기준 거리가 잘못 제시되어 있습니다. 문제의 답은 보기 2가 맞습니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-76 | 상수도소화용수설비 설치 시 호칭지름 75㎜ 이상의 수도배관에는 일반적으로 그에 상응하는 소화전을 설치해야 합니다. 따라서, 호칭지름 75㎜ 이상의 수도배관에는 호칭지름 75㎜ 이상의 소화전을 접속하는 것이 원칙입니다. 따라서 보기 중에서 호칭지름 75㎜ 이상에 해당하는 소화전은 보기 2: 75㎜가 되어야 합니다. 선택하신 보기 4: 100㎜는 최소 요구 조건인 75㎜를 초과하는 것은 맞지만, 문제에서 요구하는 최소 기준을 정확히 충족하는 답변은 보기 2입니다. 따라서 올바른 선택은 보기 2: 75㎜입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-77 | 대형소화기를 설치할 때 특정소방대상물의 각 부분으로부터 소화기까지의 보행거리는 30m 이내로 배치해야 합니다. 이는 소화기 접근성을 높여 화재 발생 시 신속한 초기 대응을 가능하게 하기 위함입니다. 따라서 보기 3을 선택한 것은 올바른 결정입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-78 | 포헤드를 정방형으로 배치했을 때, 각 포헤드는 정사각형의 꼭짓점에 위치하게 됩니다. 이 경우 포헤드 상호간의 거리는 정사각형의 한 변의 길이와 같습니다. 정사각형의 대각선을 기준으로 생각하면, 정사각형의 한 변의 길이는 대각선의 절반에 해당되며, 대각선은 \(\sqrt{2}\)를 곱한 값입니다. 따라서, 포헤드 상호간 거리 \( S \)는 \( 2r \times \cos45^\circ \)로 표현됩니다. 여기서 \(\cos45^\circ\)는 \(\frac{\sqrt{2}}{2}\)이고, 이는 정사각형 내각의 코사인 값입니다. 문제에서 주어진 선택지 중에서, 이러한 조건을 만족하는 적절한 식은 보기 4의 \( S = 2r \times \cos45^\circ \)입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-79 | 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연구역으로 선정할 때의 방연풍속은 화재 안전 기준에 따라 최소 0.5m/s 이상이어야 합니다. 이는 연기의 확산을 방지하고 안전한 대피 경로를 확보하기 위한 기준입니다. 따라서 선택한 보기 2는 이러한 기준을 충족하므로 적절한 답변입니다.
82-0002-02-01-2019-2-4-80 | 보기 3을 선택한 이유는 연결살수설비의 설치 기준에서 개방형 헤드를 사용하는 경우, 수평주행배관을 헤드를 향해 상향으로 1/100 이상의 기울기로 설치하도록 규정하고 있기 때문입니다. 이는 배관 내의 물의 흐름을 원활하게 하고, 헤드로의 물 공급을 효율적으로 하기 위한 것입니다. 다른 보기는 각각 다음과 같은 이유로 옳지 않습니다: 보기 1: 송수구는 65mm의 쌍구형으로만 해야 한다는 제한이 없습니다. 보기 2: 연결살수설비 전용헤드의 경우 천장으로부터 하나의 살수헤드까지의 수평거리가 반드시 3.2m 이하로 제한되지 않습니다. 보기 4: 불연재료로 된 천장·반자 중 한쪽이 있을 때도 특정 조건 하에 헤드를 설치해야 할 수 있습니다. 따라서 기울기 설치 기준을 정확히 설명한 보기 3이 옳은 설명입니다.