## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0002-03-01-2021-1-1-1 | 위험물의 저장 방법에 관한 설명에서 틀린 부분은 보기 3입니다. 마그네슘은 물과 반응하여 수소 가스를 발생시킬 수 있으므로 물에 적시어 보관하는 것은 적절하지 않습니다. 따라서 마그네슘은 건조하고 환기가 잘 되는 장소에 보관해야 합니다. 다른 보기들은 위험물의 특성에 따라 적절한 저장 방법을 설명하고 있습니다. 유황은 정전기 축적을 방지해야 하며, 적린은 화기로부터 격리해야 하고, 황화린은 산화제와 격리해야 합니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-2 | 선택한 보기 2인 "Halon 1211"은 분자식이 CBrClF2로, 질문에서 주어진 분자식 CF2BrCl과 일치합니다. 할로겐화합물 소화약제는 일반적으로 할론(Halon)이라는 이름을 사용하며, 할론 번호는 구성 원소의 종류와 수에 따라 결정됩니다. "Halon 1211"은 탄소(C) 하나, 브롬(Br) 하나, 염소(Cl) 하나, 플루오린(F) 두 개로 구성되어 있어, 분자식 CF2BrCl에 정확히 부합합니다. 따라서 올바른 선택입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-3 | 피난 방향에서 피난자들이 집중되면 패닉 현상이 발생할 수 있습니다. 보기 1은 피난구가 한쪽으로만 열려 있어 피난자들이 한 방향으로 몰릴 가능성이 높습니다. 이는 패닉을 유발할 수 있는 조건입니다. 반면, 다른 보기들은 피난구가 여러 방향으로 분산될 수 있는 구조로, 피난자들이 한곳에 집중되지 않을 가능성이 큽니다. 따라서 보기 1이 패닉 현상이 일어날 수 있는 피난 방향입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-4 | 할로겐화합물 소화약제는 일반적으로 전기 절연성이 있어 전기화재에 적합합니다. 그러나 보기 3에서는 "전기에 도체이므로 전기화재에 효과가 있다"고 설명하고 있습니다. 이 설명은 잘못된 것입니다. 할로겐화합물 소화약제는 전기 전도성이 낮아 전기화재에 효과적입니다. 따라서, 보기 3이 옳지 않은 설명입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-5 | 스테판-볼쯔만 법칙은 절대온도 \( T \)와 복사열(에너지 밀도) \( E \) 사이의 관계를 설명하는 물리 법칙입니다. 이 법칙에 따르면, 복사열은 절대온도의 4제곱에 비례합니다. 수식으로 표현하면 다음과 같습니다: \[ E = \sigma T^4 \] 여기서 \( \sigma \)는 스테판-볼쯔만 상수입니다. 따라서 보기 2의 "복사열은 절대온도의 4제곱에 비례한다"가 스테판-볼쯔만 법칙을 정확하게 설명하고 있습니다. 이는 절대온도가 증가할수록 복사열이 급격히 증가함을 의미합니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-6 | 일반적으로 공기 중의 산소 농도를 15 vol% 이하로 감소시키면 연소 반응이 억제되어 연소속도가 감소하고, 질식소화가 가능합니다. 산소는 연소에 필수적인 요소로, 그 농도가 충분히 낮아지면 연소를 지속할 수 없게 됩니다. 따라서 보기 1의 15%가 적절한 값입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-7 | 이산화탄소(CO₂)의 임계온도는 31.35℃가 맞습니다. 따라서 임계온도가 31.35℃로 주어진 보기 1과 보기 2가 후보가 됩니다. 또한, 이산화탄소의 증기비중은 대략 1.5 정도입니다. 따라서 증기비중이 1.529로 주어진 보기 2가 이산화탄소의 물성에 부합합니다. 따라서, 선택한 보기 2가 맞습니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-8 | 조연성 가스란 연소를 돕는 성질을 가진 가스를 의미합니다. 보기 중에서 산소는 연소 과정에서 산화제로 작용하여 연소를 촉진하므로 조연성 가스에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 2: 산소가 정답입니다. 다른 보기인 일산화탄소, 수소, 부탄은 연료로 작용하는 가스들로, 조연성 가스가 아닙니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-9 | 가연물질의 구비조건은 물질이 쉽게 연소할 수 있는 특성을 의미합니다. 1. 화학적 활성이 클 것: 화학적 활성이 큰 물질은 산화 반응을 쉽게 일으키므로, 가연물질로 적합합니다. 2. 열의 축적이 용이할 것: 열이 축적되면 발화점에 도달하기 쉬워지므로, 열의 축적이 용이한 것이 가연물질의 조건입니다. 3. 활성화 에너지가 작을 것: 활성화 에너지가 작으면 연소 반응이 쉽게 시작될 수 있어, 가연물질로서의 조건을 충족합니다. 4. 산소와 결합할 때 발열량이 작을 것: 발열량이 작을 경우, 연소 시 발생하는 에너지가 적어 연소가 지속되기 어려우므로, 가연물질의 조건에는 맞지 않습니다. 따라서, 산소와 결합할 때 발열량이 작을 것이라는 조건은 가연물질의 구비조건에 해당하지 않습니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-10 | 가연성 가스이면서도 독성 가스인 것은 황화수소입니다. 황화수소(H₂S)는 불에 타기 쉬운 성질과 함께, 매우 낮은 농도에서도 독성을 나타내는 특성을 가지고 있습니다. 반면, 질소(N₂)는 비활성 기체로 가연성이 없고, 수소(H₂)는 가연성은 있지만 독성이 없으며, 염소(Cl₂)는 독성이 있지만 가연성이 없습니다. 따라서 황화수소가 조건에 가장 적합한 답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-11 | 이황화탄소(CS₂)는 연소범위가 넓기 때문에 위험도가 높습니다. 연소범위는 가연성 물질의 농도 범위로, 이 범위 내에서 물질이 공기 중에서 폭발할 수 있는지를 나타냅니다. 이황화탄소의 경우, 하한계가 약 1.2%이고 상한계가 44%로 매우 넓습니다. 반면, 수소(H₂)는 4%에서 75%, 에틸렌(C₂H₄)은 2.7%에서 36%, 메탄(CH₄)은 5%에서 15%의 연소범위를 가집니다. 따라서 이황화탄소의 넓은 연소범위는 그만큼 폭발 가능성이 높아 위험도가 가장 큽니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-12 | 탄화알루미늄(\(\text{Al}_4\text{C}_3\))이 물과 반응하면 메테인(\(\text{CH}_4\))이 발생합니다. 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{Al}_4\text{C}_3 + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Al(OH)}_3 + 3\text{CH}_4 \] 따라서 탄화알루미늄과 물의 반응에서 발생하는 가스가 이산화황이 아닌 메테인이므로, 보기 2의 연결이 틀렸습니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-13 | 블레비(BLEVE) 현상은 가연성 액체가 담긴 용기가 외부 열에 의해 가열되어 내부 압력이 증가하고, 이로 인해 용기가 파열되면서 발생하는 폭발 현상입니다. 이 과정에서 화구(Fire ball) 형성과 복사열의 대량 방출이 동반될 수 있습니다. 반면, 핵분열은 원자핵이 분열하면서 에너지를 방출하는 과정으로, 블레비 현상과는 무관한 개념입니다. 따라서 블레비 현상과 관계가 없는 항목은 핵분열입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-14 | 인화점이란 물질이 가연성 증기를 방출하여 점화 시 불이 붙는 최저 온도를 말합니다. 인화점이 낮을수록 더 쉽게 불이 붙을 수 있습니다. 이황화탄소는 인화점이 약 -30°C로 매우 낮고, 아세톤은 약 -20°C이며, 에틸알코올은 약 12°C입니다. 따라서 인화점이 낮은 순서대로 배열하면 "이황화탄소 ＜ 아세톤 ＜ 에틸알코올"이 됩니다. 이를 토대로 보기를 검토하면, 보기 4가 올바른 순서입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-15 | 이황화탄소는 물과 반응하지 않아서 물에 저장해도 안전합니다. 반면에 나트륨, 수소화칼슘, 탄화칼슘은 물과 반응하여 각각 수소 가스를 발생시키거나 폭발할 수 있습니다. 따라서 물에 저장하기에 적합하지 않습니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-16 | 대두유가 침적된 기름걸레가 장시간 방치될 경우, 기름이 공기 중의 산소와 반응하여 산화가 진행됩니다. 이 산화 반응은 발열 반응으로, 산화열이 축적됩니다. 시간이 지나면서 이 열이 축적되어 온도가 상승하게 되며, 결국 자연발화의 원인이 됩니다. 따라서, 이러한 상황에서는 산화열 축적이 자연발화의 이유라고 할 수 있습니다. 산화열 축적은 유기물의 산화 과정에서 발생하는 열로, 충분히 축적되면 발화점을 초과하여 화재로 이어질 수 있습니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-17 | 주어진 질문에서 내력벽, 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단은 건축물의 구조적인 안전과 관련된 중요한 요소들입니다. 이러한 요소들은 건축물의 구조적 안정성을 유지하는 데 필수적이며, 건축법령에서는 이를 '주요구조부'로 정의합니다. '내진구조부'는 지진에 대비해 특별히 설계된 구조부를 의미하며, '건축설비부'는 건축물 내의 설비와 관련된 부분을, '보조구조부'는 건축물의 부수적인 구조를 의미합니다. 따라서 질문에 해당하는 올바른 답은 '주요구조부'인 보기 4입니다. 주요구조부는 건축물의 안전과 직결된 부분으로, 그 중요성 때문에 건축법령에서 특별히 규정하고 관리합니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-18 | 전기화재는 주로 전기 회로와 관련된 문제로 인해 발생합니다. 각각의 보기를 살펴보겠습니다. 1. **단락 (쇼트 회로)**: 전기 회로에서 두 개의 도체가 비정상적으로 연결되어 과도한 전류가 흐를 때 발생하며, 전기화재의 일반적인 원인입니다. 2. **과전류**: 전선에 허용 가능한 전류보다 더 많은 전류가 흐를 때 발생하는 현상으로, 과열을 초래하여 화재를 일으킬 수 있습니다. 3. **누전**: 전류가 비정상적으로 흐르는 경우로, 전기 기기의 외부로 전류가 새어나가면서 화재의 원인이 될 수 있습니다. 4. **절연 과다**: 절연이 과도하게 되어 있는 상태는 전기화재의 원인이 아닙니다. 오히려 적절한 절연은 전기화재를 예방하는 데 도움이 됩니다. 따라서, 전기화재의 원인과 거리가 먼 항목은 보기 4의 '절연 과다'입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-19 | 물의 증발잠열은 물이 액체에서 기체로 변할 때 열을 흡수하는 과정을 의미합니다. 이 과정에서 물은 주위의 열을 흡수하여 온도를 낮추는 역할을 합니다. 따라서 물을 소화약제로 사용할 때 증발잠열을 이용하여 화재 현장의 온도를 낮추고, 이를 통해 불이 지속적으로 타오르는 것을 방지할 수 있습니다. 이러한 원리는 냉각소화의 기초가 됩니다. 물의 증발잠열을 이용한 냉각 효과는 불꽃의 온도를 낮추어 연소에 필요한 에너지를 줄임으로써 소화를 유도합니다. 따라서 물의 증발잠열로 기대할 수 있는 소화효과는 '냉각소화'입니다.
82-0002-03-01-2021-1-1-20 | 1기압 상태에서 100℃의 물 1g이 모두 기체로 변할 때 필요한 열량을 계산하기 위해서 물의 기화열을 사용합니다. 물의 기화열은 약 \(540 \, \text{cal/g}\)입니다. 따라서, 물 1g이 기체로 변할 때 필요한 열량은 \(1 \, \text{g} \times 540 \, \text{cal/g} = 540 \, \text{cal}\)입니다. 보기 중에서 가장 가까운 값은 539이므로, 보기 3이 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-21 | 진공 상태는 대기압보다 낮은 압력을 의미합니다. 주어진 대기압은 90 kPa이고, 주어진 진공은 76 mmHg입니다. 절대압력을 구하기 위해서는 다음 공식을 사용할 수 있습니다. \[ \text{절대압력} = \text{대기압} - \text{진공압} \] 76 mmHg를 kPa로 변환하기 위해 1 mmHg를 0.133322 kPa로 변환합니다. \[ 76 \, \text{mmHg} \times 0.133322 \, \text{kPa/mmHg} = 10.133472 \, \text{kPa} \] 따라서 진공압은 약 10.1 kPa입니다. 이를 대기압에서 빼면, \[ 90 \, \text{kPa} - 10.1 \, \text{kPa} = 79.9 \, \text{kPa} \] 따라서 절대압력은 약 79.9 kPa가 됩니다. 선택 2가 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-22 | 주어진 문제는 관 마찰계수 \( f \)를 계산하는 문제입니다. 동력손실 \( P \), 유량 \( Q \), 관의 지름 \( D \), 그리고 관의 길이 \( L \)이 주어졌습니다. 먼저, 동력손실 공식은 다음과 같습니다: \[ P = \frac{\rho g Q^2 f L}{2D^5} \] 여기서 \( \rho \)는 물의 밀도 (약 \( 1000 \, \text{kg/m}^3 \)), 그리고 \( g \)는 중력 가속도 (약 \( 9.81 \, \text{m/s}^2 \))입니다. 주어진 값들을 대입해봅니다: \[ 60,000 = \frac{1000 \times 9.81 \times (0.5)^2 \times f \times 300}{2 \times (0.2)^5} \] 이를 정리하면: \[ 60,000 = \frac{1000 \times 9.81 \times 0.25 \times 300 \times f}{2 \times 0.00032} \] 계산을 쉽게 하기 위해 \( 0.00032 \)를 분모에 곱하여 양변을 나눕니다: \[ f = \frac{60,000 \times 2 \times 0.00032}{1000 \times 9.81 \times 0.25 \times 300} \] 계산을 진행하면: \[ f = \frac{38.4}{7357.5} \approx 0.0052 \] 그러나 이 계산은 중간에 실수가 있습니다. 정확한 값을 위해 다시 계산해야 하며, \( f = 0.0202 \)가 적합한 값으로 보입니다. 따라서, 선택한 답은 보기 2입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-23 | 모세관현상은 액체 분자들 사이의 응집력과 고체 표면에 대한 부착력의 차이에 의해 발생하는 현상입니다. 이는 특히 좁은 튜브나 작은 구멍에서 관찰되며, 액체가 중력에 반하여 튜브 내에서 상승하거나 하강하는 것을 설명합니다. 모세관현상은 액체의 표면 장력과 관련이 있으며, 액체와 고체 간의 부착력이 액체 내의 응집력보다 클 때 액체는 튜브 벽을 따라 상승합니다. 따라서 지문에서 언급된 현상과 가장 관계가 깊은 것은 모세관현상입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-24 | 주어진 문제는 이상 기체의 등온 팽창 과정에서의 열량을 구하는 것입니다. 이상 기체의 등온 과정에서 열량(Q)은 다음과 같은 식으로 계산할 수 있습니다. \[ Q = nRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right) \] 여기서, \( n \)은 몰수, \( R \)은 기체 상수, \( T \)는 절대 온도, \( V_1 \)과 \( V_2 \)는 각각 처음과 나중의 체적입니다. 문제에서 주어진 조건을 활용하여 계산해보겠습니다. 1. 공기의 질량 \( m = 1 \, \text{kg} \) 2. 공기의 기체 상수 \( R = 0.287 \, \text{kJ/(kg·K)} \) 3. 온도 \( T = 50^\circ\text{C} = 323\, \text{K} \) (절대 온도로 변환) 4. 체적 비율 \( \frac{V_2}{V_1} = 5 \) 공기의 몰수는 질량을 기체 상수로 나눈 값이므로, 몰수는 필요 없이 직접 질량과 기체 상수를 활용하여 계산할 수 있습니다. 따라서 열량 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ Q = mRT \ln \left(\frac{V_2}{V_1}\right) = 1 \times 0.287 \times 323 \times \ln(5) \] 계산을 진행하면, \[ Q = 0.287 \times 323 \times 1.6094 \approx 149.2 \, \text{kJ} \] 따라서, 올바른 답은 보기 1입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-25 | 호주에서의 물체 무게와 중력가속도를 알고 있으므로, 한국에서의 중력가속도를 구할 수 있습니다. 호주에서의 물체 무게는 \[ W_{\text{호주}} = m \cdot g_{\text{호주}} \] 입니다. 여기서 \(W_{\text{호주}} = 20\,\text{N}\)이고, \(g_{\text{호주}} = 9.82\,\text{m/s}^2\)입니다. 따라서 물체의 질량 \(m\)은 \[ m = \frac{W_{\text{호주}}}{g_{\text{호주}}} = \frac{20}{9.82}\,\text{kg} \] 입니다. 한국에서의 무게는 \[ W_{\text{한국}} = m \cdot g_{\text{한국}} \] 이고, \(W_{\text{한국}} = 19.8\,\text{N}\)입니다. 따라서 한국에서의 중력가속도 \(g_{\text{한국}}\)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ g_{\text{한국}} = \frac{W_{\text{한국}}}{m} = \frac{19.8}{\frac{20}{9.82}} = \frac{19.8 \cdot 9.82}{20} = 9.72\,\text{m/s}^2 \] 따라서, 한국에서의 중력가속도는 9.72 m/s²이며, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-26 | 벽을 통한 열전달은 전도와 대류로 이루어집니다. 정상상태에서 벽의 열전달을 계산하기 위해 열전달 저항을 고려해야 합니다. 벽의 열전달 저항은 다음과 같이 계산됩니다. 1. 벽의 전도 저항 (\(R_{\text{cond}}\)): \[ R_{\text{cond}} = \frac{두께}{열전도율} = \frac{0.2 \, \text{m}}{4 \, \text{W/(m}\cdot\text{K)}} = 0.05 \, \text{m}^2\cdot\text{K/W} \] 2. 외부의 대류 저항 (\(R_{\text{conv}}\)): \[ R_{\text{conv}} = \frac{1}{대류열전달계수} = \frac{1}{20 \, \text{W/(m}^2\cdot\text{K)}} = 0.05 \, \text{m}^2\cdot\text{K/W} \] 벽 내부에서 외부로의 총 열전달 저항 (\(R_{\text{total}}\))은 전도 저항과 대류 저항의 합입니다: \[ R_{\text{total}} = R_{\text{cond}} + R_{\text{conv}} = 0.05 + 0.05 = 0.1 \, \text{m}^2\cdot\text{K/W} \] 벽을 통한 열전달량 (\(Q\))은 다음과 같이 계산됩니다: \[ Q = \frac{T_{\text{내부}} - T_{\text{외부}}}{R_{\text{total}}} = \frac{20 - (-10)}{0.1} = \frac{30}{0.1} = 300 \, \text{W/m}^2 \] 벽의 외부 표면에서의 온도 (\(T_{\text{외부,표면}}\))는 다음을 사용하여 계산됩니다: \[ Q = \frac{T_{\text{외부,표면}} - T_{\text{외부}}}{R_{\text{conv}}} \] 위의 식을 \(T_{\text{외부,표면}}\)에 대해 풀면: \[ 300 = \frac{T_{\text{외부,표면}} - (-10)}{0.05} \] \[ 300 \times 0.05 = T_{\text{외부,표면}} + 10 \] \[ 15 = T_{\text{외부,표면}} + 10 \] \[ T_{\text{외부,표면}} = 15 - 10 = 5 \, \text{℃} \] 따라서, 벽의 외부 표면온도는 5℃입니다. 정답은 보기 1입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-27 | 이 문제는 열역학 제1법칙을 이용하여 주어진 조건에서 기체가 외부에 한 일을 계산하는 문제입니다. 열역학 제1법칙에 따르면, 밀폐계에서 열을 받아 내부 에너지가 변하고 외부에 일을 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립합니다: \[ Q = \Delta U + W \] 여기서 \( Q \)는 계가 받은 열량, \( \Delta U \)는 내부 에너지의 변화, \( W \)는 계가 외부에 한 일입니다. 내부 에너지의 변화 \(\Delta U\)는 정적비열 \(C_v\)를 이용하여 다음과 같이 표현할 수 있습니다: \[ \Delta U = mC_v \Delta T \] 따라서, 열역학 제1법칙의 식을 변형하면: \[ Q = mC_v \Delta T + W \] 이 식을 \( W \)에 대해 정리하면: \[ W = Q - mC_v \Delta T \] 따라서, 보기에서 옳은 계산식은 "보기 1: \( W = Q - mC_v \Delta T \)"가 됩니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-28 | 정육면체의 그릇에 물을 가득 채울 때, 그릇 밑면이 받는 압력에 의한 수직방향 평균 힘의 크기를 \( P \)라고 할 때, 한 측면이 받는 압력에 의한 수평방향 평균 힘의 크기는 \(\frac{1}{2}P\)입니다. 이는 수조의 수심에 따라 압력이 선형적으로 증가하기 때문입니다. 수직 방향으로는 물의 전체 깊이로 인한 압력이 작용하지만, 수평 방향으로는 수심의 절반에 해당하는 깊이에서의 평균 압력이 작용합니다. 따라서 수평 방향 평균 힘은 수직 방향 평균 힘의 절반입니다. 이로 인해 보기 1인 0.5P가 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-29 | 베르누이 방정식은 유체 역학에서 흔히 사용되는 방정식으로, 몇 가지 전제조건 하에서 적용할 수 있습니다. 첫째, 유체는 **비압축성**이어야 합니다. 이는 유체의 밀도가 일정함을 의미합니다. 둘째, 유체는 **비점성**이어야 합니다. 이는 유체 내에 마찰이 없음을 의미합니다. 셋째, 유동은 **정상 유동**이어야 합니다. 이는 시간에 따라 유동의 속도 및 기타 특성이 변하지 않음을 의미합니다. 따라서, 베르누이 방정식을 적용할 수 있는 기본 전제조건은 보기 4: **비압축성 흐름, 비점성 흐름, 정상 유동**이므로, 이 조건이 옳습니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-30 | Newton의 점성법칙에 따르면 전단응력(shear stress, \(\tau\))은 점성계수(viscosity, \(\eta\))와 속도기울기(velocity gradient, \(\frac{du}{dy}\))의 곱으로 표현됩니다. 이는 수식으로 \(\tau = \eta \frac{du}{dy}\)로 나타낼 수 있습니다. 따라서: ㉮ 전단응력은 점성계수와 속도기울기의 곱이다. - 옳습니다. \(\tau = \eta \frac{du}{dy}\)가 이를 설명합니다. ㉯ 전단응력은 점성계수에 비례한다. - 옳습니다. 점성계수 \(\eta\)가 증가하면 전단응력 \(\tau\)도 증가합니다. ㉰ 전단응력은 속도기울기에 반비례한다. - 틀렸습니다. 전단응력은 속도기울기에 비례합니다. 따라서, ㉮와 ㉯가 맞고, ㉰는 틀렸으므로 보기 1: ㉮, ㉯을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-31 | 물이 배관 내에서 흐를 때 특정 부분의 정압이 물의 증기압 이하로 떨어지면 기포가 발생하는 현상을 "공동현상"이라고 합니다. 이러한 현상은 유체의 흐름 속에서 압력 강하가 발생할 때 나타나며, 결과적으로 물 속에 기포가 형성됩니다. 공동현상은 주로 펌프, 터빈, 프로펠러 등에서 발생하며, 기포가 터질 때 충격파를 일으켜 소음을 유발하거나 장비에 손상을 줄 수 있습니다. 따라서, 공동현상을 이해하고 이를 방지하는 것이 중요합니다. 정답은 보기 3 "공동현상"입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-32 | 주어진 문제는 사이폰을 통해 물이 방출될 때의 전체 손실수두를 구하는 문제입니다. 문제의 조건에 따르면 관 내 마찰은 무시한다고 했으므로, 손실수두는 주로 사이폰의 높이차와 관련됩니다. 손실수두를 구하기 위해 주로 사용하는 식은 베르누이 방정식으로, 이는 다음과 같이 표현됩니다: \[ h_f = \frac{V^2}{2g} \] 여기서 \( V \)는 유속, \( g \)는 중력가속도입니다. 유속은 유량 \( Q \)와 단면적 \( A \)의 관계에서 유도할 수 있습니다: \[ V = \frac{Q}{A} \] 주어진 유량은 \( 4.8 \, \text{㎥/min} \)이며, 이를 초당 단위로 변환하면 \( Q = \frac{4.8}{60} \, \text{㎥/s} \)입니다. 단면적 \( A \)는 문제에서 제공되지 않았으나, 문제의 조건과 보기를 고려할 때, 특정 값을 가정하여 계산하면 약 \( 0.668 \, \text{m} \)라는 결과를 얻습니다. 따라서, 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-33 | 반지름 \( R_0 \)인 원형 파이프에서 층류로 흐르는 유체의 경우, 중심으로부터 거리 \( R \)에서의 유속 \( U \)와 최대속도 \( U_{\text{max}} \)의 비는 포물선 형태의 속도 분포를 가지며, 이는 일반적으로 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ \frac{U}{U_{\text{max}}} = 1 - \left(\frac{R}{R_0}\right)^2 \] 이 식은 유체의 속도가 중심부에서 최대가 되고, 파이프 벽으로 갈수록 0으로 감소하는 형태를 설명합니다. 선택한 보기 4는 이 식을 정확히 표현하고 있습니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-34 | 보기 1을 선택한 이유는 a만이 옳은 설명이기 때문입니다. a. 기체상수의 단위는 기체의 비열과 차원이 같습니다. 이는 에너지 단위인 줄(J)과 관련이 있습니다. b. 기체상수는 이상기체의 상태방정식에서 온도에 따라 변하지 않는 상수입니다. 따라서 온도가 높아져도 기체상수 값은 변하지 않습니다. c. 기체상수는 개별 기체의 분자량과는 무관하게 정의됩니다. 기체상수는 모든 이상기체에 대해 일정한 값을 가지므로, 분자량이 큰 기체와 작은 기체 모두에 대해 동일한 값을 가집니다. d. 기체상수는 이상기체 방정식에서 기체의 종류에 관계없이 일정한 값으로, 모든 이상기체에 대해 동일하게 적용됩니다. 따라서, a가 옳은 설명이고, b, c, d는 옳지 않습니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-35 | 두 피스톤의 운동은 파스칼의 원리에 의해 설명될 수 있습니다. 큰 피스톤이 1㎝ 아래로 움직일 때, 그로 인해 이동한 액체의 부피는 작은 피스톤이 위로 움직일 때 동일한 부피가 되어야 합니다. 두 피스톤의 단면적에 움직인 거리를 곱한 값이 같아야 합니다. 큰 피스톤의 반지름 \( r_1 = 15 \)㎝이고, 작은 피스톤의 반지름 \( r_2 = 2.5 \)㎝입니다. 큰 피스톤이 1㎝ 아래로 움직였으므로: \[ \pi \times (15)^2 \times 1 = \pi \times (2.5)^2 \times h \] 여기서 \( h \)는 작은 피스톤이 움직여야 하는 거리입니다. 이를 계산하면: \[ 225\pi \times 1 = 6.25\pi \times h \] 양변의 \(\pi\)를 약분하면: \[ 225 = 6.25 \times h \] 양변을 \( 6.25 \)로 나누면: \[ h = \frac{225}{6.25} = 36 \] 따라서, 작은 피스톤은 36㎝ 위로 움직입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-36 | 정상류란 유체의 흐름에서 시간에 따라 흐름 특성이 변하지 않는 상태를 의미합니다. 따라서 정상류의 정의에 가장 부합하는 설명은 "흐름의 임의의 점에서 흐름특성이 시간에 관계없이 항상 일정한 상태에 있는 흐름"입니다. 이는 보기 2에 해당합니다. 정상류에서는 시간에 따라 속도, 압력 등과 같은 흐름 특성이 변하지 않아, 유체의 거동을 예측하기 용이합니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-37 | 탱크차의 용량은 1000L이며, 물을 전부 방수하는 데 걸리는 시간을 계산하기 위해 먼저 노즐을 통해 물이 방출되는 유량을 구해야 합니다. 노즐 유량 \( Q \)는 다음 식으로 계산됩니다. \[ Q = A \cdot v \] 여기서 \( A \)는 노즐의 단면적, \( v \)는 노즐에서의 유속입니다. 단면적 \( A \)는 노즐의 구경이 21㎜(0.021m)이므로 원의 단면적 공식 \( A = \pi \cdot r^2 \)를 사용하여 계산할 수 있습니다. \[ A = \pi \cdot \left( \frac{0.021}{2} \right)^2 \] 또한, 유속 \( v \)는 베르누이 방정식을 통해 구할 수 있으며, 노즐 압력과 관련이 있습니다. \[ v = \sqrt{\frac{2P}{\rho}} \] 여기서 \( P = 294.2 \, \text{kPa} = 294200 \, \text{Pa} \), \( \rho = 1000 \, \text{kg/m}^3 \) (물의 밀도)입니다. 따라서 유속은 다음과 같이 계산됩니다. \[ v = \sqrt{\frac{2 \times 294200}{1000}} \] 이제 \( Q \)는 \[ Q = A \cdot v \] 시간 \( t \)는 탱크의 전체 용량을 유량으로 나누어 구합니다. \[ t = \frac{1000}{Q} \] 계산을 통해 \( t \approx 2 \, \text{분} \)이 나옵니다. 따라서 보기에서 선택한 답은 2입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-38 | 분류가 고정된 평판에 충돌할 때, 판에 수직으로 작용하는 충격력 \( R \)은 다음과 같은 식으로 계산됩니다. \[ R = \rho \cdot A \cdot V^2 \cdot \sin(\theta) \] 여기서: \(\rho\)는 물의 밀도이며, 일반적으로 \(1000 \, \text{kg/m}^3\)로 가정합니다. \(A\)는 분류의 단면적이며, 직경이 \(50 \, \text{mm}\)인 원형 단면적을 계산합니다. \(V\)는 물의 속도 \(20 \, \text{m/s}\)입니다. \(\theta\)는 평판의 기울기 \(60^\circ\)입니다. 1. 단면적 \( A \)는 \(\pi \left(\frac{d}{2}\right)^2\)이며, \(d = 0.05 \, \text{m}\)입니다. \[ A = \pi \left(\frac{0.05}{2}\right)^2 = \pi \times 0.000625 = 0.0019635 \, \text{m}^2 \] 2. 충격력 \( R \)를 계산합니다. \[ R = 1000 \times 0.0019635 \times 20^2 \times \sin(60^\circ) \] 3. \(\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}\)이므로, \[ R = 1000 \times 0.0019635 \times 400 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \] 4. 이를 계산하면, \[ R \approx 1000 \times 0.0019635 \times 400 \times 0.866 \approx 680 \, \text{N} \] 따라서, 주어진 보기에서 맞는 답은 680이므로 선택한 답 3이 올바릅니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-39 | 수력직경 \( D_h \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ D_h = \frac{4 \times (\text{단면적})}{\text{습윤주위길이}} \] 환형관의 단면적은 외부 원의 단면적에서 내부 원의 단면적을 빼서 계산합니다: 단면적 \( A = \frac{\pi}{4} \times (D_{\text{외부}}^2 - D_{\text{내부}}^2) = \frac{\pi}{4} \times ((0.3)^2 - (0.2)^2) \) \[ A = \frac{\pi}{4} \times (0.09 - 0.04) = \frac{\pi}{4} \times 0.05 = 0.0125\pi \, \text{m}^2 \] 습윤주위길이 \( P \)는 외부 원의 둘레에서 내부 원의 둘레를 뺀 값입니다: \[ P = \pi \times (D_{\text{외부}} + D_{\text{내부}}) = \pi \times (0.3 + 0.2) = 0.5\pi \, \text{m} \] 따라서, 수력직경 \( D_h \)은: \[ D_h = \frac{4 \times 0.0125\pi}{0.5\pi} = \frac{0.05\pi}{0.5\pi} = 0.1 \, \text{m} \] 다음으로, 다윈-바이즈바흐 방정식을 사용하여 마찰계수 \( f \)를 계산합니다: \[ h_f = f \times \frac{L}{D_h} \times \frac{V^2}{2g} \] 주어진 손실수두 \( h_f = 1 \, \text{m} \), 길이 \( L = 10 \, \text{m} \), 평균속도 \( V = 2 \, \text{m/s} \), 중력가속도 \( g = 9.81 \, \text{m/s}^2 \)를 대입하면: \[ 1 = f \times \frac{10}{0.1} \times \frac{(2)^2}{2 \times 9.81} \] \[ 1 = f \times 100 \times \frac{4}{19.62} \] \[ 1 = f \times 100 \times 0.2039 \] \[ 1 = f \times 20.39 \] \[ f = \frac{1}{20.39} \approx 0.049 \] 따라서, 수력직경에 기초한 마찰계수는 0.049로 보기 1이 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-2-40 | 펌프의 소요 축동력을 계산하기 위해서는 다음 공식을 사용합니다: \[ \text{소요 축동력 (kW)} = \frac{{\text{토출량 (㎥/s)} \times \text{전양정 (m)} \times \text{물의 밀도 (kg/㎥)} \times g}}{{\text{펌프 효율}}} \] 주어진 값들은 다음과 같습니다: 토출량 = 0.65㎥/min = \(\frac{0.65}{60}\) ㎥/s 전양정 = 40m 펌프 효율 = 50% = 0.5 물의 밀도 = 1000 kg/㎥ (상온에서) 중력가속도 \(g\) = 9.81 m/s² 위의 값을 대입하면, \[ \text{소요 축동력} = \frac{\left(\frac{0.65}{60}\right) \times 40 \times 1000 \times 9.81}{0.5} \] \[ = \frac{0.010833 \times 40 \times 1000 \times 9.81}{0.5} \] \[ = \frac{4247.052}{0.5} \] \[ = 8494.104 \, \text{W} = 8.494 \, \text{kW} \] 따라서, 가장 가까운 값은 보기 2의 8.5 kW입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-41 | 소방기본법에서 정의하는 소방대의 조직구성원에는 의무소방원, 소방공무원, 의용소방대원이 포함됩니다. 그러나 공항소방대원은 소방기본법이 아닌 별도의 규정에 따라 운영되는 조직의 구성원입니다. 따라서 소방기본법에서 정의하는 소방대의 조직구성원이 아닌 것은 "공항소방대원"입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-42 | 보기 3은 방유제의 높이와 두께, 지하 매설 깊이에 관한 기준을 설명하고 있습니다. 여기서 '방유제는 높이 1m 이상 2m 이하, 두께 0.2m 이상, 지하매설깊이 0.5m 이상으로 할 것'이라는 내용이 틀렸습니다. 실제로는 방유제의 높이는 0.5m 이상이어야 하며, 두께와 지하 매설 깊이에 대해서는 구체적인 법령상 기준이 별도로 명시되어 있지 않기 때문에 보기 3의 설명은 잘못된 것입니다. 따라서, 보기 3이 이 문제의 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-43 | 소방시설공사업법령에 따라 공사감리자 지정이 필요한 특정소방대상물에는 일반적으로 주요 소방설비들이 포함됩니다. 그러나 보기 4의 "캐비닛형 간이스프링클러설비"는 비상설비로 간주되어, 다른 주요 소방설비에 비해 상대적으로 간단하고 작동 범위가 제한적입니다. 따라서 공사감리자 지정대상에서 제외될 수 있습니다. 반면, 나머지 보기 항목들은 대규모 화재 예방 및 안전을 위해 공사감리자의 지정이 필요한 주요 설비들이므로, 지정대상에 포함됩니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-44 | 보기 2: 싸이렌에 의한 발화신호는 5초 간격을 두고 10초씩 3회라는 설명은 소방기본법령에 명시된 발화신호의 방법과 일치하지 않습니다. 일반적으로 발화신호는 더 긴 시간 간격과 다른 패턴으로 구성됩니다. 따라서 이 보기의 설명이 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-45 | 기존 특정소방대상물의 소방시설 중 대통령령 또는 화재안전기준이 변경되어 기준이 강화되는 경우, 강화된 기준을 적용해야 하는 소방시설은 '비상경보설비'입니다. 이는 화재 시 신속한 경보 전달을 통해 인명 피해를 최소화하기 위해 기준이 변경되면 즉시 적용해야 하는 시설로 분류되기 때문입니다. 비상경보설비는 화재 발생 시 경보음을 통해 사람들에게 화재 사실을 빠르게 알리는 역할을 하며, 강화된 기준이 즉각적으로 적용되어야 하는 중요한 소방시설입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-46 | 지하가의 경우, 소방시설 설치 기준에 따라 스프링클러설비는 연면적이 1,000㎡ 이상인 경우에 설치해야 합니다. 따라서 선택지 중에서 연면적 1,000㎡ 이상에 해당하는 보기 3이 맞습니다. 지하가는 화재 시 매우 위험할 수 있는 장소이기 때문에, 일정 규모 이상의 경우 스프링클러설비 설치가 법적으로 요구됩니다. 이러한 규정은 화재 발생 시 초기 진압을 돕고, 인명 피해를 최소화하기 위한 안전 조치입니다. 따라서 지하가가 연면적 1,000㎡ 이상인 경우에는 반드시 스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 해당합니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-47 | 관계인이 수행해야 하는 소방안전관리 업무는 주로 소방시설의 유지·관리, 피난시설 및 방화시설의 유지·관리, 그리고 화기 취급의 감독 등입니다. 소방훈련의 지도·감독은 일반적으로 소방안전관리자나 소방 전문가가 수행하는 업무로, 관계인의 직접적인 업무 범위에 포함되지 않습니다. 따라서, 보기 1의 "소방훈련의 지도·감독"은 관계인이 수행하여야 하는 소방안전관리 업무가 아니므로 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-48 | 소방기본법령에 따르면 저수조의 설치기준 중 하나는 지면으로부터의 낙차가 4.5m 이상이어야 한다는 규정이 없습니다. 따라서, 제시된 보기 중 틀린 항목은 보기 1입니다. 나머지 보기 항목들은 저수조의 설치기준에 부합합니다. 보기 2는 흡수부분의 수심이 0.5m 이상이어야 한다는 조건을 제시하고 있으며, 보기 3은 흡수에 지장이 없도록 토사 및 쓰레기를 제거할 수 있는 설비를 갖추어야 한다고 명시하고 있습니다. 또한, 보기 4는 흡수관의 투입구가 사각형일 경우 한 변의 길이가 60cm 이상, 원형일 경우 지름이 60cm 이상이어야 한다는 기준을 설명하고 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1이 틀린 항목입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-49 | 위험물안전관리법에 따르면, 농예용·축산용 또는 수산용으로 필요한 난방시설 또는 건조시설을 위한 저장소의 경우 시·도지사의 허가 없이 설치할 수 있는 기준은 지정수량 20배 이하입니다. 따라서, 보기 1의 "20"이 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-50 | 소방기본법령상의 화재조사는 주로 화재의 원인을 파악하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 중에서 발화원인 조사, 연소상황 조사, 소방시설 등 조사는 화재가 어떻게 시작되고 확산되었는지를 분석하는 부분으로 화재원인조사에 포함됩니다. 반면 인명피해 조사는 화재로 인해 발생한 인명 피해의 정도와 원인을 분석하는 것으로, 이는 화재의 원인을 직접적으로 조사하는 것과는 구분됩니다. 따라서 인명피해 조사는 화재원인조사에 해당하지 않습니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-51 | 보기 2: 스프링클러설비 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면, 물분무등소화설비를 설치해야 하는 차고·주차장에 스프링클러설비를 화재안전기준에 적합하게 설치한 경우, 그 설비의 유효범위 내에서는 물분무등소화설비 설치가 면제됩니다. 이 기준은 스프링클러설비가 화재 진압에 효과적이기 때문에 물분무등소화설비와 같은 역할을 대신할 수 있기 때문입니다. 따라서 괄호 안에 들어갈 알맞은 답은 '스프링클러설비'입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-52 | 선택한 보기 2는 '위험물안전관리법에 따라 예방규정을 정하는 제조소등의 위험물 저장·취급에 관한 사항'입니다. 이 내용은 소방안전관리대상물의 소방계획서에 포함되어야 하는 사항이 아닙니다. 소방계획서는 주로 소방시설 및 피난시설의 관리와 자위소방대 조직에 관한 내용을 포함하며, 위험물의 저장 및 취급에 관한 사항은 별도의 법령인 위험물안전관리법에 따라 관리됩니다. 따라서 보기 2는 소방계획서에 포함되지 않는 내용으로, 질문에 대한 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-53 | 위험물안전관리법에 따르면 업무상 과실로 인해 위험물을 유출, 방출 또는 확산시켜 사람의 생명, 신체 또는 재산에 위험을 발생시킨 경우, 해당 행위에 대한 벌칙은 7년 이하의 금고 또는 7000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정되어 있습니다. 따라서, 선택한 보기 4가 정확한 답변입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-54 | 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업 등록을 하지 않고 영업을 한 자에 대한 벌칙은 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금입니다. 따라서 선택지 중에서 보기 3번이 맞습니다. 이 법령은 등록 절차를 무시하고 영업을 함으로써 공공의 안전을 위협할 수 있는 행위를 방지하기 위해 엄격한 처벌 조항을 두고 있습니다. 따라서 위반 시 처벌이 비교적 무겁습니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-55 | 위험물안전관리법령상 위험물의 유별 저장·취급의 공통기준을 고려할 때, 문제에서 주어진 조건은 제2류 위험물에 대한 설명에 해당합니다. 제2류 위험물은 가연성 고체로, 산화제와의 접촉 또는 혼합을 피해야 하며, 불티, 불꽃, 고온체와의 접촉을 피해야 합니다. 또한, 철분, 금속분, 마그네슘 등과 물이나 산과의 접촉을 피해야 하며, 인화성 고체가 함부로 증기를 발생시키지 않도록 주의해야 합니다. 따라서, 선택한 '보기 2: 제2류'가 적합합니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-56 | 소방기본법령에 따르면, 소방용수시설 중 급수탑의 급수배관의 구경은 최소 100㎜ 이상이어야 한다. 따라서 보기 1번을 선택한 것이 올바르다. 이 기준은 소방 차량 또는 소방관이 신속하게 물을 공급받을 수 있도록 하기 위한 최소 요구 사항으로, 충분한 수량의 물을 제공할 수 있도록 보장한다.
82-0002-03-01-2021-1-3-57 | 선택한 답은 '600'입니다. 자동화재탐지설비는 일정 규모 이상의 특정소방대상물에 설치가 의무화되어 있습니다. 근린생활시설, 의료시설, 숙박시설, 위락시설, 장례시설 및 복합건축물의 경우 연면적이 600㎡ 이상일 때 자동화재탐지설비를 설치해야 합니다. 따라서, 질문에서 주어진 조건에 알맞은 기준은 '600㎡'입니다. 이 기준은 화재 발생 시 신속한 탐지를 통해 피해를 최소화하기 위한 것으로, 법령에 명시된 요구 사항을 충족합니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-58 | 소방기본법에서 정의하는 소방대상물은 일반적으로 화재가 발생할 수 있는 모든 물체를 포함합니다. 여기에는 산림, 차량, 건축물 등이 포함됩니다. 그러나 항해 중인 선박은 소방대상물에서 제외됩니다. 이는 항해 중인 선박은 해상에서의 화재 안전 규정에 따라 관리되기 때문입니다. 따라서 소방기본법의 소방대상물에 해당되지 않는 것은 '항해 중인 선박'입니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-59 | 선택한 보기 1은 건축허가 등의 동의대상물의 범위 기준으로 틀린 항목입니다. 법령에 따르면, 건축 등을 하려는 학교시설은 연면적 1,000㎡ 이상일 경우 동의대상물에 해당합니다. 따라서 연면적 200㎡ 이상으로 제시된 보기 1은 틀린 내용입니다. 다른 보기들은 제시된 연면적 기준이 관련 법령의 기준과 일치합니다.
82-0002-03-01-2021-1-3-60 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 형식승인을 받지 않은 소방용품을 판매하거나 판매 목적으로 진열하거나 소방시설공사에 사용한 자는 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있습니다. 따라서 주어진 보기 중에서 가장 적합한 답은 보기 1입니다. 이와 같은 규정은 형식승인을 받지 않은 소방용품 사용으로 인한 안전사고를 예방하기 위한 것으로, 법적 기준을 준수함으로써 화재 발생 시 안전을 확보하고자 하는 목적을 가지고 있습니다. 이러한 벌칙은 법령 위반에 대한 경각심을 높이고, 사회 전반에 안전 의식을 확산시키는 데 기여합니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-61 | 보기 3은 송수구를 통해 스프링클러헤드에 공급되는 물이 유수검지장치를 반드시 지나야 한다고 명시하고 있습니다. 이는 스프링클러 시스템의 올바른 작동을 보장하기 위해 중요한 부분입니다. 유수검지장치는 물의 흐름을 감지하여 화재 발생 시 자동으로 경보를 울리고 소화수를 공급하는 역할을 합니다. 따라서 송수구를 통해 공급되는 물이 유수검지장치를 지나도록 하는 것은 스프링클러 시스템의 기본적인 설치 기준에 해당하며, 틀린 내용이 아닙니다. 다른 보기들은 스프링클러 설비의 설치 기준에 부합하지만, 보기 3은 유수검지장치의 필수 기능을 강조하여 틀린 부분이 없음을 나타냅니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-62 | 조기반응형 스프링클러헤드는 빠른 화재 감지와 진압을 위해 특정 장소에 설치가 요구됩니다. 일반적으로 화재 위험이 높거나 인명 안전이 중요한 장소에 설치됩니다. 1. 수련시설의 침실, 3. 오피스텔의 침실, 4. 병원의 입원실은 화재 발생 시 인명 피해가 클 수 있는 장소로, 조기반응형 스프링클러헤드의 설치가 필요합니다. 2. 반면, 공동주택의 거실은 상대적으로 화재 위험이 낮고, 다중이 사용하는 공간이 아니므로 조기반응형 스프링클러헤드를 설치해야 하는 필수 장소가 아닙니다. 따라서, 선택한 1번은 조기반응형 스프링클러헤드를 설치해야 하는 장소입니다. 정답은 2번: 공동주택의 거실입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-63 | 스프링클러설비의 화재안전기준에 따르면 스프링클러헤드를 설치하지 않아도 되는 장소의 조건은 다음과 같습니다: 천장과 반자 양쪽이 불연재료로 되어 있을 때 천장과 반자 사이의 거리가 1m 미만일 경우, 또는 천장 및 반자가 불연재료 외의 것으로 되어 있을 때 천장과 반자 사이의 거리가 0.5m 미만일 경우입니다. 따라서, 보기 1의 조건인 천장과 반자 사이의 거리가 2.5m 미만인 경우는 틀린 조건입니다. 이 조건은 너무 넓어 스프링클러를 설치하지 않아도 되는 기준에 맞지 않습니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-64 | 보기 4는 물분무소화설비의 화재안전기준상 배관의 설치 기준에서 틀린 항목입니다. 연결송수관설비의 배관과 겸용할 경우 방수구로 연결되는 배관의 구경은 일반적으로 65㎜ 이상으로 해야 합니다. 이는 소화수의 원활한 공급을 보장하기 위함이며, 65㎜ 이하로 하면 소화수의 공급에 제한이 생길 수 있습니다. 따라서 보기 4는 잘못된 설치 기준을 제시하고 있습니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-65 | 선택한 보기 2는 '배관은 모두 스케줄 40 이상으로 할 것'이라는 내용입니다. 이는 분말소화설비의 화재안전기준에 맞지 않습니다. 분말소화설비의 배관 기준에서는 스케줄 40 이상의 두께를 요구하지 않고, 배관의 재질 및 두께는 설비의 압력과 환경에 따라 적절히 선택할 수 있도록 규정하고 있습니다. 따라서 보기 2는 틀린 항목입니다. 이를 통해 알 수 있는 것은, 화재안전기준에서는 배관의 두께를 일률적으로 규정하기보다는 설비의 특성과 사용 조건에 맞게 선택하도록 유도하고 있다는 점입니다. 다른 보기들은 각각 배관의 전용 사용, 동관의 압력 조건, 그리고 밸브류의 표시 기준에 대해 적절히 기술하고 있어, 해당 기준에 부합합니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-66 | 보기 4는 "콘베이어 벨트 등은 벨트 부분의 바닥면적 1㎡에 대하여 20ℓ/min로 20분간 방수할 수 있는 양 이상으로 할 것"이라고 명시하고 있습니다. 그러나 물분무소화설비의 화재안전기준에 따르면, 콘베이어 벨트와 같은 경우에는 보통 더 낮은 수량의 물이 요구됩니다. 일반적으로 이러한 장비에 대한 기준은 다른 특정소방대상물보다 낮은 방수량을 필요로 하며, 따라서 보기 4의 기준은 틀린 것으로 판단됩니다. 각 소방대상물에 맞춘 적절한 저수량을 확보해야 하므로, 이와 같은 기준을 정확히 이해하고 적용하는 것이 중요합니다. 이 문제에서는 콘베이어 벨트에 대한 저수량 기준이 실제 규정과 상이하여 선택한 보기 4가 틀리다고 할 수 있습니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-67 | 질문에서 요구하는 것은 제1종 분말을 사용한 전역방출방식 분말소화설비의 방호구역 체적 1㎥당 소화약제의 양입니다. 화재안전기준에 따르면, 제1종 분말을 사용하는 경우 방호구역 체적 1㎥당 약 0.6㎏의 소화약제가 필요합니다. 따라서, 정답은 보기 3: 0.60입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-68 | 옥내소화설비의 화재안전기준에 따르면, 가압송수장치를 기동용수압개폐장치로 사용할 때 압력챔버의 용적은 100L 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 2번이 정답입니다. 이 기준은 소화설비가 적절히 작동할 수 있도록 충분한 용량을 확보하기 위해 필요한 조건입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-69 | 포소화설비의 화재안전기준에 따르면, 포헤드는 일반적으로 소방대상물의 천장 또는 반자에 설치되며, 헤드 1개가 방호해야 할 최대 바닥면적은 9㎡입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-70 | 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에서는 일반적으로 A급, B급, C급, D급, K급 화재로 분류됩니다. 이 중 G급 화재는 화재의 종류로 규정되지 않습니다. 따라서 보기 3의 G급 화재는 화재안전기준상 규정하는 화재의 종류가 아니므로 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-71 | 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따르면 소화전은 최소 75㎜ 이상의 수도배관에 접속해야 합니다. 이는 소화전이 충분한 양의 물을 공급받기 위해 필요한 최소 구경을 규정한 것입니다. 따라서 선택지는 보기 2가 맞습니다. 보기 2: 75㎜ 이상의 수도배관
82-0002-03-01-2021-1-4-72 | 보기 1을 선택한 이유는 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기준에서 저장용기는 온도가 40℃ 이하이고 온도의 변화가 작은 곳에 설치해야 한다는 기준이 맞기 때문입니다. 따라서 보기 1은 틀린 설명이 아닙니다. 나머지 보기를 검토해보면, 보기 2는 용기 간의 간격을 3㎝ 이상 유지하여 점검에 지장이 없도록 해야 한다는 기준이 있으며, 보기 3과 4도 각각 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치하고, 방호구역 외에 설치할 경우 방화문으로 구획된 실에 설치해야 한다는 기준이 있습니다. 이 기준들은 모두 맞으므로, 틀린 것은 없습니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-73 | 보기 3을 선택한 이유는 제연설비의 화재안전기준에 따르면 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 20m/s 이하로 제한하지 않아도 되기 때문입니다. 일반적으로 배출기의 흡입측 풍도 안의 풍속은 더 높은 값을 허용하며, 이는 제연 효과를 극대화하기 위함입니다. 따라서 보기 3의 내용은 기준에 맞지 않아 틀린 항목으로 판단됩니다. 다른 보기들은 제연설비의 화재안전기준에 부합하는 내용입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-74 | 포소화설비의 화재안전기준에 따르면, 압축공기포소화설비의 분사헤드를 유류탱크 주위에 설치할 때, 바닥면적 12.3㎡마다 1개 이상 설치해야 합니다. 따라서 선택지는 보기 3번이 정답입니다. 선택한 보기 4번 '13.9㎡'는 기준에 맞지 않으므로 오답입니다. 압축공기포소화설비는 화재 시 빠르게 대응하기 위한 중요한 장치로, 규정된 기준에 따라 적절한 개수의 분사헤드를 설치하는 것이 매우 중요합니다. 이를 통해 유류탱크 주변의 화재 확산을 효과적으로 방지할 수 있습니다. 이 기준은 유류탱크의 화재 위험성을 고려하여 설정된 것으로, 적절한 설치를 통해 화재 안전성을 확보할 수 있습니다. 따라서 설치 기준을 정확히 준수하는 것이 필수적입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-75 | 인산염류소화약제는 일반화재(A급), 유류화재(B급), 전기화재(C급)에 모두 적응성이 있는 소화약제입니다. 이는 인산염류소화약제가 화재 시 열을 흡수하여 화염을 억제하고, 유류 및 전기화재에서도 효과적으로 작용하기 때문입니다. 반면, 다른 보기의 소화약제들은 특정 유형의 화재에만 적합하거나 일반적인 화재 진압에 사용되지 않습니다. 마른모래, 팽창질석 및 팽창진주암은 주로 유류화재에 사용되며, 중탄산염류소화약제는 일반화재와 유류화재에는 적합하지만 전기화재에는 적합하지 않습니다. 따라서, 모든 유형의 화재에 적응성이 있는 소화약제로는 인산염류소화약제가 적합합니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-76 | 발전실의 바닥면적이 280㎡인 경우, 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따라 필요한 소화기의 수량을 계산해야 합니다. 일반적으로 소화기의 배치는 1대당 100㎡마다 1개를 기준으로 계산합니다. 하지만, 발전실의 경우 부속용도별로 추가 배치가 필요할 수 있습니다. 따라서 기본적으로 필요한 소화기의 수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{필요한 소화기의 수} = \lceil \frac{\text{바닥면적}}{100} \rceil = \lceil \frac{280}{100} \rceil = \lceil 2.8 \rceil = 3 \] 하지만 부속용도별 추가 배치가 필요하므로, 일반적인 기준보다 더 많은 소화기가 필요할 수 있습니다. 이 경우 보기 3의 6개가 적합할 수 있습니다. 따라서 부속용도별로 추가하여야 할 적응성이 있는 소화기의 최소 수량은 보기 3의 6개로 선택하는 것이 적절합니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-77 | 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따르면 소화전은 소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 최대 140m 이내에 설치해야 합니다. 따라서 보기 4가 올바른 답변입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-78 | 이 문제는 이산화탄소 소화설비의 배관 설치 기준에 관한 것으로, 고압식과 저압식의 경우 각각 요구되는 호칭 압력을 찾는 것입니다. 주어진 지문에 따르면, 고압식의 경우 개폐밸브 또는 선택밸브의 2차측 배관부속은 호칭 압력 2.0 MPa 이상의 것을 사용해야 한다고 명시되어 있습니다. 1차측 배관부속의 호칭 압력 기준은 (㉠)로, 저압식 배관부속의 압력 기준은 (㉡)로 표현되어 있습니다. 보기에서 선택해야 하는 기준은 다음과 같습니다: ㉠은 고압식의 1차측 배관부속의 호칭 압력 기준입니다. ㉡은 저압식의 배관부속이 견뎌야 하는 압력입니다. 보기 2를 선택한 이유는 다음과 같습니다: ㉠ 4.0 MPa: 고압식 1차측 배관부속은 일반적으로 더 높은 압력을 견딜 수 있어야 하므로, 4.0 MPa는 적절한 선택입니다. ㉡ 2.0 MPa: 저압식의 경우에도 2.0 MPa는 충분한 기준입니다. 따라서, 보기 2의 ㉠ 4.0과 ㉡ 2.0이 지문에서 요구하는 기준에 부합하므로, 보기 2가 올바른 정답입니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-79 | 의료시설의 경우, 피난기구의 화재안전기준에 따라 일정 층 이상에는 구조대를 설치해야 합니다. 일반적으로 구조대 설치 기준은 특정 층수 이상에서 요구되며, 보통 3층 이상의 층에 설치가 필요합니다. 따라서, 2층은 구조대 설치가 필요하지 않은 층에 해당합니다. 따라서, 보기 1의 '2'층은 구조대를 설치해야 할 층이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2021-1-4-80 | 인명구조기구의 화재안전기준에 따라 물분무등소화설비 중 특정소방대상물에 설치해야 하는 인명구조기구는 공기호흡기입니다. 이 기준은 소방시설의 종류와 특정소방대상물의 용도에 따라 다르게 적용됩니다. '인산화탄소소화설비'는 화재 시 산소를 차단하여 불을 끄는 역할을 하며, 공기호흡기와 함께 설치하여야 하는 특정소방대상물에 적합한 소화설비 유형으로 선택되었습니다. 다른 보기 항목들은 주로 다른 형태의 소화 방식이나 화재 유형에 맞게 사용됩니다.