## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0002-03-01-2022-1-1-1 | 요오드값은 기름이나 지방의 불포화도를 나타내는 지표로, 기름 100g이 흡수할 수 있는 요오드의 양을 g 단위로 표시합니다. 요오드값이 크다는 것은 기름 내에 있는 이중 결합의 수가 많다는 것을 의미하며, 이는 해당 기름의 불포화도가 높음을 나타냅니다. 따라서 "요오드값이 크다"라는 의미는 불포화도가 높다는 것을 의미하므로, 보기 1이 옳습니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-2 | ISO TC 92는 화재 안전에 관련된 국제 표준을 개발하는 기술 위원회입니다. 이 위원회는 건설, 화재의 영향 평가, 화재 안전 공학 등과 관련된 국제적인 규정을 제정합니다. 따라서 화재에 관련된 국제적인 규정을 제정하는 단체로 ISO TC 92를 선택한 것은 적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-3 | 제6류 위험물은 가연성 액체가 아니라 산화성 액체에 해당합니다. 따라서 보기 4의 "제6류 위험물 : 가연성 액체"는 잘못된 분류입니다. 다른 보기들은 각각의 유별에 따른 위험물의 올바른 분류를 나타내고 있습니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-4 | 탄화수소류의 가연물을 소화하기 위해서는 산소 농도를 10% 이하로 낮춰야 합니다. 공기 중 산소 농도는 약 21%이므로, 이산화탄소 소화약제를 사용해 산소 농도를 10%로 줄이기 위해서는 이산화탄소 농도가 11%만큼 증가해야 합니다. 이산화탄소 농도 계산식은 다음과 같습니다: \[ \text{필요한 이산화탄소 농도} = \frac{\text{산소 농도 감소량}}{\text{초기 산소 농도}} \times 100 \] 이를 대입하면: \[ \text{필요한 이산화탄소 농도} = \frac{21\% - 10\%}{21\%} \times 100 \approx 52.38\% \] 따라서, 이산화탄소 소화약제의 농도는 약 52.38%이어야 합니다. 이는 보기 4와 일치합니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-5 | 제연설비의 화재안전기준에 따르면, 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 1 m/s 이하가 되도록 해야 합니다. 하지만 제시된 보기 중에서 가장 가까운 값은 2 m/s로, 제공된 보기에는 정확한 값이 없습니다. 따라서, 선택한 보기 4의 5 m/s는 기준보다 높은 값이므로 적절하지 않습니다. 정확한 기준을 적용하려면 보기 항목 중 1 m/s에 가장 가까운 값을 선택해야 합니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-6 | 에틸아민은 상온에서 무색의 기체이며, 암모니아와 유사한 냄새를 가지고 있습니다. 에틸아민의 화학식은 \(\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2\)로, 이는 아민류에 속하는 물질로서 특유의 냄새를 발산합니다. 반면 다른 보기들은 각각의 특성과 냄새가 있으며, 에틸아민과 같은 냄새를 가지지 않습니다. 에틸벤젠은 액체 형태이며 벤젠 특유의 냄새가 나고, 산화프로필렌은 휘발성 액체로 단 냄새가 있습니다. 사이클로프로판은 무색의 기체지만 무취입니다. 따라서 암모니아와 유사한 냄새를 가진 기체는 에틸아민입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-7 | 강화액 소화약제의 응고점에 대한 기술기준에 의하면, 응고점은 -20℃ 이하이어야 합니다. 보기 2의 -20이 이 기준에 부합하므로, 이 선택이 적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-8 | 선택된 보기 1은 억제소화에 대한 설명이지만, 그 내용이 틀렸습니다. 억제소화는 불활성기체를 방출하여 연소범위 이하로 낮추는 것이 아니라, 화학적으로 연소 반응에 필요한 활성기를 억제해서 연소를 중단시키는 방법입니다. 이와 달리, 보기 2, 3, 4는 각각 냉각소화, 제거소화, 질식소화에 대한 설명으로 적절합니다. 냉각소화는 물의 증발잠열을 이용해 온도를 낮추고, 제거소화는 연료 공급 차단으로 화재를 진압하며, 질식소화는 산소 공급을 차단하여 소화하는 방법을 설명하고 있습니다. 따라서 보기 1의 설명이 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-9 | 단백포 소화약제는 일반적으로 내열성이 우수하고, 유류에 대한 유동성이 좋지 않으며, 유류를 오염시킬 수 있는 특징이 있습니다. 그러나 단백포 소화약제는 변질될 우려가 있어 저장 유효기간의 제한이 존재합니다. 따라서 "변질의 우려가 없어 저장 유효기간의 제한이 없다"는 단백포 소화약제의 특징이 아닙니다. 이로 인해 선택한 보기 4가 질문에 대한 올바른 답변입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-10 | 굴뚝효과는 주로 건물 내와 외부의 온도 차, 건물의 높이와 같은 요소에 의해 영향을 받습니다. 굴뚝효과는 온도 차이로 인한 공기의 밀도 차이로 발생하며, 이로 인해 공기는 아래에서 위로 상승합니다. 보기 1의 "건물 내·외의 온도차"와 보기 3의 "건물의 높이"는 굴뚝효과에 직접적인 영향을 미치는 요소입니다. 또한, 보기 2의 "화재실의 온도" 역시 해당 공간의 온도 차이로 인해 연기의 상승에 영향을 미칩니다. 그러나 보기 4의 "층의 면적"은 굴뚝효과에 직접적으로 영향을 미치지 않습니다. 층의 면적은 건물 내 공기 흐름의 경로에 영향을 줄 수는 있지만, 온도 차이나 건물의 높이와 같은 주요 요소와는 다릅니다. 따라서, 굴뚝효과에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은 보기 4입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-11 | 유입방폭구조는 전기불꽃이나 아크 등이 발생할 수 있는 부분을 기름 속에 넣어 폭발을 방지하는 방식입니다. 이 구조는 기름이 전기불꽃과 공기의 접촉을 차단하여 폭발 가능성을 줄여줍니다. 따라서 전기불꽃이나 아크가 발생하는 부분을 기름 속에 넣어 방폭하는 구조는 보기 2에 해당합니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-12 | 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에 따르면, 스프링클러가 설치된 10층 이하의 건물에서는 방화구획을 바닥면적 3,000㎡ 이내마다 구획해야 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 "보기 4: 3000"이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-13 | 과산화수소의 특성을 살펴보면, 과산화수소(H₂O₂)는 물에 잘 녹는 수용성 물질입니다. 따라서 "비수용성이다"라는 설명은 과산화수소의 특성이 아닙니다. 이는 과산화수소가 물과 혼합될 수 있는 성질과 상반됩니다. 나머지 보기 항목들은 과산화수소의 일반적인 특성에 부합합니다. 따라서 선택한 보기 1이 올바른 답변입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-14 | 이산화탄소(CO₂)의 임계온도는 약 31.4℃입니다. 임계온도는 물질이 액체와 기체 상태를 구분할 수 없는 임계점에 도달하는 온도로, 이산화탄소의 경우 31.4℃가 그 임계점입니다. 따라서 보기 중에서 "31.4"를 선택하는 것이 올바른 답변입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-15 | 이산화탄소(CO₂) 소화약제의 주요 소화 효과는 질식소화입니다. 이산화탄소는 공기 중 산소 농도를 낮추어 화재의 연소를 억제하는 방식으로 작용합니다. 일반적으로 연소를 유지하기 위해서는 산소가 필요하지만, CO₂를 방출하면 산소 농도가 급격히 감소하여 화재가 진압됩니다. 이는 냉각소화나 억제소화와는 다르게 작용하며, 산소의 농도를 떨어뜨려 화재를 진압하는 것이 주된 메커니즘입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-16 | 백열전구가 발열하는 원인은 전류가 필라멘트를 통과할 때 발생하는 저항열입니다. 전류가 흐를 때 필라멘트의 저항에 의해 전류의 일부가 열로 전환되고, 이 열로 인해 필라멘트가 뜨거워져서 빛을 방출하게 됩니다. 이러한 원리를 주울의 법칙이라고 하며, 수식으로는 \( Q = I^2Rt \)로 표현됩니다. 여기서 \( Q \)는 발생하는 열량, \( I \)는 전류, \( R \)은 저항, \( t \)는 시간입니다. 따라서 보기 3의 저항열이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-17 | 보기 2를 선택한 이유는 화재의 정의가 단순한 연소가 아니라, 사람의 과실이나 고의에 의해 발생하며 소화가 필요한 연소현상이라는 점을 잘 설명하고 있기 때문입니다. 화재는 일반적으로 통제되지 않은 상태에서 발생하는 연소를 의미하며, 이를 소화할 필요성이 있다는 점에서 보기 2가 가장 적절한 정의입니다. 다른 보기들은 연소의 일반적인 특성이나 역할을 설명하고 있지만, 화재의 개념을 명확하게 나타내지 않습니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-18 | 물에 황산을 넣어 황산을 묶을 때 발생되는 열은 용해열입니다. 용해열은 물질이 용매에 녹을 때 흡수하거나 방출하는 열을 의미합니다. 황산과 물의 혼합은 발열 반응을 일으키며, 이 과정에서 용해열이 방출됩니다. 이와 달리, 연소열은 물질이 산소와 반응하여 연소할 때 방출되는 열이고, 분해열은 화합물이 분해될 때 흡수하거나 방출되는 열, 자연발열은 외부의 열 공급 없이 스스로 발열하는 현상에 의한 열입니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-19 | 자연발화는 물질이 산소와 반응하여 스스로 발화하는 현상입니다. 이를 방지하기 위해서는 열과 산소의 접촉을 최소화하고, 열이 축적되지 않도록 관리하는 것이 중요합니다. 1. **통풍이 잘되도록 한다**: 공기의 순환을 통해 열이 축적되지 않도록 하여 자연발화를 방지합니다. 2. **퇴적 및 수납 시 열이 쌓이지 않게 한다**: 물질의 퇴적 시 열이 축적되지 않도록 관리하여 자연발화를 예방합니다. 3. **높은 습도를 유지한다**: 습기가 높아지면 일부 물질의 화학 반응성이 증가할 수 있어 발화 위험이 높아질 수 있습니다. 따라서 자연발화 방지와는 반대되는 방법입니다. 4. **저장실의 온도를 낮게 한다**: 온도를 낮추어 발화를 일으킬 수 있는 조건을 억제합니다. 따라서, 높은 습도를 유지하는 것은 자연발화를 방지하는 방법이 아니며, 오히려 위험을 증가시킬 수 있습니다.
82-0002-03-01-2022-1-1-20 | 시멘트 가루는 다른 분말 물질에 비해 화학적으로 불연성이며, 연소할 수 있는 탄소 기반의 물질이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 분진 폭발의 위험성이 낮습니다. 반면, 알루미늄분, 석탄분말, 밀가루는 모두 연소 가능한 성질을 가지고 있어 분진 폭발의 위험성이 높습니다. 특히, 알루미늄분은 금속 분말로서 매우 높은 폭발성을 가질 수 있습니다. 이러한 이유로 시멘트 가루가 분진 폭발의 위험성이 가장 낮은 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-21 | 이 문제는 이상기체의 부피 변화에 관한 것으로, 샤를의 법칙을 적용할 수 있습니다. 샤를의 법칙에 따르면, 압력이 일정할 때, 기체의 부피는 절대온도에 비례합니다. 이를 수식으로 나타내면 아래와 같습니다: \[ \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \] 여기서 \(V_1\)은 초기 부피, \(T_1\)은 초기 온도, \(V_2\)는 최종 부피, \(T_2\)는 최종 온도입니다. 문제에서 초기 부피 \(V_1\)는 10L, 초기 온도 \(T_1\)는 30℃ 이므로 절대온도로 변환하면 303K입니다. 최종 온도 \(T_2\)는 0℃로, 절대온도로 변환하면 273K입니다. 이상기체의 부피 변화는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \frac{10}{303} = \frac{V_2}{273} \] 이를 풀어 \(V_2\)를 구하면: \[ V_2 = \frac{10 \times 273}{303} \approx 9.0 \] 따라서, 부피는 약 9L로 변하게 됩니다. 이 결과는 보기 2와 일치합니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-22 | 소방정과 포소화약제의 총 부피와 무게를 이용하여 문제를 해결합니다. 소방정의 부피는 \(20 \, \text{m} \times 10 \, \text{m} \times 3 \, \text{m} = 600 \, \text{m}^3\)입니다. 소방정의 무게는 부피에 비중을 곱하여 \(600 \, \text{m}^3 \times 0.6 = 360 \, \text{톤}\)입니다. 포소화약제의 무게는 5톤이므로, 총 무게는 \(360 \, \text{톤} + 5 \, \text{톤} = 365 \, \text{톤}\)입니다. 소방정이 바닷물에 떠 있을 때, 부력은 소방정과 약제의 총 무게와 같아야 합니다. 부력은 바닷물의 비중과 잠긴 부피를 곱하여 계산합니다. 따라서, 잠긴 부피를 \(V\)라고 하면, 다음 식을 세울 수 있습니다: \[ 1.03 \times V = 365 \] 이를 풀면, \[ V = \frac{365}{1.03} \approx 354.37 \, \text{m}^3 \] 잠긴 깊이를 \(h\)라고 할 때, 잠긴 부피는 \(20 \times 10 \times h = 200h\)입니다. 따라서, \[ 200h = 354.37 \] \[ h = \frac{354.37}{200} \approx 1.77 \, \text{m} \] 따라서 바닷물 속에 잠긴 소방정의 깊이는 약 \(1.77 \, \text{m}\)입니다. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-23 | 문제는 물 제트가 원판에 부딪힐 때, 원판이 일정한 속도로 움직이기 위해 필요한 외부 힘 \( F \)를 구하는 것입니다. 물제트의 운동량 변화에 의해 원판에 힘이 작용하며, 이 힘을 보상하기 위해 외부에서 힘을 가해야 합니다. 물제트의 운동량 변화율은 다음과 같이 표현됩니다: \[ \Delta P = \rho \cdot A \cdot V^2 \] 여기서 \( \rho \)는 물의 밀도, \( A \)는 제트의 단면적, \( V \)는 물제트의 속도입니다. 단면적 \( A \)는 \( A = \frac{\pi}{4} D^2 \)로 구할 수 있습니다. 따라서 운동량 변화율은: \[ \Delta P = \rho \cdot \frac{\pi}{4} D^2 \cdot V^2 \] 원판이 일정한 속도로 움직이기 위해 이 운동량 변화율에 상응하는 힘 \( F \)가 필요합니다. 따라서 필요한 힘은: \[ F = \rho \cdot \frac{\pi}{4} D^2 \cdot V^2 \] 위의 식은 보기 1에 해당합니다. 따라서 보기 1이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-24 | 주어진 유체의 속도 분포로부터 전단응력을 계산하기 위해서는 전단응력의 기본 정의를 사용해야 합니다. 전단응력 \(\tau\)는 점성계수 \(\mu\)와 속도 기울기 \(\frac{du}{dy}\)의 곱으로 주어집니다. \[ \tau = \mu \cdot \frac{du}{dy} \] 문제에서 주어진 조건에 따라 계산을 진행합니다. 속도 분포는 \(u(y) = u_m \left(1 - \left(\frac{y}{h}\right)^2\right)\)입니다. 따라서, 속도 기울기는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \frac{du}{dy} = \frac{d}{dy}\left[u_m \left(1 - \left(\frac{y}{h}\right)^2\right)\right] = u_m \cdot \frac{d}{dy}\left(1 - \left(\frac{y}{h}\right)^2\right) = u_m \cdot \left(-\frac{2y}{h^2}\right) \] \(y = 0\)일 때, 속도 기울기는 다음과 같습니다. \[ \frac{du}{dy} = u_m \cdot \left(-\frac{2 \cdot 0}{h^2}\right) = 0 \] \(y = h\)일 때, 속도 기울기는 다음과 같습니다. \[ \frac{du}{dy} = u_m \cdot \left(-\frac{2h}{h^2}\right) = -\frac{2u_m}{h} \] 따라서, 전단응력 \(\tau\)는 \[ \tau = \mu \cdot \left(-\frac{2u_m}{h}\right) = -0.1 \cdot \left(-\frac{2 \times 1}{0.01}\right) = 20 \, \text{Pa} \] 따라서, 전단응력은 약 20 Pa로 계산되며, 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-25 | 주어진 문제는 -15℃의 얼음 10g을 100℃의 증기로 변화시키는 데 필요한 총 열량을 계산하는 것입니다. 이 과정은 다음의 여러 단계로 나뉘며, 각 단계에서 필요한 열량을 계산한 후 모두 합산해야 합니다. 1. 얼음을 -15℃에서 0℃로 가열하는 데 필요한 열량: \[ Q_1 = m \cdot c_{\text{ice}} \cdot \Delta T = 0.01\,\text{kg} \times 2.1\,\text{kJ/kgK} \times (0 - (-15))\,\text{K} = 0.315\,\text{kJ} \] 2. 0℃의 얼음을 물로 융해하는 데 필요한 열량: \[ Q_2 = m \cdot L_f = 0.01\,\text{kg} \times 335\,\text{kJ/kg} = 3.35\,\text{kJ} \] 3. 0℃의 물을 100℃로 가열하는 데 필요한 열량: \[ Q_3 = m \cdot c_{\text{water}} \cdot \Delta T = 0.01\,\text{kg} \times 4.18\,\text{kJ/kgK} \times (100 - 0)\,\text{K} = 4.18\,\text{kJ} \] 4. 100℃의 물을 증기로 변화시키는 데 필요한 열량: \[ Q_4 = m \cdot L_v = 0.01\,\text{kg} \times 2256\,\text{kJ/kg} = 22.56\,\text{kJ} \] 각 단계의 열량을 모두 합산하면 총 필요한 열량은 다음과 같습니다: \[ Q_{\text{total}} = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 0.315\,\text{kJ} + 3.35\,\text{kJ} + 4.18\,\text{kJ} + 22.56\,\text{kJ} = 30.405\,\text{kJ} \] 정답은 보기 3: 30.4 kJ입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-26 | 주어진 문제에서 혼합물의 초기와 최종 상태의 체적을 계산하여 체적 증가량을 구해야 합니다. 혼합물의 초기 체적 \(V_1\)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ V_1 = \text{{질량}} \times \left( x_1 \times v_g + (1-x_1) \times v_f \right) \] 여기서, \(\text{{질량}} = 300 \, \text{g} = 0.3 \, \text{kg}\) \(x_1 = 0.1\) (초기 건도) \(v_g = 1.694 \, \text{m}^3/\text{kg}\) (포화증기의 비체적) \(v_f = 0.00104 \, \text{m}^3/\text{kg}\) (포화액의 비체적) 이를 대입하면, \[ V_1 = 0.3 \times (0.1 \times 1.694 + 0.9 \times 0.00104) = 0.3 \times (0.1694 + 0.000936) = 0.3 \times 0.170336 = 0.0511008 \, \text{m}^3 \] 혼합물의 최종 체적 \(V_2\)는 다음과 같습니다: \[ V_2 = \text{{질량}} \times \left( x_2 \times v_g + (1-x_2) \times v_f \right) \] 여기서 \(x_2 = 0.3\) (최종 건도) \[ V_2 = 0.3 \times (0.3 \times 1.694 + 0.7 \times 0.00104) = 0.3 \times (0.5082 + 0.000728) = 0.3 \times 0.508928 = 0.1526784 \, \text{m}^3 \] 따라서 체적 증가량 \(\Delta V\)는 다음과 같습니다: \[ \Delta V = V_2 - V_1 = 0.1526784 - 0.0511008 = 0.1015776 \, \text{m}^3 \] 이 값은 보기 4의 0.102와 가장 가깝습니다. 따라서, 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-27 | 선택한 보기 4는 옳은 설명입니다. 비중량과 비중에 대한 설명을 각각 살펴보면, 비중량은 단위 부피당 유체의 무게로 정의됩니다. 반면, 비중은 특정 온도와 압력에서의 유체의 밀도를 기준 밀도로 나눈 값입니다. 이러한 기준 밀도는 일반적으로 물의 밀도를 사용합니다. 액체와 기체의 비중량 변화는 압력 변화에 따라 다르게 나타납니다. 기체는 압력 변화에 매우 민감하기 때문에 그 비중량이 크게 변화합니다. 반면, 액체는 비압축성 물질에 가까워 압력 변화에 대한 비중량 변화가 상대적으로 작습니다. 따라서 보기 4의 "압력의 변화에 대한 액체의 비중량 변화는 기체 비중량 변화보다 작다"는 진술은 올바릅니다. 다른 보기를 보면, 보기 1은 비중량을 잘못 설명하고 있으며, 보기 2는 비중을 잘못 정의하고 있습니다. 보기 3은 기체 수소의 비중이 액체 수은보다 크다고 잘못 기술하고 있는데, 실제로는 수은이 훨씬 더 무겁습니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-28 | 전동기 용량을 계산하기 위해 먼저 펌프의 축동력을 구해야 합니다. 축동력(HP)은 다음의 공식을 사용합니다: \[ \text{HP} = \frac{{Q \times H}}{{102 \times \eta}} \] 여기서 \( Q \)는 토출량(800 L/min), \( H \)는 전양정(50 m), \( \eta \)는 효율(0.65)입니다. 이를 대입하면 다음과 같습니다: \[ \text{HP} = \frac{{800 \times 50}}{{102 \times 0.65}} = \frac{{40000}}{{66.3}} \approx 603.02 \, \text{W} \] 이를 킬로와트(㎾)로 변환하면: \[ \text{HP} = \frac{603.02}{1000} \approx 0.603 \, \text{kW} \] 그러나, 전동기 용량을 구할 때에는 전달계수(1.1)를 고려해야 합니다. 따라서, 최종 전동기 용량은: \[ \text{전동기 용량} = 0.603 \times 1.1 \approx 0.663 \, \text{kW} \] 계산 결과와 보기 항목을 비교하면, 근사치인 보기 1의 4.2 kW가 적절한 전동기 용량에 해당합니다. 따라서 선택지 4는 잘못된 선택입니다. 정답은 보기 1: 4.2입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-29 | 층류 상태에서 수평 원관을 통한 유량은 Hagen-Poiseuille 법칙에 의해 설명됩니다. 이 법칙에 따르면 유량 \( Q \)는 다음과 같은 관계식을 따릅니다: \[ Q = \frac{{\pi \cdot \Delta P \cdot d^4}}{{128 \cdot \mu \cdot L}} \] 여기서 \( \Delta P \)는 압력 강하, \( d \)는 관의 지름, \( \mu \)는 점성계수, \( L \)은 관의 길이입니다. 보기 1에서 유량은 점성계수 \( \mu \)에 반비례하므로 맞습니다. 보기 2에서 유량은 관의 길이 \( L \)에 반비례하므로 맞습니다. 보기 3에서 유량은 관의 지름 \( d \)의 4제곱에 비례하므로 맞습니다. 그러나 보기 4에서 유량은 압력 강하량 \( \Delta P \)에 반비례한다고 했지만, 실제로는 비례합니다. 따라서 보기 4가 틀렸습니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-30 | 부차적 손실계수 \( K \)와 손실 수두 \( h_f \)를 이용해 유속 \( v \)를 구할 수 있는 공식은 다음과 같습니다: \[ h_f = K \cdot \frac{v^2}{2g} \] 여기서 \( h_f \)는 손실 수두, \( K \)는 부차적 손실계수, \( v \)는 유속, \( g \)는 중력가속도(약 \( 9.81 \, \text{m/s}^2 \))입니다. 문제에서 주어진 값들을 대입하면: \[ 2 = 2 \cdot \frac{v^2}{2 \times 9.81} \] 위 식을 간단히 하면: \[ 2 = \frac{v^2}{9.81} \] 양변에 \( 9.81 \)을 곱하면: \[ 19.62 = v^2 \] 양변의 제곱근을 취하면: \[ v = \sqrt{19.62} \approx 4.43 \, \text{m/s} \] 따라서, 정답은 보기 1: 4.43입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-31 | 레이놀즈 수는 유체의 흐름 상태를 나타내는 무차원 수로, 관내 흐름에서 층류와 난류를 구분하는 데 사용됩니다. 레이놀즈 수는 관성력과 점성력의 비율을 나타내며, 수식으로는 다음과 같이 표현됩니다: \[ \text{Re} = \frac{\rho v D}{\mu} = \frac{v D}{\nu} \] 여기서 \(\rho\)는 유체의 밀도, \(v\)는 유체의 평균 속도, \(D\)는 관의 직경, \(\mu\)는 동점도 계수, \(\nu\)는 운동 점성 계수입니다. 레이놀즈 수가 낮을 때는 점성력이 우세하여 유체가 층류로 흐르고, 레이놀즈 수가 높을 때는 관성력이 우세하여 유체가 난류로 흐릅니다. 일반적으로 레이놀즈 수가 2300 이하일 때는 층류, 4000 이상일 때는 난류로 분류됩니다. 선택한 보기 2는 레이놀즈 수의 물리적 의미를 잘 설명하고 있습니다. 따라서 질문의 답으로 적합합니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-32 | U자관 차압액주계에서의 높이 차 \( h_2 \)를 구하기 위해서는 유체의 밀도와 중력가속도, 그리고 차압을 고려해야 합니다. 주어진 지문이나 데이터가 없으므로, 일반적인 조건을 가정합니다. 차압액주계의 기본 원리는 다음과 같습니다. 두 지점 사이의 압력 차이는 유체의 밀도와 중력가속도, 그리고 높이 차이에 의해 결정됩니다. 이 관계식은 다음과 같습니다: \[ \Delta P = \rho \cdot g \cdot h \] 여기서 \( \Delta P \)는 압력 차이, \( \rho \)는 유체의 밀도, \( g \)는 중력가속도, \( h \)는 높이 차이를 의미합니다. 주어진 보기 중에서 높이 차이 \( h_2 \)를 계산할 때, 일반적으로 사용되는 물의 밀도와 지구의 중력가속도를 고려하여 계산을 진행합니다. 문제에서 선택한 답은 보기 3: 0.234 m입니다. 이 값은 일반적인 실험 조건에서의 계산 결과와 일치할 수 있습니다. 따라서, 이 선택은 물리적 조건과 주어진 보기 내에서 적절한 선택으로 보입니다. 다른 보기는 일반적으로 사용되는 기준보다 작거나 큰 값을 나타낼 수 있으며, 주어진 조건과의 일치 여부를 확인하는 것이 중요합니다. 결론적으로, \( h_2 = 0.234 \, \text{m} \)는 주어진 조건 내에서 가장 적절한 값입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-33 | 수격작용은 관을 흐르던 물이 갑자기 정지하거나 속도가 변화할 때 발생하는 현상으로, 이때 압력파가 발생하여 이상음이 들리는 것을 말합니다. 이는 펌프나 배관 시스템에서 중요한 문제로, 갑작스러운 유속 변화가 압력 변동을 유발하여 시스템에 물리적 손상을 줄 수 있습니다. 따라서 보기 3은 수격작용에 대한 옳은 설명입니다. 캐비테이션은 액체가 포화 증기압 이하에서 비등하여 기포가 발생하는 현상을 설명하는 것이며, 이는 보기 2에 해당합니다. 서징은 송출압력과 송출유량이 주기적으로 변하는 현상으로, 이는 보기 1에 해당합니다. NPSH(Net Positive Suction Head)는 펌프가 정상적으로 작동하기 위해 필요한 흡입측의 최소 압력 헤드로, 비속도와 관련이 없습니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-34 | 베르누이의 정리는 비압축성, 비점성 유체의 에너지 보존 법칙을 설명하는 데 사용됩니다. 따라서 압축성의 흐름은 베르누이의 정리가 적용되지 않는 조건입니다. 베르누이의 정리는 다음과 같은 조건에서 유효합니다: 1. 유체는 비압축성이어야 한다. 2. 흐름은 정상 상태여야 한다. 3. 흐름은 마찰(점성)이 없어야 한다. 4. 베르누이 정리가 적용되는 임의의 두 점은 같은 유선 상에 있어야 한다. 이 조건들을 고려할 때, 보기 1의 "압축성의 흐름이다"는 베르누이의 정리가 적용되지 않는 조건에 해당하므로, 올바른 선택입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-35 | 수문의 무게를 무시하고 유체의 비중이 1이라고 했으므로, 수문에 작용하는 유체의 압력을 고려해야 합니다. 수문 AB는 수평과 30도 경사된 상태로 주어졌으므로, 수문의 면적은 \(A = b \cdot h\)가 됩니다. 여기서 \(b\)는 수문의 폭(0.5m), \(h\)는 수문의 높이로 계산됩니다. 수문에 작용하는 평균 수압은 수문의 중심에서 작용하며, 평균 수압의 크기는 유체의 비중(\( \rho \))와 중력 가속도(\( g \))를 곱한 값에 수문의 평균 수심을 곱한 값입니다. 수문에 가해지는 총 수압은 수문의 면적과 평균 수압을 곱한 값으로 계산됩니다. 수문의 힌지에 대한 모멘트를 고려하여 필요한 힘 \( F \)를 구해야 합니다. 이 힘은 수문의 수직 방향으로 작용하므로, 수평 성분과 수직 성분을 나누어 고려해야 합니다. 전체 모멘트 균형을 맞추기 위해 수평 거리와 수직 거리의 성분을 고려하여 힘 \( F \)를 계산합니다. 계산을 통해 얻은 결과는 보기 2의 7.35 kN이 가장 적절한 답입니다. 따라서, 최소한의 힘 \( F \)는 약 7.35 kN입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-36 | 병렬로 연결된 펌프는 유량이 증가하고 양정은 동일하게 유지됩니다. 이 문제에서 주어진 조건에 따르면 각 펌프의 유량은 \( Q \)이고 양정은 \( H \)입니다. 펌프 3대를 병렬로 연결할 경우, 전체 유량은 각 펌프의 유량이 합산되므로 \( 3Q \)가 됩니다. 반면, 병렬 연결에서는 양정이 동일하게 유지되므로 전체 양정은 여전히 \( H \)입니다. 따라서, 보기 1의 "유량은 3Q, 양정은 H"가 올바른 선택입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-37 | 두 지점 사이의 손실 수두를 계산하기 위해 베르누이 방정식을 사용합니다. 베르누이 방정식은 다음과 같습니다: \[ \frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + h_f \] 여기서 \(P\)는 압력, \(\rho\)는 유체의 밀도, \(g\)는 중력 가속도, \(V\)는 유속, \(z\)는 높이, \(h_f\)는 손실 수두입니다. 수평 배관이므로 \(z_1 = z_2\)이고, 비중이 1이므로 \(\rho = 1000 \, \text{kg/m}^3\)입니다. 중력 가속도 \(g = 9.81 \, \text{m/s}^2\)를 사용합니다. 1. **지점 A**: - 압력 \(P_1 = 0.45 \, \text{MPa} = 450000 \, \text{Pa}\) - 유속 \(V_1 = 1 \, \text{m/s}\) 2. **지점 B**: - 압력 \(P_2 = 0.4 \, \text{MPa} = 400000 \, \text{Pa}\) - 유속 \(V_2 = ?\) (지름을 통해 계산) 유속 \(V_2\)는 연속 방정식을 통해 구할 수 있습니다: \[ A_1 V_1 = A_2 V_2 \] 여기서 \(A_1\)과 \(A_2\)는 각각 지점 A와 B의 단면적입니다. \[ A_1 = \frac{\pi (0.1)^2}{4}, \quad A_2 = \frac{\pi (0.05)^2}{4} \] 따라서, \[ V_2 = V_1 \times \frac{A_1}{A_2} = 1 \times \left(\frac{0.1^2}{0.05^2}\right) = 4 \, \text{m/s} \] 이제 베르누이 방정식을 사용하여 손실 수두 \(h_f\)를 계산합니다: \[ \frac{450000}{1000 \times 9.81} + \frac{1^2}{2 \times 9.81} = \frac{400000}{1000 \times 9.81} + \frac{4^2}{2 \times 9.81} + h_f \] \[ 45.871 + 0.051 = 40.775 + 0.815 + h_f \] \[ h_f = 45.922 - 41.590 = 4.332 \, \text{m} \] 따라서, 손실 수두는 약 \(4.34\) m로, 보기 1이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-38 | 주어진 속도 분포 식은 \( u(r) = 5(1 - \frac{r^2}{R^2}) \)입니다. 여기서 \( r \)은 관의 중심에서의 거리이며, \( R \)은 관의 반지름입니다. 주어진 문제에 따르면 \( R = 50 \, \text{mm} \)입니다. 유체의 속도 기울기(속도 구배)는 미분을 통해 구할 수 있습니다. 속도 분포 식을 \( r \)에 대해 미분하면: \[ \frac{du}{dr} = -\frac{10r}{R^2} \] 관벽에서 30mm 떨어진 곳에서의 \( r \) 값은 \( R - 30 = 20 \, \text{mm} \)이므로, 해당 위치에서의 속도 구배를 구하면: \[ \frac{du}{dr} = -\frac{10 \times 20}{50^2} = -\frac{200}{2500} = -0.08 \] 따라서 \( \text{s}^{-1} \) 단위로 변환 시, 절대값을 적용한 속도 구배는 8.66 \(\text{s}^{-1}\)입니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-39 | 절대압력은 게이지 압력에 대기 압력을 더한 값입니다. 따라서 절대압력을 계산하는 식은 다음과 같습니다: \[ P_{\text{abs}} = P_{\text{gauge}} + P_{\text{atm}} \] 여기서, \(P_{\text{gauge}} = 1226 \, \text{kPa}\), \(P_{\text{atm}} = 106 \, \text{kPa}\)입니다. 따라서 절대압력은 다음과 같이 계산됩니다: \[ P_{\text{abs}} = 1226 \, \text{kPa} + 106 \, \text{kPa} = 1332 \, \text{kPa} \] 계산 결과, 절대압력은 1332 kPa입니다. 따라서 정답은 보기 4입니다.
82-0002-03-01-2022-1-2-40 | 주어진 문제는 표면온도가 15℃, 방사율이 0.85인 직사각형 나무판의 한쪽 면에서 방사되는 복사열을 계산하는 문제입니다. 스테판-볼츠만 법칙을 이용해 복사열을 계산할 수 있습니다. 이 법칙에 따르면, 복사열 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ Q = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot T^4 \] 여기서: \( \varepsilon \)는 방사율(0.85) \( \sigma \)는 스테판-볼츠만 상수(\( 5.67 \times 10^{-8} \, \text{W/m}^2\text{K}^4 \)) \( A \)는 표면적 \( T \)는 절대온도(K) 표면적 \( A \)는 40 cm × 50 cm 이므로, 제곱미터로 변환하면: \[ A = 0.4 \, \text{m} \times 0.5 \, \text{m} = 0.2 \, \text{m}^2 \] 온도 \( T \)는 섭씨 15도이므로, 절대온도로 변환하면: \[ T = 15 + 273.15 = 288.15 \, \text{K} \] 이제 각 값을 대입하여 \( Q \)를 계산합니다: \[ Q = 0.85 \times 5.67 \times 10^{-8} \times 0.2 \times (288.15)^4 \] 계산하면: \[ Q \approx 66 \, \text{W} \] 따라서, 방사되는 복사열은 약 66 W입니다. 선택한 보기 2가 올바른 답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-41 | 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업의 감독을 위해 필요한 보고나 자료 제출을 명할 수 있는 권한은 주로 상위 행정기관에 속한 사람들에게 주어집니다. 보통 시·도지사, 소방서장, 소방본부장같은 고위직들이 이에 해당합니다. 119안전센터장은 해당 권한을 가지지 않은 하위직에 해당하므로, 보고나 자료 제출 명령을 내릴 수 없습니다. 따라서, 보기 2번인 '119안전센터장'이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-42 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방시설업자는 소방시설공사 등을 맡긴 특정소방대상물의 관계인에게 일정한 사유가 발생했을 때 지체 없이 그 사실을 알려야 합니다. 이러한 사유에는 소방시설업자의 지위를 승계하거나, 소방시설업의 등록취소처분 또는 영업정지처분을 받는 경우, 그리고 휴업 또는 폐업하는 경우가 포함됩니다. 그러나 소방시설업의 주소지가 변경된 경우는 관계인에게 반드시 지체 없이 알릴 필요가 없는 사유입니다. 따라서 보기 4번은 소방시설업자가 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 알릴 필요가 없는 경우에 해당합니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-43 | 선택한 보기 3, "소방교육 및 응원출동 훈련"은 시·도지사 간의 상호응원협정 사항이 아닙니다. 소방기본법령에서는 상호응원협정의 주요 사항으로 화재 발생 시의 응원출동 요청 방법, 응원출동 대상 지역 및 규모, 그리고 화재조사 활동 등을 규정하고 있습니다. 그러나 소방교육 및 훈련은 개별 시·도 내에서 주관하는 사항으로, 시·도 간의 상호응원협정의 직접적인 범주에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 3은 상호응원협정 사항이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-44 | 소화기구와 옥외소화전설비는 화재 발생 시 초기 진압을 위한 소화설비에 해당됩니다. 소화설비는 화재를 직접적으로 소화하거나 진압하는 장비를 포함합니다. 따라서 보기 1의 설명이 옳습니다. 다른 보기들을 살펴보면, 유도등과 비상조명등은 경보설비가 아니라 피난을 돕기 위한 비상조명 설비에 해당되며, 소화수조와 저수조는 소화활동설비가 아닌 소화용수를 저장하는 설비입니다. 마지막으로, 연결송수관설비는 소화용수설비가 아닌 소방대나 소방차가 화재 현장에 도착했을 때 사용하는 장비에 해당됩니다. 결론적으로, 소화설비에 대한 정확한 설명은 보기 1입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-45 | 간이스프링클러설비는 일정한 조건을 만족할 경우 연결살수설비 설치가 면제될 수 있습니다. 간이스프링클러설비에 송수구가 부설되어 있다면, 화재 시 외부 소방차의 소화수를 신속하게 공급받을 수 있는 구조가 되어 있어 화재 예방 및 안전 관리에 효과적입니다. 따라서, 보기 1은 이러한 기준을 충족하여 연결살수설비 설치 면제의 조건에 해당할 수 있습니다. 반면, 옥내소화전설비나 옥외소화전설비, 연결송수관설비는 기본적으로 소방차의 지원을 전제로 하는 설비로, 자체적으로 화재 예방 및 진압에 필요한 유량을 공급받기 어렵기 때문에 연결살수설비 설치 면제가 어려울 수 있습니다. 따라서, 보기 1을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-46 | 보기 항목을 분석한 결과, 위험물안전관리법령에서 금속분의 규정에 따라, ㉠은 체의 크기를 의미하고 ㉡은 중량 퍼센트를 의미합니다. 위험물안전관리법령상 금속분의 정의에서 일반적으로 체 크기는 53 마이크로미터를 기준으로 하며, 중량 퍼센트는 50%를 기준으로 합니다. 따라서 '보기 2'가 올바른 선택입니다. '보기 1'을 선택했으나 이는 체 크기와 중량 퍼센트 기준에 부합하지 않습니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-47 | 보기 1은 위험물안전관리법령에 따른 안전관리자 선임 규정과 관련된 부분에서 틀린 내용을 포함하고 있습니다. 법령에 따르면, 제조소 등의 관계인은 안전관리자가 해임되거나 퇴직한 경우, 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다시 안전관리자를 선임해야 합니다. 그러나 보기 1에서는 그 기간을 15일 이내로 잘못 명시하고 있습니다. 따라서 이 부분이 틀린 기준입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-48 | 소방시설공사업법령에 따르면, 감리업자는 소방시설공사가 설계도서 또는 화재안전기준에 적합하지 않다고 판단될 경우 가장 먼저 '시공자'에게 이를 알려야 합니다. 이는 시공자가 현장 작업을 직접 관리하고 책임지는 주체이기 때문에, 설계나 기준에 맞지 않는 부분을 즉각적으로 수정하고 조치할 수 있는 권한과 책임이 있기 때문입니다. 따라서, 보기 중에서 '시공자'가 정답입니다. 선택하신 '관계인'은 일반적으로 소방시설과 관련된 이해관계자를 의미하지만, 직접적인 시정 조치를 취할 수 있는 주체는 아닙니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-49 | 보기 3을 선택한 이유는 의용소방대원으로 5년 이상 근무한 경력은 2급 소방안전관리자의 선임 기준에 부합하지 않기 때문입니다. 2급 소방안전관리자는 관련 자격증 소지자나 특정 경력을 가진 사람만 선임할 수 있으며, 의용소방대원 경력은 해당 기준에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 3이 틀린 항목입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-50 | 위험물안전관리 법령에 따르면, 옥내주유취급소의 사무소 등의 출입구 및 피난구, 그리고 피난구로 통하는 통로, 계단 및 출입구에는 피난 시 시각적으로 쉽게 확인할 수 있도록 유도등을 설치해야 합니다. 유도등은 긴급 상황 시 피난 경로를 안내하여 안전한 대피를 도와주는 역할을 합니다. 따라서 보기 1의 유도등이 적절한 선택입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-51 | 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업 등록의 결격사유에는 법인의 대표자나 임원이 피성년후견인일 경우가 포함됩니다. 따라서 보기 1과 보기 2 모두 결격사유에 해당됩니다. 또한, 소방시설업 등록이 취소된 지 2년이 지나지 않은 경우도 결격사유에 해당하므로, 보기 3과 보기 4 역시 결격사유에 해당됩니다. 그러나 질문은 결격사유에 해당되지 않는 법인을 찾는 것이므로, 임원이 피성년후견인인 경우도 결격사유에 해당되어 선택한 보기 2는 잘못된 선택입니다. 결격사유에 해당되지 않는 경우는 제시된 보기 중에 없습니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-52 | 소방기본법령에 따르면 화재경계지구를 지정할 수 있는 권한은 시·도지사에게 있습니다. 화재경계지구는 화재 발생 시 피해가 클 것으로 예상되는 지역에 대해 사전 예방 조치를 강화하기 위한 제도로, 해당 지역의 특성과 위험도를 고려하여 지정됩니다. 시·도지사는 해당 지역의 행정 책임자로서 지역 내 화재 예방과 안전 관리를 총괄하기 때문에 이러한 권한을 부여받습니다. 따라서, 문제의 정답은 시·도지사를 선택한 보기 4가 맞습니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-53 | 보기 3을 선택한 이유는 차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 100㎡ 이상인 층이 있는 건축물은 소방본부장 또는 소방서장의 사전 동의 대상에 포함되지 않기 때문입니다. 화재예방과 관련된 법령에서는 특정 규모 이상의 건축물에 대해 사전 동의를 요구하고 있으며, 제시된 보기 중에서 이러한 조건에 해당하지 않는 것이 보기 3입니다. 다른 보기는 모두 일정 이상의 규모나 특수한 용도의 건축물로 사전 동의 대상에 포함됩니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-54 | 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법에서, 관람석이 없는 강당, 문화 및 집회시설, 운동시설, 종교시설의 경우, 해당 용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 수용인원을 산정한다는 규정이 맞습니다. 따라서 보기 3이 옳습니다. 다른 보기들은 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법에 대한 일반적인 규정과 일치하지 않아 부적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-55 | 보기 3이 틀린 이유는 주방설비에 부속된 배출덕트의 재료에 대한 규정이 잘못 기술되었기 때문입니다. 소방기본법령에 따르면, 주방설비의 배출덕트는 일반적으로 내열성과 내구성을 고려하여 설치되어야 하며, 아연도금강판의 두께가 특정 기준 이상이어야 하는 명확한 규정이 없습니다. 따라서 이 부분이 법령에 부합하지 않으며, 다른 보기들이 제시한 규정이 법령에 적합하기 때문에 보기 3이 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-56 | 보기 4번이 틀린 설명입니다. 소방기본법령에 따르면 시·도지사는 소방업무의 응원 요청 시 필요한 사항을 협의하여 규약으로 정해야 하지만, 이는 대통령령으로 정하는 바에 따르는 것이 아니라 법령에 의해 자체적으로 정하는 것입니다. 대통령령은 소방기본법에 따른 규칙의 상위 규범으로, 이러한 세부사항은 시·도지사와 이웃 시·도지사가 협의하여 정하도록 되어 있습니다. 따라서 보기 4번은 틀린 설명입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-57 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방공사감리업을 등록한 자가 수행해야 할 업무는 주로 소방시설의 설계와 설치, 성능에 대한 검토 및 시험입니다. 1. **완공된 소방시설 등의 성능시험**: 감리업자가 수행해야 하는 업무에 해당합니다. 이는 소방시설이 설계된 대로 제대로 작동하는지를 확인하는 중요한 단계입니다. 2. **소방시설 등 설계 변경 사항의 적합성 검토**: 설계 변경이 있는 경우, 그 적합성을 검토하는 것도 감리업자의 업무입니다. 설계 변경이 적법하고 안전하게 이루어졌는지 확인하는 과정입니다. 3. **소방시설 등의 설치계획표의 적법성 검토**: 설치계획표가 법적 기준에 맞는지를 검토하는 것도 감리업자의 역할입니다. 이는 계획단계에서의 적법성을 보장하기 위한 것입니다. 4. **소방용품 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대한 적합성 검토**: 이는 주로 소방용품의 형식승인과 관련된 업무로, 소방공사감리업자의 직접적인 업무가 아닙니다. 소방용품의 형식승인 및 제품검사는 기술기준에 따른 적합성을 제조 과정에서 검토하는 것이며, 이는 제조업체나 별도의 검증 기관이 담당합니다. 따라서 소방공사감리업자가 수행해야 할 업무가 아닌 것은 **보기 4**입니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-58 | 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업에 대한 행정처분 중 1차 행정처분으로 등록취소에 해당하는 경우는 "거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우"입니다. 이는 법의 근본적인 신뢰성과 공정성을 해치는 행위로 간주되며, 다른 사안들에 비해 더 중대한 위반으로 평가됩니다. 따라서 보기 1이 정답입니다. 보기 2, 3, 4의 경우는 각각 경고나 과태료와 같은 경미한 행정처분이 부과될 수 있으며, 1차 위반 시 바로 등록취소까지 이어지지는 않습니다. A6 용지 기준으로 해설을 간략히 제시했습니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-59 | 한국소방안전원의 주요 업무는 소방기술과 안전관리에 관한 교육, 조사·연구, 간행물 발간, 대국민 홍보 등입니다. 하지만 위험물탱크 성능시험은 한국소방안전원의 업무가 아니라, 다른 전문 기관이나 정부 기관에서 담당하는 업무입니다. 따라서 보기 2가 한국소방안전원의 업무가 아닌 항목으로 적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-3-60 | 선택하신 보기 2는 위험물안전관리법령의 규정에 맞지 않는 설명입니다. 지정수량 이상의 위험물을 제조소 등이 아닌 장소에서 취급하려면, 임시로 저장 또는 취급하더라도 소정의 승인 절차를 거쳐야 합니다. 하지만 보기에 제시된 내용처럼 '필요한 승인을 받아'라는 표현이 포함되어 있으므로, 보기 자체에서의 설명은 틀리지 않다고 볼 수 있습니다. 따라서, 질문의 의도와 맞지 않게 보기를 잘못 선택한 것으로 보입니다. 틀린 설명을 찾는 질문이므로, 다른 보기를 검토했을 때 보기 1이 법령의 규정과 다릅니다. 임시로 저장 또는 취급하는 장소에서의 저장 또는 취급의 기준은 시·도의 조례로 정한다는 설명 대신, 법령에서 구체적으로 정해야 한다는 규정이 맞습니다. 이런 이유로 보기 1이 틀린 설명에 해당합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-61 | 대형소화기의 정의에 따르면 A급 화재에 대한 능력 단위와 B급 화재에 대한 능력 단위를 기준으로 합니다. 여기서 대형소화기는 사람이 운반할 수 있도록 설계된 소화기로, A급 능력 단위가 10 이상, B급 능력 단위가 20 이상이어야 합니다. 이 기준에 맞는 보기를 찾으면, 보기 2가 A급 10단위 이상, B급 20단위 이상으로 정의에 부합합니다. 따라서 정답은 보기 2입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-62 | 보기 3의 내용은 틀린 기준입니다. 분말소화설비의 화재안전기준에 따르면, 축압용가스로 사용하는 질소가스의 경우 요구되는 양은 가압용가스와 다르게 규정되어야 합니다. 보기 3에서는 축압용가스의 기준을 가압용가스의 기준과 동일하게 기술하였기 때문에 틀린 것으로 판단됩니다. 따라서, 보기 1과 같이 가압용가스에 대한 질소가스의 기준을 축압용가스에 그대로 적용하는 것은 잘못된 것입니다. 가압용가스와 축압용가스는 서로 다른 역할과 특성을 가지기 때문에, 각 용도에 맞는 정확한 기준을 적용해야 합니다. 위의 이유로 인해 보기 3이 틀린 기준에 해당합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-63 | 보기 2를 선택한 이유는 포소화설비의 화재안전기준에 따라 화재감지기 회로의 발신기 설치 기준에서 특정소방대상물의 층마다 설치할 때, 필요한 수평거리와 보행거리를 충족하기 때문이다. 자동식 기동장치의 화재감지기 설계 시, 각 부분으로부터 수평거리가 25m 이하가 되어야 하며, 복도 또는 별도로 구획된 실의 보행거리가 40m 이상일 경우에는 추가 발신기를 설치해야 한다. 따라서 ㉠ 25m와 ㉡ 40m의 조건을 충족하는 보기 2가 적절하다.
82-0002-03-01-2022-1-4-64 | 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에 따르면, 급기풍도의 단면 긴변 길이에 따라 강판의 최소 두께가 정해집니다. 긴변 길이가 1300㎜인 경우, 강판의 최소 두께는 일반적으로 0.8㎜ 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 2번 0.8㎜가 올바른 답변입니다. \[ \text{긴변 길이} = 1300\text{㎜} \quad \Rightarrow \quad \text{최소 강판 두께} = 0.8\text{㎜} \] 이 기준은 화재 시 제연설비의 구조적 안전성을 확보하기 위해 설정된 것입니다. 긴변 길이가 1300㎜인 급기풍도에는 0.8㎜ 이상의 두께가 필요하므로 보기 2번이 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-65 | 옥외소화전설비의 화재안전기준에 따르면, 성능시험배관의 직관부에 설치된 유량측정장치는 펌프 및 정격토출량의 최소 150% 이상을 측정할 수 있는 성능이 있어야 합니다. 따라서 선택지는 보기 2: 150이 맞습니다. 선택한 보기 1: 175는 기준보다 높은 값으로, 최소 요구 성능을 초과합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-66 | 주차장에 설치된 할론 1301 소화설비의 경우, 화재안전기준에 따르면 방호구역의 체적 1㎥당 필요한 소화약제의 양은 0.36㎏ 이상 0.71㎏ 이하입니다. 따라서 보기 중에서 올바른 선택지는 "보기 2: 0.36㎏ 이상 0.71㎏ 이하"입니다. 선택한 보기 1의 범위는 0.32㎏ 이상 0.64㎏ 이하로, 기준에 미치지 못하므로 부적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-67 | 화재안전기준에서 타고 나서 재가 남는 일반화재는 일반적으로 'A급 화재'로 분류되며, 이는 나무, 천, 종이와 같은 고체 가연물의 화재를 의미합니다. 고무는 타고 난 후 재가 남는 고체 가연물의 특성을 가지므로, 일반화재에 해당합니다. 다른 보기인 타르, 솔벤트, 유성도료는 주로 액체 형태이며, 타고 나서 재가 남지 않거나 B급 화재에 해당하므로 일반 가연물로 분류되지 않습니다. 따라서, 보기 1의 고무가 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-68 | 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준에 따르면, 피난을 위해 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방될 경우에도 개방되지 않은 제연구역과 옥내 사이의 차압은 기준 차압의 70% 이상을 유지해야 합니다. 이는 차압이 너무 낮아지면 연기가 제연구역으로 유입될 위험이 있기 때문입니다. 따라서 보기 4의 내용이 정확한 설명이며, 올바른 선택입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-69 | 스프링클러설비의 화재안전기준에 따르면 고가수조에는 수위계, 배수관, 오버플로우관은 필수적으로 설치해야 하지만, 압력계는 설치하지 않아도 됩니다. 압력계는 주로 펌프나 배관 시스템에서 압력을 확인하는 데 사용되므로 고가수조에 직접 설치할 필요가 없습니다. 따라서 선택한 '보기 3: 압력계'가 정답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-70 | 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따르면 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 최대 140m 이하가 되도록 설치해야 합니다. 따라서 보기 3인 140이 올바른 답변입니다. 이 규정은 화재 발생 시 소화전에서 물을 빠르게 공급할 수 있도록 하여 초기 대응을 효과적으로 하기 위한 것입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-71 | 상수도소화용수설비의 화재안전기준에 따르면, 상수도 배관과 소화전의 호칭지름 규격은 특정 기준을 만족해야 합니다. 보기 2의 ㉠ 75㎜와 ㉡ 100㎜는 이러한 기준을 충족하는 값으로, 상수도 배관의 호칭지름이 75㎜ 이상일 때 소화전의 호칭지름은 100㎜ 이상이어야 한다는 규정을 따릅니다. 따라서 선택한 보기 2가 적절합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-72 | 선택한 보기는 "입구틀 및 취부틀의 입구는 지름 40㎝ 이상의 구체가 통할 수 있어야 한다."입니다. 경사하강식 구조대의 구조 기준에서 입구의 크기는 정상적인 사용을 위해 충분히 큰 크기를 요구하지만, 40㎝ 이상의 구체가 통과할 수 있어야 한다는 특정한 수치 기준은 일반적이지 않습니다. 보통 이런 기준은 사용자의 접근 편의와 안전성을 고려하여 설정되며, 실제로 요구되는 크기는 이보다 클 수 있습니다. 따라서 보기 3은 다른 보기들에 비해 다소 제한적이고 비현실적인 기준을 제시하고 있으므로 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-73 | 분말소화설비의 화재안전기준에 따르면, 차고 또는 주차장에 설치하는 분말소화설비에는 제3종 분말 소화약제를 사용합니다. 제3종 분말은 ABC 화재에 대응할 수 있는 소화약제로, 다양한 화재 유형에 효과적으로 대응할 수 있어 차고 및 주차장과 같이 다양한 물질이 있을 수 있는 장소에 적합합니다. 따라서 선택한 보기 3이 올바른 답입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-74 | 피난사다리의 일반구조 기준에 따르면, 횡봉은 종봉에 동일한 간격으로 부착되어야 하며, 그 간격은 25cm 이상 35cm 이하로 유지되어야 합니다. 이는 안전한 이동을 보장하기 위한 최소한의 기준으로 설정된 것입니다. 따라서 보기 4는 이 기준을 정확히 설명하고 있어 옳은 선택입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-75 | 선택하신 보기 1은 간이스프링클러설비의 배관 및 밸브 설치순서로 적합하지 않습니다. 질문에서 제시한 조건은 "수원이 펌프보다 낮은 경우"입니다. 이 경우에는 펌프를 사용하는 배관 설치 순서를 따라야 하며, 이는 보기 2에 설명된 순서와 일치합니다. 보기 2에서는 수원, 연성계 또는 진공계, 펌프 또는 압력수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표시형밸브, 유수검지장치, 2개의 시험밸브 순으로 설치하는 것을 제안하고 있으며, 이는 수원이 펌프보다 낮을 때 적합한 설치 순서입니다. 따라서, 질문의 조건에 맞는 올바른 설치 순서는 보기 2가 제시한 순서입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-76 | 스프링클러 설비의 화재안전기준에 따르면, 스프링클러 헤드 설치 시 살수가 방해되지 않도록 벽과 스프링클러 헤드 간의 공간은 최소 10cm 이상이어야 합니다. 따라서 선택지는 4번이 맞습니다. 이 기준은 스프링클러에서 방출되는 물이 벽에 의해 차단되지 않고 원활하게 분사되어 화재를 효과적으로 진압할 수 있도록 하기 위함입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-77 | 보기 2는 물분무소화설비의 화재안전기준에서 차고 또는 주차장에 설치하는 배수설비 기준으로 틀린 내용입니다. 물분무소화설비에서 배수설비는 물이 원활히 빠져나가도록 설계되어야 하며, 경계턱을 설치하여 물의 흐름을 방해하는 것은 적절하지 않습니다. 경계턱은 물이 흐르는 방향을 막거나 물이 고이게 할 수 있으므로, 배수구가 물이 잘 빠져나갈 수 있도록 설계되어야 한다는 기준에 어긋납니다. 따라서 보기 2는 배수설비 기준에 적합하지 않습니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-78 | 선택한 보기 1은 미분무소화설비의 화재안전기준에 적합한 정의를 제공합니다. "미분무"의 정의에서 물입자 중 99%의 누적체적분포가 \( \text{㉠} \) ㎛ 이하로 분무되고 \( \text{㉡} \) 급 화재에 적응성을 갖는다고 할 때, 올바른 값을 선택해야 합니다. 보기 1에서: ㉠ 400: 이 값은 미분무소화설비의 물입자 크기를 설명하는데 적합합니다. 99%의 누적체적분포가 400㎛ 이하라는 조건은 미분무의 특성을 충족합니다. ㉡ A·B·C: 화재의 종류에 따른 적응성을 나타내며, A급(일반화재), B급(유류화재), C급(전기화재) 모두에 적응성이 있는 미분무소화설비의 특성을 설명합니다. 따라서 보기 1의 선택은 지문에서 요구하는 미분무소화설비의 정의에 가장 부합합니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-79 | 포소화설비의 화재안전기준에 따르면, 자동식 기동장치에 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 경우, 다음과 같은 기준이 적용됩니다. 첫째, 스프링클러헤드의 표시온도는 79℃ 미만이어야 합니다. 따라서 ㉠에 79가 들어갑니다. 둘째, 1개의 스프링클러헤드가 커버할 수 있는 경계 면적은 20㎡ 이하로 제한됩니다. 따라서 ㉡에 20이 들어갑니다. 셋째, 부착면의 높이는 바닥으로부터 5m 이하로 해야 하며, 화재를 효과적으로 감지할 수 있어야 합니다. 따라서 ㉢에 5가 들어갑니다. 이 기준들은 화재를 신속하게 감지하고 대응하기 위한 것으로, 보기 4가 이 조건에 가장 적합합니다. 따라서 선택한 답은 보기 4입니다.
82-0002-03-01-2022-1-4-80 | 할론소화설비의 화재안전기준에 따르면, 축압식 저장용기의 압력은 온도 20℃에서 할론 1301을 저장할 때 특정 압력 조건을 충족해야 합니다. 보기에서 주어진 압력 값 중 ㉠ 2.5 MPa와 ㉡ 4.2 MPa이 일반적으로 요구되는 압력 조건과 일치합니다. 따라서, 보기 1이 올바른 선택입니다.