## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2015-5-1-1 | 전열기의 전력과 사용 시간을 바탕으로 열량을 계산할 수 있습니다. 전력(W)과 시간(s)을 이용하여 에너지를 Joule로 구한 후, 이를 kcal로 변환합니다. 1. 전력과 시간으로 에너지를 구합니다: \[ \text{Energy (J)} = \text{Power (W)} \times \text{Time (s)} = 3000 \, \text{W} \times (20 \times 60) \, \text{s} = 3,600,000 \, \text{J} \] 2. Joule를 kcal로 변환합니다: \[ \text{1 cal} = 4.184 \, \text{J} \quad \Rightarrow \quad \text{1 kcal} = 4184 \, \text{J} \] 3. 따라서, \(\text{Energy (kcal)}\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{Energy (kcal)} = \frac{3,600,000 \, \text{J}}{4184 \, \text{J/kcal}} \approx 860 \, \text{kcal} \] 따라서, 계산 결과는 약 860 kcal로 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-2 | 가정용 전등의 전압은 일반적으로 교류 전압의 실효값(RMS)입니다. 교류 전압의 최대값(피크값)은 실효값에 \(\sqrt{2}\)를 곱하여 구할 수 있습니다. 따라서, 최대값 \(V_m\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ V_m = V_{rms} \times \sqrt{2} = 200 \, \text{V} \times \sqrt{2} \approx 282.8 \, \text{V} \] 따라서, 최대값은 282.8V로 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-3 | Y결선에서 선간전압은 상전압에 \(\sqrt{3}\)을 곱한 값입니다. 주어진 상전압은 100V이므로, 선간전압은 다음과 같이 계산됩니다: \[ V_{\text{선간}} = V_{\text{상}} \times \sqrt{3} = 100 \times \sqrt{3} \approx 173.2 \] 따라서 선간전압은 약 173V입니다. 이 결과에 따라 정답은 보기 3: 173입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-4 | 앙페르의 오른나사법칙은 전류의 방향과 자장의 방향을 설명하는 데 사용됩니다. 이 법칙은 나사의 진행 방향이 전류의 방향에 해당하고, 나사의 회전 방향이 자장의 방향에 해당하는 것을 설명합니다. 따라서 전류가 흐르는 도선 주위의 자기장은 오른나사법칙에 의해 형성됩니다. 플레밍의 왼손법칙과 오른손법칙은 각각 전자기 유도와 전동기의 원리를 설명하는 데 사용되며, 키르히호프의 법칙은 회로 내의 전류와 전압에 관한 법칙으로, 전류와 자장의 관계를 설명하지 않습니다. 그러므로 정답은 보기 2번 앙페르의 오른나사법칙입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-5 | 복소수 전류 \( I = 8 + j6 \)의 크기를 구하려면, 피타고라스 정리를 사용하여 실수부와 허수부의 제곱합의 제곱근을 계산해야 합니다. 전류의 크기 \( ¦I¦ \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ ¦I¦ = \sqrt{8^2 + 6^2} \] \[ = \sqrt{64 + 36} \] \[ = \sqrt{100} \] \[ = 10 \] 따라서, 전류의 크기는 10 A입니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-6 | 삼각파 전압의 실효값은 최대값 \( V_m \)를 사용하여 계산할 수 있습니다. 삼각파의 실효값은 일반적으로 다음과 같이 주어집니다: \[ V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{3}} \] 제시된 보기 중에서 위의 식과 일치하는 선택지는 보기 4입니다. 따라서, 정답은 보기 4입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-7 | 상호 인덕턴스는 두 코일 사이의 자기적 연결 정도를 나타내는 값으로, 상호 인덕턴스 \( M \)은 두 코일의 인덕턴스 \( L1 \), \( L2 \) 및 결합 계수 \( k \)와의 관계식으로 표현됩니다. 이때, 이상적인 코일 간의 상호 인덕턴스는 누설 자속이 없는 경우에 해당하며, 이 경우 결합 계수 \( k = 1 \)로 가정합니다. 따라서, 상호 인덕턴스 \( M \)은 다음과 같이 나타낼 수 있습니다: \[ M = k \cdot \sqrt{L1 \cdot L2} \] 이상적인 코일에서는 \( k = 1 \)이므로: \[ M = \sqrt{L1 \cdot L2} \] 보기 3은 이와 같은 관계를 나타내고 있으므로 정답으로 선택되었습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-8 | 병렬 회로에서 저항과 전류의 관계는 다음과 같습니다: 각 저항에 흐르는 전류는 저항의 크기에 반비례합니다. 주어진 조건에 따르면, 10Ω 저항에 5A의 전류가 흐르고, R(Ω) 저항에 2A의 전류가 흐릅니다. 이 관계식을 이용하여 R을 구할 수 있습니다. 첫째로, 저항 R에서의 전류 \(I_R\)와 10Ω 저항에서의 전류 \(I_{10}\)의 비는 저항값의 역수 비와 같습니다: \[ \frac{I_R}{I_{10}} = \frac{1/R}{1/10} \] 이 식을 전류 값으로 대체하면: \[ \frac{2}{5} = \frac{10}{R} \] 비례식을 풀어 R을 구하면: \[ 2R = 50 \\ R = 25 \] 따라서, 저항 R은 25Ω입니다. 선택한 보기 3은 주어진 조건에 부합합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-9 | 세라믹 콘덴서는 비유전율이 큰 세라믹 물질, 주로 산화티탄과 같은 유전체를 사용합니다. 이러한 특성으로 인해 가격 대비 성능이 우수하며 극성이 없습니다. 따라서 질문에서 설명한 특성에 가장 부합하는 콘덴서는 세라믹 콘덴서입니다. 전해 콘덴서는 극성을 가지며, 마일러와 마이카 콘덴서는 비유전율이 크지 않기 때문에 해당 설명에 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-10 | 주어진 문제는 저항과 코일이 직렬로 연결된 회로의 임피던스를 구하는 문제입니다. 회로에 200V의 전압이 가해지고 20A의 전류가 흐른다는 조건이 있습니다. 이때 임피던스 \( Z \)는 전압 \( V \)를 전류 \( I \)로 나눈 값입니다. \[ Z = \frac{V}{I} = \frac{200V}{20A} = 10Ω \] 직렬 회로의 총 임피던스는 저항과 코일의 리액턴스의 합이므로, 저항 \( R \)과 리액턴스 \( X_L \)의 합으로 표현할 수 있습니다. \[ Z = R + X_L \] 여기서 \( R = 8Ω \)이므로 \[ 10Ω = 8Ω + X_L \] 이를 정리하면 코일의 리액턴스 \( X_L \)는 \[ X_L = 10Ω - 8Ω = 2Ω \] 따라서, 올바른 답은 보기 1: 2입니다. 선택한 보기 3은 6Ω으로, 문제의 조건과 계산 결과에 맞지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-11 | 쿨롱의 법칙은 두 점전하 사이에 작용하는 정전력의 크기를 설명합니다. 이는 두 전하의 곱에 비례하고, 전하들 사이 거리의 제곱에 반비례합니다. 따라서, 전하 \( q_1 \)와 \( q_2 \) 사이의 거리 \( r \)일 때, 정전력 \( F \)는 다음과 같이 표현됩니다: \[ F = k \cdot \frac{{¦q_1 \cdot q_2¦}}{{r^2}} \] 여기서 \( k \)는 쿨롱 상수입니다. 이 법칙에 따르면 전하의 곱이 클수록 힘이 커지고, 두 전하 사이의 거리가 멀어질수록 힘이 작아집니다. 따라서 거리의 제곱에 반비례한다는 내용이 포함된 보기가 정답입니다. 선택한 보기 4는 두 전하의 곱에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다고 설명하여, 쿨롱의 법칙을 정확히 나타냅니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-12 | 대칭 3상 △결선에서 선전류와 상전류의 위상 관계를 이해하기 위해서는 전기회로의 기본 이론을 살펴봐야 합니다. △결선에서는 각 상의 전류가 결선 내부에서 순환하게 되며, 이로 인해 선전류와 상전류 사이에 위상 차이가 발생합니다. △결선에서 선전류(\(I_L\))는 두 상전류(\(I_{ph}\))의 벡터 합으로 표현됩니다. 이때, 상전류의 위상은 선전류보다 \(\pi/6\) 라디안 앞서게 됩니다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같습니다: \[ I_L = I_{ph_1} + I_{ph_2} \] 여기서 두 상전류의 위상 차이가 120도(\(2\pi/3\) 라디안)이므로, 선전류의 위상은 상전류보다 \(\pi/6\) 라디안 또는 30도 뒤지게 됩니다. 따라서 상전류는 선전류보다 \(\pi/6\) 라디안 앞선다고 할 수 있습니다. 따라서 질문에서 요구하는 대칭 3상 △결선에서 선전류와 상전류의 위상 관계는 '상전류가 \(\pi/6\) 라디안 앞선다'가 맞습니다. 이로 인해 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-13 | 두 자극 사이에 작용하는 힘은 다음 식으로 계산할 수 있습니다. \[ F = \frac{{m1 \times m2}}{{4\pi \times r^2}} \] 여기서, \( m1 = 4 \times 10^{-5} \, \text{Wb} \) \( m2 = 6 \times 10^{-3} \, \text{Wb} \) \( r = 10 \, \text{cm} = 0.1 \, \text{m} \) 식을 대입하여 계산하면, \[ F = \frac{{(4 \times 10^{-5}) \times (6 \times 10^{-3})}}{{4\pi \times (0.1)^2}} \] \[ F = \frac{{24 \times 10^{-8}}}{{4\pi \times 0.01}} \] \[ F = \frac{{24 \times 10^{-8}}}{{0.1256637}} \] \[ F \approx 1.91 \times 10^{-5} \, \text{N} \] 이 계산은 보기 중에 없는 값입니다. 선택한 답인 1.52는 이 계산과 일치하지 않습니다. 계산 과정에서 오류가 있었거나 보기가 잘못된 것일 수 있습니다. 올바른 계산을 통해 주어진 보기와 비교하여 답을 선택했어야 합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-14 | 절연저항은 전기 회로나 시스템에서 전류가 비정상적으로 흐르는 것을 방지하는 역할을 합니다. 절연저항이 클수록 전류가 새어나가는 것을 방지하여 안전성을 높일 수 있으므로, 절연저항은 큰 값일수록 좋습니다. 반면, 접지저항, 도체저항, 접촉저항은 작을수록 전류의 흐름을 방해하지 않아 효율적이므로, 이들은 작은 값일수록 좋습니다. 따라서 큰 값일수록 좋은 것은 절연저항입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-15 | 질문에서 주어진 임피던스 \( Z = 6 - j8 \, \Omega \)는 실수부가 6이고 허수부가 -8인 복소수로 표시됩니다. 여기서 실수부 6은 저항 \( R = 6 \, \Omega \)를 나타내고, 허수부 -8은 리액턴스 \( X_c = -8 \, \Omega \)를 나타냅니다. 리액턴스가 음수일 경우, 이는 커패시터(콘덴서)에 의한 용량성 리액턴스를 의미합니다. 따라서, \( X_c = 8 \, \Omega \)는 커패시터의 리액턴스입니다. 주어진 임피던스 형태 \( Z = R - jX_c \)는 일반적으로 저항 \( R \)과 커패시턴스 \( C \)가 직렬로 연결된 회로에서 발생합니다. 따라서, 정답은 "RC 직렬회로"인 보기 1입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-16 | 리액턴스는 주파수의 함수이며, 이는 교류 회로에서 주파수에 따라 리액턴스 값이 변동된다는 것을 의미합니다. 저항은 병렬로 연결할 경우, 전체 저항값은 개별 저항값보다 작아지며, 이는 단순히 병렬 연결의 특성입니다. 코일의 경우, 직렬로 연결하면 개별 인덕턴스 값이 더해져 전체 인덕턴스가 커집니다. 하지만 콘덴서는 직렬로 연결할 경우, 전체 용량이 개별 용량보다 작아지게 됩니다. 이는 콘덴서의 직렬 연결에서 전체 용량 \(C_T\)가 \(1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots + 1/C_n\)의 관계를 따르기 때문입니다. 따라서, 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-17 | 자체 인덕턴스(L)가 40mH(0.04H)이고, 전류(I)가 10A일 때 코일에 저장되는 에너지(W)는 다음의 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. \[ W = \frac{1}{2}LI^2 \] 여기서: \(L = 0.04 \, \text{H}\) \(I = 10 \, \text{A}\) 공식에 값을 대입하면, \[ W = \frac{1}{2} \times 0.04 \times (10)^2 \] \[ = \frac{1}{2} \times 0.04 \times 100 = 2 \, \text{J} \] 따라서 저장되는 에너지는 2J입니다. 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-18 | RLC 병렬공진회로에서 공진주파수는 다음과 같은 공식을 통해 계산됩니다: \[ f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \] 보기 중에서 선택한 4번 항목은 바로 이 공식을 나타내고 있습니다. 공식을 살펴보면, \(f_0\)는 공진주파수를 의미하고, 이는 인덕터(L)와 캐패시터(C)의 곱의 제곱근의 역수에 \(2\pi\)를 곱한 값의 역수로 정의됩니다. 따라서, 보기 4가 올바른 선택입니다. 이 공식은 RLC 병렬공진회로에서 공진주파수를 결정하는데 사용되며, 회로의 인덕턴스와 캐패시턴스 값에 따라 공진주파수가 결정됩니다. 공진주파수에서 회로는 최소 임피던스를 가지며, 전류가 최대가 되는 특성을 보입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-19 | 주어진 문제는 순시값과 실효값이 같아지는 각도 \(\omega t\)를 찾는 것입니다. 교류 전압에서 순시값은 \(\sqrt{2}V \sin(\omega t)\)로 표현되고, 실효값은 \(V\)로 표현됩니다. 따라서 다음과 같은 방정식을 세울 수 있습니다. \[ \sqrt{2}V \sin(\omega t) = V \] 위 식을 \(V\)로 나누면: \[ \sqrt{2} \sin(\omega t) = 1 \] 양변을 \(\sqrt{2}\)로 나누면: \[ \sin(\omega t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \] \(\sin(\omega t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\)인 각도는 \(45^\circ\)입니다. 따라서 \(\omega t\)가 \(45^\circ\)일 때 순시값과 실효값이 같아지므로, 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-20 | 전기분해 과정에서 석출되는 물질의 양은 전기량에 비례하며, 이는 패러데이의 법칙으로 설명할 수 있습니다. 패러데이의 법칙에 따르면, 전기분해로 석출되는 물질의 질량 \(m\)은 전하량 \(Q\)에 비례하고, 이는 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다: \[ m = \frac{Q}{F} \times \frac{M}{n} \] 여기서 \(F\)는 패러데이 상수(\(96485 \, \text{C/mol}\)), \(M\)은 몰질량, \(n\)은 전자 수입니다. 따라서, 전기분해 시 물질의 양은 패러데이의 법칙에 의해 전기량과 직접적으로 관련이 있습니다. 이 법칙은 전기화학 반응에서 매우 중요한 역할을 하며, 전기량이 클수록 더 많은 물질이 석출됩니다. 선택한 답이 패러데이의 법칙인 이유는 전기량과 석출 물질의 양의 관계를 가장 정확히 설명하기 때문입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-21 | 3상 유도전동기에서 2차 저항을 2배로 증가시키면 슬립(slip)이 2배가 됩니다. 유도전동기의 슬립(s)은 다음과 같이 정의됩니다: \[ s = \frac{R_2}{R_2 + R_1} \] 여기서 \( R_2 \)는 2차 저항, \( R_1 \)은 1차 저항입니다. 2차 저항 \( R_2 \)가 2배 증가하면, 슬립 \( s \)의 값은 이 식에 따라 2배가 됩니다. 따라서 정답은 보기 1: 슬립입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-22 | 가장 효과적으로 급정지를 할 수 있는 방법은 '역상제동'입니다. 역상제동은 모터의 전류 방향을 반대로 하여 모터가 반대 방향으로 회전하려고 하면서 빠르게 속도를 줄이는 방법입니다. 이 방법은 급정지 상황에서 매우 강력한 제동력을 제공합니다. 다른 제동 방법들에 비해 더 짧은 시간 안에 정지를 가능하게 합니다. 발전제동이나 회생제동은 에너지를 회수하거나 속도를 줄이는 데 효과적이지만, 급정지 상황에서는 역상제동이 더 적합합니다. 단상제동은 주로 단상 교류 모터에 적용되며, 급정지에는 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-23 | 유도 전동기의 등가 저항 \( R \)은 슬립 \( S \)와 2차 저항 \( r_2 \)를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ R = \frac{r_2}{S} \] 주어진 값에 따라 계산하면: \[ R = \frac{0.1 \, \Omega}{0.05} = 2.0 \, \Omega \] 따라서, 올바른 정답은 보기 4: 2.0입니다. 선택한 보기 3: 1.9는 잘못된 답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-24 | 동기 전동기는 일반적으로 전부하 효율이 높고, 역률을 1로 운전할 수 있으며, 동기 속도를 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 그러나 동기 전동기의 단점 중 하나는 직류 여자가 필요하다는 점입니다. 직류 여자기는 동기 전동기의 회전자에 직류 전류를 공급하여 자기장을 형성하는데, 이는 추가적인 설비와 유지보수가 필요하게 만듭니다. 따라서, 보기 1의 "직류 여자가 필요하다"는 동기 전동기의 장점이 아니라 단점에 해당합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-25 | 부흐홀츠 계전기는 변압기의 본체와 콘서베이터 사이에 설치됩니다. 이 계전기는 변압기 내부의 가스 발생이나 유압 변화와 같은 이상 상태를 감지하여 변압기를 보호하는 역할을 합니다. 변압기 본체와 콘서베이터 사이에 설치됨으로써, 변압기 내부에서 발생하는 문제를 조기에 감지할 수 있습니다. 따라서 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-26 | 고압전동기의 철심 강판 홈(slot)은 개방형으로 설계되는 경우가 많습니다. 개방형 슬롯은 전동기의 냉각 효율을 높이고, 전기적 및 기계적 특성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 특히, 고압 전동기에서 열 방출을 효율적으로 처리하는 것이 중요하기 때문에 개방형 슬롯을 채택하여 이러한 요구를 충족시킵니다. 따라서 보기 2인 개방형을 선택한 것은 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-27 | 지문에 주어진 직류발전기의 회로도에서 계자 권선이 직렬과 병렬로 모두 연결된 것을 확인할 수 있습니다. 이는 복권발전기의 특징입니다. 복권발전기는 직류발전기의 한 종류로, 계자 권선이 직권과 분권 방식으로 동시에 연결되어 있습니다. 이러한 구조를 통해 발전기의 전압 조정 특성을 개선할 수 있습니다. 따라서, 보기 4인 복권발전기를 선택한 것은 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-28 | 전동기의 역기전력(\(E_b\))은 공급 전압(\(V\))에서 전기자 전압 강하(\(I_a \times R_a\))를 뺀 값으로 계산할 수 있습니다. 여기서 전기자 전류(\(I_a\))는 10A이고, 전기자 저항(\(R_a\))은 1Ω입니다. 따라서 역기전력은 다음과 같이 계산됩니다: \[ E_b = V - I_a \times R_a = 100V - (10A \times 1\Omega) \] \[ = 100V - 10V = 90V \] 따라서 역기전력은 90V이므로, 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-29 | 유도전동기가 많이 사용되는 이유는 그 장점 때문입니다. 일반적으로 유도전동기는 값이 저렴하고, 전원을 쉽게 얻을 수 있으며, 구조가 간단하고 튼튼하여 내구성이 뛰어납니다. 이러한 이유들로 인해 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 "취급이 어려움"은 유도전동기의 장점이 아니며, 오히려 단점에 해당할 수 있습니다. 따라서 유도전동기가 많이 사용되는 이유가 아닌 항목으로는 보기 2 "취급이 어려움"이 적합합니다. 요약하면, 유도전동기의 주요 장점과는 반대로 "취급이 어려움"은 그 이유에 해당하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-30 | 주어진 조건에 따라 무부하 분권발전기의 유도 기전력을 구할 수 있습니다. 분권발전기의 경우, 유도 기전력 \( E \)는 계자 전압 \( V_f \)와 같으며, 이는 다음과 같이 계산됩니다. 계자 전압 \( V_f = I_f \times R_f \) 여기서, \( I_f = 1 \, \text{A} \) (계자 전류) \( R_f = 60 \, \Omega \) (계자 저항) 따라서, \[ V_f = 1 \, \text{A} \times 60 \, \Omega = 60 \, \text{V} \] 무부하 상태에서 유도 기전력 \( E \)는 계자 전압 \( V_f \)와 같으므로, \[ E = 60 \, \text{V} \] 보기에서 주어진 값 중에서 60 V에 가장 근접한 값은 60.5 V입니다. 따라서, 선택한 답은 보기 3: 60.5가 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-31 | 변압기의 2차측을 개방하였을 경우, 1차측에 흐르는 전류는 변압기의 여자 어드미턴스에 의해 결정됩니다. 여자 어드미턴스는 변압기의 1차측에 인가된 전압에 의해 흐르는 여자 전류를 결정하는 요소로, 변압기의 코어를 자화하는 데 필요한 전류를 나타냅니다. 이때 여자 전류는 변압기의 무부하 상태에서 흐르며, 이는 주로 변압기의 코어 손실과 자화에 관련된 리액턴스 성분에 의해 좌우됩니다. 따라서, 변압기의 2차측이 개방된 상태에서 1차측에 흐르는 전류는 여자 어드미턴스에 의해 결정되므로, 정답은 "보기 4: 여자 어드미턴스"입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-32 | 스테핑 전동기는 입력 펄스 신호에 의해 구동되며, 각 펄스에 대해 미리 정해진 각도만큼 회전합니다. 이로 인해 회전 속도는 입력되는 펄스의 주파수에 따라 조절될 수 있습니다. 스테핑 전동기는 정확한 위치 제어가 가능하며, 일반적으로 CNC 기계 및 3D 프린터와 같은 응용 분야에서 사용됩니다. 따라서, 입력 펄스의 주파수에 의해 속도가 조절되는 전동기는 스테핑 전동기입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-33 | 농형 유도전동기의 기동법 중에서 2차 저항기법은 권선형 유도전동기의 기동법에 해당합니다. 권선형 유도전동기는 회전자에 저항을 추가하여 기동 토크를 높이고 기동 전류를 줄일 수 있습니다. 반면, 농형 유도전동기는 회전자에 저항을 추가할 수 없기 때문에 2차 저항기법을 사용할 수 없습니다. 따라서 보기 1의 '2차 저항기법'은 농형 유도전동기의 기동법이 아니며, 나머지 보기들은 농형 유도전동기의 기동에 사용되는 방법들입니다. 보기 2의 'Y-△ 기동법', 보기 3의 '전전압 기동법', 보기 4의 '기동보상기에 의한 기동법'은 모두 농형 유도전동기의 기동 시에 사용 가능한 방법들입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-34 | 변압기 V결선은 Δ결선의 한 변압기가 고장났을 때, 나머지 두 변압기로 임시적으로 전력을 공급할 수 있는 방법으로 주로 사용됩니다. 하지만 V결선의 출력은 Δ결선의 출력의 약 57.7% 수준입니다. 따라서 V결선 시 출력은 Δ결선 시 출력과 크기가 같지 않습니다. 이로 인해 보기 4는 틀린 설명입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-35 | 직류 분권전동기에서 계자권선의 저항을 증가시키면 계자 전류가 감소하게 됩니다. 이는 계자 자속이 감소한다는 것을 의미합니다. 직류 전동기의 기본 원리에서 회전속도 \( N \)는 역기전력 \( E \)와 관련이 있으며, 다음 식으로 표현됩니다: \[ E = V - I_a \cdot R_a \] 여기서 \( E \)는 역기전력, \( V \)는 전압, \( I_a \)는 전기자 전류, \( R_a \)는 전기자 저항입니다. 역기전력 \( E \)는 또한 다음과 같이 계자 자속 \( \Phi \)와 회전속도 \( N \)와의 관계를 가집니다: \[ E = k \cdot \Phi \cdot N \] 계자 자속 \( \Phi \)가 감소하면, 같은 역기전력을 유지하기 위해 회전속도 \( N \)가 증가해야 합니다. 따라서 계자권선의 저항을 증가시키면 회전속도가 증가합니다. 이를 통해 선택한 보기 2가 정답임을 알 수 있습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-36 | 직류 발전기의 전기자 반작용은 주로 전기자 전류가 주 자속에 영향을 미쳐 발생하는 현상입니다. 이로 인해 주 자속이 찌그러지거나 감소하고, 브러시 사이에 불꽃을 발생시킬 수 있습니다. 또한, 전기자 전류에 의한 자속이 주 자속에 영향을 주며, 자기적 중성축이 이동하게 됩니다. 보통, 자기적 중성축은 회전 방향으로 이동하는 것이 일반적입니다. 그러나 보기 4에서는 "회전방향과 반대방향으로" 이동된다고 설명하고 있어, 이는 틀린 설명입니다. 따라서 선택한 보기 4가 직류 발전기 전기자 반작용에 대한 설명으로 틀린 항목입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-37 | 반도체 사이리스터를 활용한 전동기의 속도 제어 방법 중에서 주파수 제어를 수행하는 방법은 '인버터 제어'입니다. 인버터는 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하며, 이 과정에서 출력 주파수를 조절할 수 있습니다. 주파수를 변경함으로써 전동기의 속도를 제어할 수 있게 됩니다. 초퍼 제어는 직류 전압을 조절하여 속도를 제어하는 방법으로, 주파수 제어와는 관련이 없습니다. 컨버터 제어는 교류를 직류로 변환하는 과정이 주로 포함되며, 속도 제어보다는 전원 변환에 초점이 맞춰져 있습니다. 브리지 정류 제어는 정류기 구조를 활용하여 교류를 직류로 변환하는 방식으로, 주파수 제어와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 주파수 제어를 통해 전동기 속도를 제어하는 방식은 인버터 제어가 적합합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-38 | 변압기는 주로 교류 전압, 전류, 임피던스를 변환하는 장치입니다. 변압기의 기본 원리는 전자기 유도 법칙을 활용하여 전압과 전류의 크기를 변환하는 것이며, 주로 전력 시스템에서 전력의 효율적인 전송을 위해 사용됩니다. 1. **교류 전압의 변환**: 변압기는 1차 코일과 2차 코일 사이의 권선비에 따라 교류 전압을 상승시키거나 감소시킬 수 있습니다. 2. **주파수의 변환**: 변압기는 주파수를 변환할 수 없습니다. 주파수 변환은 별도의 전력 전자 장치가 필요합니다. 따라서 변압기의 용도에 해당하지 않습니다. 3. **임피던스의 변환**: 변압기는 입력 임피던스를 출력 임피던스로 변환할 수 있으며, 이는 전력 전달 효율을 높이는 데 도움을 줍니다. 4. **교류 전류의 변환**: 변압기는 전압 변환과 동시에 전류를 변환합니다. 전압이 상승하면 전류는 감소하고, 전압이 감소하면 전류는 증가합니다 (전력 일정 원리). 따라서 변압기의 용도가 아닌 것은 '주파수의 변환'입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-39 | 보기 3은 변압기의 정격출력을 1차측 단자를 기준으로 한다고 설명하고 있습니다. 그러나 변압기의 정격출력은 일반적으로 2차측 단자를 기준으로 합니다. 이는 변압기의 주된 기능이 2차측에서 필요한 전압과 전력을 공급하는 것이기 때문입니다. 따라서 보기 3의 설명은 틀렸다고 할 수 있습니다. 나머지 보기들은 변압기의 일반적인 특성을 잘 설명하고 있습니다. 변압기는 전압을 변성하여 다른 전압 수준으로 변환하는 역할을 하며, 자체적으로 전력을 발생시키지 않습니다. 또한 변압기의 정격용량은 피상전력으로 표시되는데, 이는 변압기가 처리할 수 있는 최대 전력량을 나타냅니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-40 | 동기 발전기의 병렬 운전 시 주파수가 맞지 않으면 출력이 요동치고 권선이 가열되는 현상이 발생합니다. 이는 두 기계의 주파수가 다를 경우, 서로 다른 전기적 속도로 회전하게 되어 위상 차이가 발생하며, 이로 인해 발전기의 출력이 불안정해지고 요동칠 수 있습니다. 또한, 이러한 불안정한 상태가 지속되면 권선에 과도한 전류가 흐르게 되어 열이 발생하고, 결과적으로 권선이 가열됩니다. 이러한 현상은 발전기의 효율과 안정성을 저하시킬 수 있으므로, 병렬 운전 시 주파수를 정확히 맞추는 것이 중요합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-41 | 2021년 변경된 KEC 규정에 따르면 연피케이블을 직접 매설식으로 설치할 때, 차량이나 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이가 최소 1.0m 이상이어야 합니다. 이는 케이블이 외부 압력에 의해 손상되지 않도록 보호하기 위한 최소 기준입니다. 따라서 보기 2의 1.0m가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-42 | 멀티 탭은 하나의 콘센트에 여러 개의 기계기구를 동시에 연결하여 사용할 수 있도록 해주는 장치입니다. 일반적으로 여러 개의 소켓을 제공하여, 각각의 소켓에 다른 기기를 연결할 수 있게 해줍니다. 따라서, 보기 3의 멀티 탭이 질문에 적합한 답변입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-43 | 특별고압은 일반적으로 7,000V를 초과하는 전압을 의미합니다. 따라서 선택지 중에서 7000V 초과인 보기 4가 특별고압에 해당합니다. 특별고압의 정의는 전기설비에서 안전성 및 관리의 필요성 때문에 전압 구간을 나누어 관리합니다. 이 구분은 전기설비의 설계 및 운영에 중요한 기준이 됩니다. 따라서 7,000V를 초과하는 전압은 특별한 주의가 필요한 고압으로 분류됩니다. 보기 1, 2, 3은 각각 600V 이하, 750V 이하, 600V 초과 7000V 이하의 전압 범위로, 특별고압이 아닌 저압 및 고압에 해당합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-44 | 배전반 및 분전반의 설치장소로 적합하지 않는 곳으로 선택한 보기 2번 "밀폐된 장소"는 올바른 선택입니다. 배전반과 분전반은 주로 전기설비의 안전한 작동과 유지보수를 위해 설치됩니다. 따라서 이러한 장비들은 통풍이 잘 되고 접근이 용이한 장소에 설치되어야 합니다. 밀폐된 장소는 통풍이 부족하여 과열의 위험이 있으며, 유지보수 및 긴급 상황 시 접근이 어렵다는 단점이 있습니다. 이로 인해 전기설비의 안전성과 효율성을 저해할 수 있습니다. 반면, 다른 보기들은 배전반과 분전반의 설치에 적합한 조건들로, 안정성과 접근성을 보장합니다. 따라서, 밀폐된 장소는 배전반 및 분전반 설치에 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-45 | 주상 변압기의 1차측 보호 장치로 사용하는 것 중에서 가장 적합한 것은 "컷아웃 스위치"입니다. 컷아웃 스위치는 변압기와 같은 주요 전력 장비의 과부하 및 단락 보호를 위해 사용되며, 고장 발생 시 신속히 회로를 차단하여 장비를 보호합니다. 다른 보기와 비교했을 때, 컷아웃 스위치는 주로 변압기 1차측에 설치되어 보호 기능을 수행하는 장치로 사용되기 때문에 이 선택이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-46 | 화약류 저장장소의 배선공사에서는 안전성을 최우선으로 고려해야 합니다. 보기 항목들 중에서 지중 전선로를 사용할 경우, 외부 환경으로부터의 보호가 강화되어 안전성이 높아집니다. 특히, 케이블을 사용한 지중 전선로는 외부 충격이나 기상 조건에 대한 내성이 높아 더욱 적합합니다. 금속관을 사용한 경우도 보호는 되지만, 케이블 자체가 더 유연하고 설치가 용이할 수 있습니다. 따라서 '케이블을 사용한 지중 전선로'인 보기 3을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-47 | 일반적으로 정크션 박스 내에서 사용되는 전선 접속방식은 "와이어커넥터"입니다. 와이어커넥터는 전선의 끝부분을 연결하여 전기적 접속을 안전하고 견고하게 만들어 주는 역할을 합니다. 이러한 이유로 정크션 박스 내에서 주로 사용됩니다. 슬리이브, 코오드놋트, 코오드파아스너는 특정 상황에 따라 사용될 수 있지만, 정크션 박스에서는 와이어커넥터가 가장 일반적입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-48 | 경질비닐전선관의 호칭은 일반적으로 14, 16, 22 등의 규격이 존재하지만, 18이라는 호칭은 존재하지 않습니다. 따라서 보기 중에서 경질비닐전선관의 굵기에 해당되지 않는 항목은 보기 3번 18입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-49 | 저압 옥내 간선에서 분기하는 곳에는 과전류 차단기를 설치해야 합니다. 과전류 차단기는 회로에 흐르는 전류가 정격 값을 초과할 때 회로를 차단하여 전기 기기의 손상이나 화재를 방지하는 역할을 합니다. 따라서 회로의 안전을 위해 전류를 초과하지 않도록 보호하는 장치가 필요하며, 이에 적합한 장치는 과전류 차단기입니다. 과전압 차단기는 전압이 과도하게 높아질 때 이를 차단하며, 누전 차단기는 누설 전류가 발생할 때 이를 감지하여 차단합니다. 지락 차단기는 지락 사고 시 전원을 차단합니다. 이들 차단기는 각각의 용도에 맞게 다른 상황에서 사용됩니다. 저압 옥내 간선의 분기점에서는 과전류를 방지하기 위한 과전류 차단기의 설치가 필수적입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-50 | 전주를 건주할 때, A종 철근콘크리트주의 길이가 10m이고 설계하중이 6.8kN 이하일 경우, 땅에 묻는 표준 깊이는 구조적 안정성을 확보하기 위한 중요한 요소입니다. 일반적으로 전주의 안정성을 위해서는 전주 길이의 약 1/6에서 1/5 정도를 땅에 묻도록 설계합니다. \[ \text{땅에 묻는 깊이} \] \[ = \frac{\text{전주의 길이}}{6} \approx \frac{10 \, \text{m}}{6} \approx 1.67 \, \text{m} \] 위의 계산에 따르면, 전주의 길이가 10m일 때 땅에 묻는 깊이는 약 1.67m가 됩니다. 제시된 보기에서 가장 가까운 값은 1.7m입니다. 따라서 올바른 선택은 보기 3입니다. 철근콘크리트주의 설계하중이 6.8kN 이하로 주어진 조건에서도 이 깊이는 적절한 안정성을 제공합니다. 따라서 보기 3의 1.7m가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-51 | 누전차단장치는 전로에 지락이 발생했을 때, 즉 전류가 정상적인 경로가 아닌 다른 경로로 흐를 때 이를 감지하여 자동으로 전로를 차단하는 장치입니다. 이 장치는 부하 기기나 금속제 외함 등에 발생할 수 있는 고장전압이나 지락전류를 신속하게 검출하여 안전 사고를 예방하는 기능을 합니다. 따라서 보기 1의 "누전차단장치"가 질문의 조건에 부합하는 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-52 | 소맥분, 전분 등 가연성 분진이 존재하는 곳에서는 화재 및 폭발 위험이 높기 때문에, 안전한 배선 공사 방법이 필수적입니다. 이러한 환경에서는 방폭성을 고려하여 금속관 공사와 같이 외부 충격 및 화재로부터 배선을 보호할 수 있는 방법이 선호됩니다. 선택지 4번은 "케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사"로 구성되어 있습니다. 이 중 금속관 공사는 가연성 분진 환경에서 일반적으로 허용되는 공사 방법입니다. 합성수지관 공사는 일반적으로 가연성 환경에 적합하지 않지만, 케이블 공사와 금속관 공사의 조합은 적절한 방폭성을 제공할 수 있습니다. 따라서 선택지 4번이 가연성 분진 환경에 적합한 배선 공사 방법으로 판단됩니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-53 | 실지수(Room Index, K)는 실내 조명 설계 시 조도 계산에 필요한 값으로, 다음과 같은 공식으로 계산됩니다: \[ K = \frac{L \times W}{h_m \times (L + W)} \] 여기서 \( L \)은 실의 길이 (가로), \( W \)는 실의 너비 (세로), \( h_m \)은 실의 유효 높이로, 천정 높이에서 작업면의 높이를 뺀 값입니다. 문제에서 주어진 값을 대입하면: \( L = 20 \, \text{m} \) \( W = 18 \, \text{m} \) 천정 높이 = 3.85 \, \text{m} 작업면 높이 = 0.85 \, \text{m} 따라서, 유효 높이 \( h_m = 3.85 - 0.85 = 3.0 \, \text{m} \) 실지수를 계산하면: \[ K = \frac{20 \times 18}{3.0 \times (20 + 18)} \] \[ K = \frac{360}{3.0 \times 38} \] \[ K = \frac{360}{114} \] \[ K \approx 3.16 \] 따라서, 실지수는 약 3.16이므로 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-54 | 전선의 도체 단면적이 2.5mm\(^2\)인 전선 3본을 동일 관내에 넣을 때, 필요한 2종 가요전선관의 최소 굵기를 계산합니다. 기본적으로 전선의 단면적이 주어지면, 전선관의 내경을 고려하여 몇 개의 전선을 수용할 수 있는지를 계산해야 합니다. 일반적으로 전선의 단면적 합의 40% 이하가 되도록 전선관을 선택합니다. 전선 3본의 총 단면적은: \[ 2.5 \, \text{mm}^2 \times 3 = 7.5 \, \text{mm}^2 \] 전선관의 내경이 이 값을 수용할 수 있어야 하므로 기준에 따라 전선관의 최소 굵기를 선택합니다. 2종 가요전선관의 경우, 15mm의 굵기가 가장 적합합니다. 따라서 보기 2의 15가 올바른 선택입니다. 이는 전선이 관내에서 적절한 여유를 가질 수 있도록 하며, 전선의 설치 및 유지보수를 용이하게 합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-55 | 굵은 전선이나 케이블을 절단할 때 주로 사용하는 공구는 '클리퍼'입니다. 클리퍼는 강력한 절단력을 제공하여 두꺼운 전선이나 케이블을 손쉽게 자를 수 있도록 설계되었습니다. 반면에 펜치나 플라이어는 주로 잡거나 구부리는 용도로 사용되며, 나이프는 절단보다는 주로 깎거나 조각하는 데 적합합니다. 따라서 이러한 용도에 비추어 볼 때 클리퍼가 가장 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-56 | 선택한 보기 4는 ACSR의 정확한 품명을 나타냅니다. ACSR은 "Aluminum Conductor Steel Reinforced"의 약자로, 강철 심으로 보강된 알루미늄 도체를 의미합니다. 따라서 '강심알루미늄 연선'이라는 품명이 ACSR을 정확히 설명합니다. 이는 전기 전송 라인에 주로 사용되며, 알루미늄의 경량성과 강철의 강도를 결합하여 높은 인장 강도와 전도성을 제공합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-57 | 자동스위치 중에서 물탱크의 물의 양에 따라 동작하는 것은 '부동스위치'입니다. 부동스위치는 물탱크 내의 물의 수위를 감지하여, 수위가 일정 수준 이상이거나 이하일 때 전기 회로를 연결하거나 차단하는 역할을 합니다. 이러한 방식으로 펌프나 다른 장치를 자동으로 제어할 수 있습니다. 반면에, 압력스위치는 압력을 감지하고, 타임스위치는 시간을 기준으로 동작하며, 3로 스위치는 전기 회로의 방향을 전환하는 데 사용됩니다. 따라서 물의 양에 따라 직접적으로 동작하는 스위치는 부동스위치가 적합합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-58 | 후강 전선관의 관 호칭은 전선관의 안지름을 기준으로 하여 정해지며, 이는 홀수로 표시됩니다. 이는 전선관의 내부에 통과할 수 있는 전선의 크기와 관련이 있기 때문에 안지름을 기준으로 삼는 것이 일반적입니다. 따라서, (ㄱ)에는 '안지름'이, (ㄴ)에는 '홀수'가 들어가는 것이 옳습니다. 선택한 보기 2는 안지름과 짝수로 조합되어 있어, 이 문제의 정답은 보기 1이 되어야 합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-59 | 제2종 가요전선관을 설치할 때, 특히 노출장소나 점검이 불가능한 은폐장소에서의 곡률 반지름은 안전과 유지보수를 고려하여 충분히 크게 설정해야 합니다. 이때, 곡률 반지름은 관의 안지름 대비 몇 배 이상이어야 하는지가 중요합니다. 선택지 중에서 이러한 조건을 만족하는 값은 보기 4의 6배입니다. 따라서 정답은 보기 4입니다. 이러한 기준은 전선의 손상을 방지하고, 전선관 내에서 전선이 원활하게 통과할 수 있도록 하며, 향후 점검이나 수리 시에 문제를 줄이기 위해 설정된 것입니다. 6배라는 기준은 전선의 물리적 특성과 안전 규정을 고려하여 결정된 것으로, 이는 전선의 삽입 및 유지보수 작업의 용이성을 높이는 데 기여합니다.
82-0006-01-01-2015-5-1-60 | 저고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단할 때의 최소 높이는 6.5m 이상이어야 합니다. 이는 철도 및 궤도 위를 안전하게 통과할 수 있도록 규정된 기준으로, 전선과 열차 간의 안전거리를 확보하기 위한 것입니다. 따라서 보기 중에서 "6.5"가 포함된 보기 4가 올바른 선택입니다.