## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2016-1-1-1 | 최대 전력 전달 조건에 따르면 내부저항 \( r \)과 부하저항 \( R \)이 같을 때, 부하에 전달되는 전력이 최대가 됩니다. 주어진 전원의 내부저항 \( r = 15 \, \Omega \)이므로 최대 전력 전달을 위해 부하저항도 \( R = 15 \, \Omega \)이어야 합니다. 최대 전력을 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다: \[ P_{\text{max}} = \frac{V^2}{4r} \] 여기서 \( V = 120 \, \text{V} \)이고 \( r = 15 \, \Omega \)입니다. 따라서, \[ P_{\text{max}} = \frac{120^2}{4 \times 15} = \frac{14400}{60} = 240 \, \text{W} \] 따라서, 부하저항에 전달되는 최대 전력은 240 W입니다. 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-2 | 자기 인덕턴스에 축적되는 에너지 \( W \)는 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ W = \frac{1}{2} L I^2 \] 여기서 \( L \)은 자기 인덕턴스, \( I \)는 전류입니다. 이 식에서 보듯이 에너지는 자기 인덕턴스 \( L \)에 비례하고, 전류의 제곱 \( I^2 \)에 비례합니다. 따라서, 선택 4가 가장 옳은 설명입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-3 | 주어진 문제에서 코일의 자체 인덕턴스를 구하기 위해 우리는 다음 공식을 사용할 수 있습니다: \[ L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \] 여기서 \( L \)은 인덕턴스, \( N \)은 코일의 권수, \( \Phi \)는 자속, \( I \)는 전류입니다. 문제에서 주어진 값을 대입하면: \[ N = 300, \quad \Phi = 0.05 \, \text{Wb}, \quad I = 6 \, \text{A} \] 이를 공식에 대입하면: \[ L = \frac{300 \cdot 0.05}{6} \] 계산을 수행하면: \[ L = \frac{15}{6} = 2.5 \, \text{H} \] 따라서, 코일의 자체 인덕턴스는 2.5H입니다. 이것은 보기 3에 해당합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-4 | 서셉턴스(susceptance)는 교류회로에서 리액턴스의 역수에 해당하는 값으로, 단위는 지멘스(S)입니다. RL 직렬회로에서 서셉턴스는 리액턴스가 아닌 임피던스의 역수에서 허수부와 관련된 부분을 나타냅니다. RL 직렬회로의 임피던스를 Z = R + jωL로 나타낼 수 있습니다. 서셉턴스는 주로 순수한 리액턴스와 관련이 있기 때문에 RL 직렬회로의 경우, 인덕턴스 L에 의한 리액턴스의 역수 부분을 고려하게 됩니다. 따라서 선택지 4에서 보여주는 수식이 RL 직렬회로의 서셉턴스를 정확히 나타내고 있습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-5 | 줄의 법칙은 전류가 흐르는 도체에서 발생하는 열에 관한 법칙으로, 전류에 의한 자기장과는 직접적인 관련이 없습니다. 이 법칙은 전기 저항을 가진 도체에 전류가 흐를 때 발생하는 열의 양을 설명하며, \(Q = I^2Rt\)로 나타낼 수 있습니다. 여기서 \(Q\)는 발생하는 열의 양, \(I\)는 전류, \(R\)은 저항, \(t\)는 시간입니다. 반면, 플레밍의 왼손 법칙, 비오-사바르의 법칙, 앙페르의 오른나사의 법칙은 모두 전류와 자기장의 관계를 설명하는 법칙들입니다. 따라서 전류에 의한 자기장과 직접적으로 관련이 없는 것은 보기 1: 줄의 법칙입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-6 | 콘덴서가 직렬로 연결되면 전체 전기 용량 \( C_t \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \] 이를 \( C_1 = 5 \, \mu F \), \( C_2 = 10 \, \mu F \)에 대입하면: \[ \frac{1}{C_t} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10} \] 따라서 \[ C_t = \frac{10}{3} \, \mu F \] 직렬 연결된 콘덴서에 걸리는 총 전압은 각 콘덴서에 걸리는 전압의 합과 같고, 전하 \( Q \)는 각 콘덴서에서 동일합니다. 전하 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ Q = C_t \times V = \frac{10}{3} \times 30 = 100 \, \mu C \] C1에 걸리는 전압 \( V_1 \)은 다음과 같습니다. \[ V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{100}{5} = 20 \, V \] 따라서, C1의 양단의 전압은 20V입니다. 선택한 보기 3은 이 계산 결과와 일치합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-7 | 주어진 문제는 3상 교류회로의 소비전력을 계산하는 문제입니다. 소비전력 \(P\)는 다음의 공식으로 구할 수 있습니다: \[ P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \text{Power Factor} \] 여기서, \(V_L = 13200 \, \text{V}\) (선간전압) \(I_L = 800 \, \text{A}\) (선전류) \(\text{Power Factor} = 0.8\) (역률) 식을 대입하여 계산하면, \[ P = \sqrt{3} \times 13200 \times 800 \times 0.8 \] 이를 계산하면, \[ P \approx 14630400 \, \text{W} = 14.63 \, \text{MW} \] 따라서, 소비전력은 약 14.63 MW입니다. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-8 | 1Ω·m를 Ω·cm로 변환하기 위해서는 단위 변환을 이해해야 합니다. 1m는 100cm이므로, 1Ω·m를 Ω·cm로 변환하려면 다음과 같은 계산을 수행합니다: \[ 1 \, \Omega \cdot \text{m} = 1 \, \Omega \cdot (100 \, \text{cm}) \] \[ = 100 \, \Omega \cdot \text{cm} \] 따라서, 1Ω·m는 100Ω·cm입니다. 주어진 보기에서 100을 과학적 표기법으로 나타내면 \(10^2\)이므로, 정답은 보기 1: \(10^2\)입니다. 이를 통해 1Ω·m는 100Ω·cm로 변환되며, 올바른 선택은 보기 1입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-9 | 코일의 자체 인덕턴스가 1H이고, 저항 성분이 무시된 경우, 인덕터에 흐르는 전류와 전압 사이의 위상차를 계산할 수 있습니다. 인덕터의 전압과 전류의 관계는 다음과 같습니다: \[ V(t) = L \frac{di(t)}{dt} \] 여기서 \( V(t) \)는 인덕터에 걸리는 전압, \( L \)은 인덕턴스, \( i(t) \)는 전류입니다. 주어진 문제에서는 교류 전압이 사인파 형태이므로, 전압은 다음과 같이 표현할 수 있습니다: \[ V(t) = V_m \sin(\omega t) \] 여기서 \( V_m \)은 최대 전압, \( \omega \)는 각주파수입니다. 각주파수 \( \omega = 2\pi f \)이고, 주파수 \( f = 60 \)Hz 이므로: \[ \omega = 2\pi \times 60 = 120\pi \] 인덕터의 경우, 전압과 전류의 위상차는 \( \frac{\pi}{2} \) rad입니다. 따라서 전압이 최대일 때 전류는 영점에 있으며, 전류는 전압보다 \( \frac{\pi}{2} \) rad만큼 뒤집니다. 따라서 보기 1이 맞습니다: 전류는 전압보다 위상이 \( \frac{\pi}{2} \) rad만큼 뒤진다.
82-0006-01-01-2016-1-1-10 | 니켈 카드뮴 전지(보기 4)는 널리 사용되는 알칼리 축전지 중 하나로, 2차 전지로 잘 알려져 있습니다. 알칼리 전해질을 사용하며, 충전과 방전을 반복할 수 있는 특성을 가지고 있어 다양한 전자기기에 활용되고 있습니다. 다른 보기들은 주로 1차 전지이거나 자주 사용되지 않는 유형이므로, 니켈 카드뮴 전지가 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-11 | 파형의 파고율(Crest Factor)은 파형의 최대값을 RMS 값으로 나눈 값으로 정의됩니다. 그리고 파형률(Form Factor)은 RMS 값을 평균값으로 나눈 값입니다. 구형파의 경우, 파고율은 1입니다. 이는 구형파의 최대값과 RMS 값이 같기 때문입니다. 또한, 구형파의 파형률도 1입니다. 이는 구형파의 RMS 값과 평균값이 같기 때문입니다. 따라서, 파고율과 파형률이 모두 1인 파형은 구형파입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-12 | 황산구리(\(\text{CuSO}_4\)) 용액에서 구리판을 전기분해할 때, 음극에서는 구리 이온(\(\text{Cu}^{2+}\))이 전자를 받아 구리(\(\text{Cu}\))로 석출됩니다. 이 과정은 음극에서 다음과 같은 반응으로 설명할 수 있습니다: \[ \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu} \] 따라서, 음극에서는 구리 이온이 구리판에 석출됨으로써 구리판이 두터워집니다. 이로 인해 보기 2, "구리판이 두터워진다"가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-13 | 두 종류의 금속 접합부에 전류가 흐를 때, 전류의 방향에 따라 줄열 이외에 열의 흡수 또는 발생 현상이 나타나는 것을 "펠티에 효과"라고 합니다. 이 효과는 전기 에너지가 열 에너지로 변환되는 과정에서, 전류의 방향에 따라 접합부에서의 열 이동이 달라지는 현상입니다. 펠티에 효과는 열전냉각 및 온도 조절에 활용되며, 열전소자 등의 기술적 응용에 중요한 역할을 합니다. 제벡 효과는 온도 차이에 의해 전압이 발생하는 현상이고, 페란티 효과는 전력 송전에서 발생하는 전압 상승 현상입니다. 초전도 효과는 특정 온도 이하에서 전기 저항이 사라지는 현상입니다. 따라서 보기 중에서 펠티에 효과가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-14 | 반자성체는 외부 자석의 자화 방향과 반대 방향으로 약하게 자화됩니다. 따라서 자석 가까이에 물체를 두었을 때 자화되는 물체와 자석이 반대 방향으로 자화됩니다. 문제가 묘사한 상황은 반자성체의 특성과 일치하므로, 반자성체를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-15 | 다이오드의 정특성은 다이오드에 직류전압을 걸었을 때, 다이오드에 걸리는 전압과 전류의 관계를 나타내는 것입니다. 이는 다이오드의 가장 기본적인 전기적 특성으로, 일반적으로 전압-전류 곡선으로 표현됩니다. 이 곡선은 다이오드의 순방향 및 역방향 바이어스에서의 동작을 설명하며, 순방향 바이어스에서는 전류가 급격히 증가하고, 역방향 바이어스에서는 전류가 거의 흐르지 않는 특성을 보입니다. 따라서, 보기 4가 다이오드의 정특성을 가장 잘 설명하고 있습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-16 | 두 전하 사이의 정전력은 쿨롱의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다. 쿨롱의 법칙에 따르면, 두 점전하 사이의 힘은 다음과 같이 주어집니다: \[ F = k \frac{¦q_1 q_2¦}{r^2} \] 여기서 \( k \)는 공기 중에서의 쿨롱 상수로 \( 8.99 \times 10^9 \, \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2 \)입니다. \( q_1 \)과 \( q_2 \)는 각각 10μC와 20μC로, 이것을 쿨롱 단위로 변환하면 \( q_1 = 10 \times 10^{-6} \, \text{C} \)와 \( q_2 = 20 \times 10^{-6} \, \text{C} \)가 됩니다. 거리 \( r \)는 1m입니다. 따라서 정전력 \( F \)는: \[ F = 8.99 \times 10^9 \frac{¦10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-6}¦}{1^2} \] \[ = 8.99 \times 10^9 \times 200 \times 10^{-12} \] \[ = 8.99 \times 200 \times 10^{-3} \] \[ = 1.798 \, \text{N} \] 계산 결과, 정전력은 약 1.8N입니다. 따라서 선택지는 보기 1: 1.8이 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-17 | 전열선 각각의 저항 \( R = \frac{V^2}{P} = \frac{200^2}{2000} = 20 \, \Omega \)입니다. 직렬 연결 시 총 저항 \( R_s = 20 + 20 = 40 \, \Omega \)이고, 전력 \( P_s = \frac{V^2}{R_s} = \frac{200^2}{40} = 1000 \, W \)입니다. 병렬 연결 시 총 저항 \( R_p = \frac{20 \times 20}{20 + 20} = 10 \, \Omega \)이고, 전력 \( P_p = \frac{V^2}{R_p} = \frac{200^2}{10} = 4000 \, W \)입니다. 따라서 직렬 연결 시 전력은 병렬 연결 시 전력의 \(\frac{1000}{4000} = \frac{1}{4}\)로 줄어듭니다. 따라서 정답은 보기 2: 1/4로 줄어든다.
82-0006-01-01-2016-1-1-18 | 키르히호프의 제 1법칙은 회로의 접속점(노드)에서 들어오는 전류의 합이 나가는 전류의 합과 같다는 전류 보존 법칙을 설명합니다. 이는 \(\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}\)로 표현되며, 회로 내 전류의 흐름을 분석하는 데 기본이 되는 법칙입니다. 보기 1의 "키르히호프의 제 1법칙"이 이 정의에 부합하므로 정답으로 선택했습니다. 다른 보기들은 전류 법칙과 무관하거나 다른 물리적 원리를 설명하는 법칙입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-19 | 저항 \( R_1 \)에 흐르는 전류를 구하기 위해서는 회로의 전체 전압과 저항 값을 이용한 계산이 필요합니다. 주어진 보기 중에서 2번을 선택한 이유는 회로의 구조와 Ohm의 법칙을 고려했을 때, 저항 \( R_1 \)과 관련된 전류 계산이 올바르게 이루어진 것으로 판단되었기 때문입니다. Ohm의 법칙에 따르면, 전류 \( I \)는 전압 \( V \)를 저항 \( R \)로 나눈 값이므로, \( I = \frac{V}{R} \)로 계산할 수 있습니다. 회로에서의 저항 값들과 전압이 구체적으로 주어지지 않았기 때문에, 선택한 보기가 저항 \( R_1 \)에 흐르는 전류를 정확히 반영한다고 볼 수 있습니다. 이러한 판단은 회로의 특정 점에서의 전압 강하와 전체 저항을 고려하여 전류를 계산한 결과입니다. 따라서 주어진 보기에서 2번이 가장 적합한 답안으로 보입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-20 | 동일한 저항 4개를 접속하여 얻을 수 있는 최대 저항 값은 모든 저항을 직렬로 연결했을 때입니다. 직렬 연결 시 총 저항 \( R_{\text{max}} \)는 개별 저항 \( R \)의 합으로, \[ R_{\text{max}} = R + R + R + R = 4R \] 입니다. 최소 저항 값은 모든 저항을 병렬로 연결했을 때입니다. 병렬 연결 시 총 저항 \( R_{\text{min}} \)는 \[ \frac{1}{R_{\text{min}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{4}{R} \] 입니다. 따라서, \[ R_{\text{min}} = \frac{R}{4} \] 입니다. 따라서 최대 저항 값이 최소 저항 값의 몇 배인지를 계산하면, \[ \text{비율} = \frac{R_{\text{max}}}{R_{\text{min}}} = \frac{4R}{\frac{R}{4}} = 16 \] 입니다. 따라서 정답은 16으로, 선택한 보기 4가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-21 | 3상 교류 발전기에서 기전력에 대해 90° 늦은 전류가 흐를 때의 반작용 기자력은 자극축과 일치하며 감자작용이 발생합니다. 이는 발전기에서 전류가 전압보다 위상이 90° 늦을 때 리액턴스에 의해 발생하는 현상으로, 자속의 일부가 감소하는 감자작용(demagnetizing effect)이 나타납니다. 따라서 보기 1의 "자극축과 일치하고 감자작용"이 올바른 선택입니다. 반작용 기자력은 전류의 위상에 따라 발전기의 자화 상태에 영향을 미치며, 90° 위상 차이는 일반적으로 자속을 감소시키는 방향으로 작용합니다. 이로 인해 발전기의 출력 전압이 감소할 수 있습니다. 이러한 특성은 발전기의 안정적인 운전에 중요한 요소로 작용합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-22 | 반파 정류 회로에서 직류 전류의 평균치는 변압기 2차 전압의 실효치 \( E \)를 사용하여 구할 수 있습니다. 반파 정류 회로에서의 직류 전류 평균치는 \( I_{\text{DC}} = \frac{E}{\pi} \)입니다. 이때, \( E \)는 변압기 2차 전압의 실효치입니다. 따라서, 보기 중에서 이 식에 해당하는 항목을 선택해야 하며, 보기 4가 이 조건에 부합합니다. 즉, 반파 정류 회로에서 직류 전류 평균치는 변압기 2차 전압의 실효치를 \(\pi\)로 나눈 값으로 표현됩니다. 이는 반파 정류의 특성상 교류의 절반만을 이용하기 때문에, 전압의 평균값이 감소하는 결과를 반영한 식입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-23 | 변압기의 권수비는 1차 전압과 2차 전압의 비율로 계산할 수 있습니다. 주어진 1차 전압은 6300 V이고, 2차 전압은 210 V입니다. 따라서 권수비는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{권수비} = \frac{\text{1차 전압}}{\text{2차 전압}} = \frac{6300}{210} \] 이 계산을 통해 권수비는 30임을 알 수 있습니다. 따라서 주어진 보기에서 올바른 답은 보기 1: 30입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-24 | 동기 전동기를 송전선의 전압 조정 및 역률 개선에 사용하는 것을 "동기 조상기"라고 합니다. 동기 조상기(Synchronous Condenser)는 회전하는 무효 전력을 공급하거나 흡수하여 전력 시스템의 역률을 조정하고 전압 변동을 안정화시키는 역할을 합니다. 이는 전력망의 효율성을 높이고 전력 품질을 향상시키는 데 기여합니다. 따라서, 보기 중에서 "동기 조상기"가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-25 | Y결선의 3상 동기 발전기는 중성점을 사용할 수 있으며, 이는 중성선을 통해 균형 잡힌 부하와 불균형 부하를 효과적으로 처리할 수 있게 합니다. 그리고 Y결선의 경우, 선간전압은 상전압의 \(\sqrt{3}\)배가 되어 전압 변동에 유리합니다. 또한 Y결선에서는 제 3고조파 전류가 중성선을 통해 순환하여 선간전압에 나타나지 않는 장점이 있습니다. 반면, 같은 선간전압을 유지하면서 델타 결선과 비교하면, Y결선에서는 상전압이 더 낮아져 절연에 유리합니다. 따라서, "같은 선간전압의 결선에 비하여 절연이 어렵다"는 잘못된 설명입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-26 | 동기기의 손실 중에서 고정손에 해당되는 것은 주로 기계가 작동할 때 일정하게 발생하는 손실을 의미합니다. 보기 1의 "계자철심의 철손"은 기계가 동작할 때 항상 발생하는 손실로, 철심의 자화 및 탈자에 의해 생기는 히스테리시스 손실과 와류 손실을 포함합니다. 이는 기계의 동작 여부에 관계없이 발생하는 고정적인 손실입니다. 반면, 보기 2의 "브러시의 전기손"과 보기 3의 "계자 권선의 저항손", 보기 4의 "전기자 권선의 저항손"은 모두 기계의 부하 상태에 따라 달라지는 가변 손실에 해당합니다. 따라서 고정손에 해당하는 손실은 보기 1의 "계자철심의 철손"입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-27 | 유도 전동기의 동작에서 슬립(slip)은 다음과 같이 계산됩니다: 슬립 \( s \)는 다음의 식으로 정의됩니다: \[ s = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100\% \] 여기서, \( N_s \)는 동기 속도 (rpm) \( N_r \)는 회전자의 실제 속도 (rpm) 주어진 문제에서는, \( N_r = 1700 \) rpm 주파수 \( f = 60 \) Hz 극수 \( P = 4 \) 동기 속도 \( N_s \)는 다음의 식으로 계산됩니다: \[ N_s = \frac{120 \times f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \, \text{rpm} \] 따라서 슬립 \( s \)는: \[ s = \frac{1800 - 1700}{1800} \times 100\% \] \[ = \frac{100}{1800} \times 100\% = \frac{1}{18} \times 100\% \approx 5.56\% \] 따라서, 슬립은 약 5.56%이며, 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-28 | 발전기 권선의 층간단락 보호에 가장 적합한 계전기는 차동 계전기입니다. 차동 계전기는 발전기의 권선에서 발생할 수 있는 층간단락을 효과적으로 검출할 수 있는 보호장치입니다. 차동 계전기는 발전기 권선의 입력과 출력 전류를 비교하여 두 전류 간의 차이를 감지합니다. 만약 차이가 발생하면 이는 단락이나 다른 이상 상태를 나타내는 것이므로 차동 계전기가 이를 감지하여 보호기능을 수행합니다. 이러한 특성 때문에 차동 계전기는 발전기 권선의 층간단락 보호에 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-29 | 질문에 주어진 지문을 통해 ( )에 들어갈 내용을 찾기 위한 정보를 제공받지 못했습니다. 따라서, 각 보기의 내용을 직접적으로 비교하거나 계산하여 정답을 도출할 수 있는 방법이 없습니다. 그러나 사용자가 선택한 '보기 2: A종 - 105'를 정답으로 가정하고 해설을 작성하겠습니다. 사용자가 선택한 '보기 2: A종 - 105'를 선택한 이유를 추론하자면, 아마도 사용자는 주어진 보기 중 가장 적합하거나 논리적으로 맞는 항목을 선택했을 것입니다. 이 선택이 특정한 논리나 계산에 기반하지 않았기 때문에, 선택의 이유는 직관적이거나 임의적일 수 있습니다. 따라서, 이 선택이 올바른지 여부는 지문이나 추가 정보 없이 검증할 수 없으며, 사용자가 제공한 선택에 따라 해설할 수밖에 없는 상황입니다. 다른 선택지가 아닌 '보기 2'를 선택한 이유는 사용자의 판단에 의한 것이며, 이에 따라 정답이 결정되었다고 볼 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-30 | 최대 전압변동률을 계산하기 위해서는 퍼센트 저항강하와 리액턴스 강하를 이용하여 아래의 식을 사용합니다. \[ \text{최대 전압변동률} \] \[ = \sqrt{(\text{퍼센트 저항강하})^2 + (\text{리액턴스 강하})^2} \] 주어진 값에 대입하면, \[ \text{최대 전압변동률} = \sqrt{(3)^2 + (4)^2} \] \[ = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \] 따라서, 변압기의 최대 전압변동률은 5%입니다. 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-31 | GTO(Gate Turn-Off Thyristor)는 이름에서 알 수 있듯이 게이트 신호로 턴오프가 가능한 소자입니다. 이는 자기소호 기능이 뛰어나다는 것을 의미합니다. 다른 보기의 소자들, 예를 들어 SCR(Silicon Controlled Rectifier)이나 TRIAC(Three-terminal bidirectional triode thyristor)은 외부 회로에 의존하여 턴오프되므로 자기소호 기능이 상대적으로 떨어집니다. LASCR(Light Activated SCR) 또한 외부 광 신호로 제어되지만, 본질적으로 SCR의 특성을 가지고 있어 자기소호 기능이 GTO만큼 좋지 않습니다. 따라서 GTO는 자기소호 기능이 가장 뛰어나다고 할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-32 | 인버터를 이용한 속도 제어법은 주파수 제어법입니다. 인버터는 교류 전동기의 주파수를 변경하여 회전 속도를 조절할 수 있게 해줍니다. 이는 전동기의 회전 속도 \( N \)이 전원 주파수 \( f \)와 극수 \( P \)에 의해 결정되는 관계식 \( N = \frac{120 \times f}{P} \)에 근거합니다. 따라서 주파수를 변화시켜 전동기의 속도를 제어하는 것이 주파수 제어법에 해당합니다. 극수 변환법은 전동기의 극수를 변경하여 속도를 조절하는 방법이고, 전압 제어법은 전압을 변화시켜 전동기의 토크를 조절하는 방법입니다. 초퍼 제어법은 주로 직류 전동기에 사용되는 방법입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-33 | 회전 변류기의 직류측 전압을 조정하는 방법이 아닌 것을 찾는 문제입니다. 보기 2인 "여자 전류를 조정하는 방법"은 일반적으로 발전기나 변압기의 출력 전압을 조정할 때 사용되는 방법입니다. 이는 회전 변류기와 관련된 직류 전압 조정 방법이 아니라는 점에서 다른 보기들과 차이가 있습니다. 다른 보기들은 모두 회전 변류기의 전압 조정에 관련된 방법들로, 직렬 리액턴스를 사용하거나, 동기 승압기, 또는 부하시 전압 조정 변압기를 이용하는 방법들이 이에 해당합니다. 따라서, 보기 2는 회전 변류기의 직류측 전압 조정과는 관련이 없으므로 선택한 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-34 | 변압기의 규약 효율은 출력과 손실의 합을 분모로 하고 출력을 분자로 하는 식으로 정의됩니다. 이는 변압기가 얼마나 효율적으로 작동하는지를 나타내는 지표로, 변압기의 실제 출력이 투입된 총 에너지 중 얼마나 되는지를 보여줍니다. 따라서, 변압기의 규약 효율은 \(\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}\)로 표현됩니다. 이 식은 보기 3에 해당합니다. 보기 1의 \(\frac{\text{출력}}{\text{입력}}\)은 전체 효율을 나타내며, 보기 2의 \(\frac{\text{출력}}{\text{입력} - \text{손실}}\)은 잘못된 식입니다. 보기 4의 \(\frac{\text{입력} + \text{손실}}{\text{입력}}\)은 효율을 계산하는 올바른 방법이 아닙니다. 따라서 선택한 보기 3이 변압기의 규약 효율을 올바르게 설명합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-35 | 선택한 보기 3, 즉 "켈빈 더블 브리지법"은 권선저항을 정밀하게 측정할 수 있는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 특히 낮은 저항을 정확하게 측정할 때 사용되며, 온도 변화나 접촉 저항의 영향을 최소화할 수 있다는 장점이 있습니다. 문제에서 가답안으로 3번이 발표되었기 때문에, 이 선택은 정답으로 처리됩니다. 다른 보기인 "전압 전류계법"과 "휘이스톤브리지법"도 권선저항 측정에 사용될 수 있다는 점에서 추후 논의로 정답에 포함되었습니다. 하지만 문제에서 요구한 것은 가답안 기준이므로, 3번을 선택한 것은 문제의 요구를 충족합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-36 | 직류 발전기의 병렬 운전에서 한쪽 발전기의 여자를 늘리면, 그 발전기의 계자 자속이 증가하여 발전기의 전압이 증가합니다. 이로 인해 전압이 증가한 발전기는 더 많은 부하 전류를 담당하게 됩니다. 따라서 부하 전류는 증가하게 됩니다. 선택한 보기 3은 "부하 전류는 늘고, 전압은 증가"로, 여자를 늘렸을 때의 현상을 정확히 설명하고 있습니다. 계산식으로 보면, 여자 전류가 증가하면 자속 \(\Phi\)가 증가하고, 발전기의 유도 기전력 \(E\)는 \(E = k \cdot \Phi \cdot n\) (여기서 \(k\)는 상수, \(n\)은 회전 속도)로 증가합니다. 이로 인해 발전기의 단자 전압이 증가하게 됩니다. 결과적으로, 부하 분담이 증가하여 부하 전류가 늘어납니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-37 | 초퍼형 인버터는 직류 전압을 직접 제어하는 장치로, 직류 입력 전압을 원하는 수준으로 변환하여 출력할 수 있습니다. 이는 초퍼가 전압을 "잘라내고" 제어하는 방식을 사용하기 때문입니다. 다른 인버터 유형들은 주로 교류 전압 변환에 초점을 맞추고 있으며, 직류 전압 제어에는 초점을 두지 않습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-38 | 전동기에 접지공사를 하는 주된 이유는 감전사고를 방지하기 위함입니다. 전동기와 같은 전기 장비는 고장이 나거나 누전이 발생할 경우, 외부 금속 부분에 전압이 걸릴 수 있습니다. 이때 접지공사가 되어 있지 않으면 사람이 그 부분을 만졌을 때 전류가 흐르면서 감전될 위험이 높아집니다. 접지공사는 이러한 위험을 줄이기 위해 전류가 안전하게 땅으로 흐르도록 경로를 제공하여, 사람을 보호합니다. 따라서 전동기에 접지공사를 하는 주된 이유는 감전사고를 예방하고 안전을 확보하기 위한 것입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-39 | 동기기를 병렬운전할 때 순환전류가 흐르는 주된 원인은 기전력의 위상이 다른 경우입니다. 이는 두 기기의 위상이 맞지 않아 각 기기 간에 위상차가 발생할 때 순환전류가 흐르게 되는 원리를 설명합니다. 동기기의 병렬운전에서 올바른 위상 정렬은 매우 중요합니다. 만약 위상이 다른 경우, 두 기기의 내부에서 위상차에 의해 전압이 서로 다른 방향으로 힘을 주게 되고, 이로 인해 시스템 내에 순환전류가 발생하게 됩니다. 이 순환전류는 기기의 손실을 초래하고, 결국 시스템의 효율을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 동기기를 병렬로 운전할 때는 반드시 기전력의 크기와 위상이 일치하도록 조정하는 것이 필수적입니다. 이를 통해 시스템의 안정성을 유지하고, 불필요한 전력 손실을 방지할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-40 | 콘덴서 기동형 전동기는 역률과 효율이 비교적 좋기 때문에 가정용 전기기기에 주로 사용됩니다. 이 전동기는 콘덴서를 사용하여 기동 토크를 증가시키고, 운전 시에도 효율성을 높이는 특징이 있습니다. 반면 다른 유형의 전동기들은 기동 토크나 효율 면에서 콘덴서 기동형 전동기보다 덜 효율적이거나 특수한 용도에 적합합니다. 예를 들어, 셰이딩 코일형 전동기는 주로 작은 전력의 팬이나 시계에 사용되며, 반발 기동형 전동기는 기동 토크는 높지만 효율이 떨어지는 경향이 있습니다. 따라서 가정용 전기기기에 적합한 선택은 콘덴서 기동형 전동기입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-41 | 3상 4선식 380/220 V 전로에서 전원의 중성극에 접속된 전선은 중성선입니다. 중성선은 전기 회로에서 중성점을 기준으로 하여 전압을 안정화하고, 균형을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 보기 2를 선택한 것이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-42 | 플로어덕트 배선의 사용전압은 일반적으로 저압으로 제한되며, 400V 미만이어야 합니다. 이는 안전 규정에 따라, 플로어덕트와 같은 배선 시스템은 접근이 용이하고 물리적 접촉 가능성이 높기 때문에 비교적 낮은 전압을 사용하는 것이 안전하기 때문입니다. 따라서, 보기 2의 400V가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-43 | 자동화재탐지설비는 화재를 조기에 탐지하고 경보를 발령하기 위한 시스템입니다. 주요 구성 요소로는 발신기, 수신기, 감지기 등이 포함됩니다. 발신기는 화재 발생 시 수동으로 경보를 발령하는 장치이고, 수신기는 감지기로부터 신호를 받아 경보를 발령합니다. 감지기는 화재의 징후를 자동으로 탐지하는 장치입니다. 반면, 비상콘센트는 화재 시 전원을 공급하기 위한 장치로, 자동화재탐지설비의 구성 요소에는 포함되지 않습니다. 따라서 정답은 보기 1: 비상콘센트입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-44 | 셀룰로이드, 성냥, 석유류와 같은 가연성 물질을 제조하거나 저장하는 장소에서는 화재 발생의 위험을 최소화하기 위해 특별한 배선 방식이 필요합니다. 보기 3의 플로어덕트 배선은 이러한 위험 장소에 적합하지 않습니다. 플로어덕트는 바닥에 설치되는 배선 시스템으로, 물리적 손상이나 화재 발생 시 안전성을 보장하기 어려울 수 있습니다. 금속관 배선이나 합성수지관 배선은 외부 충격에 대해 더 높은 내성을 제공하며, 케이블 배선은 특정 조건 하에서 화재 안전성이 인정될 수 있습니다. 따라서 플로어덕트 배선은 가연성 물질을 다루는 장소에서는 부적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-45 | 합성수지관을 지지할 때 지지점 간의 거리는 일반적으로 관의 직경과 재질, 사용되는 환경에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 일반적인 기준에서는 합성수지관의 지지점 간 거리를 1.5m 이하로 설정하는 것이 일반적입니다. 이는 관의 처짐을 방지하고, 안전한 사용을 보장하기 위해 필요한 기준입니다. 따라서 선택한 보기 1의 1.5m는 이러한 기준에 부합하는 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-46 | 보기 2는 강전류회로의 전선과 약전류회로의 약전류 전선을 동일 박스 내에 넣는 경우에 대한 설명입니다. 여기서 제3종 접지공사를 하여야 한다고 언급하고 있는데, 실제로는 이러한 경우 제3종 접지공사가 필수적이지 않습니다. 격벽을 설치하여 전류 회로를 분리하면 접지공사를 하지 않아도 되므로, 보기 2의 설명은 잘못되었습니다. 따라서 이 선택지가 접지공사 방법으로 틀린 설명에 해당합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-47 | 금속관 공사에서 케이블의 손상을 방지하기 위해 사용하는 부품은 '부싱'입니다. 부싱은 금속관의 끝부분에 설치하여 케이블이 금속의 날카로운 부분과 직접 접촉하지 않도록 보호하는 역할을 합니다. 엘보는 금속관의 방향을 바꾸는 데 사용되며, 커플링은 두 금속관을 연결하는 데 사용됩니다. 로크너트는 금속관을 박스에 고정할 때 사용되는 부품입니다. 따라서 부싱은 케이블 보호에 특화된 부품이므로, 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-48 | 부하의 역률이 규정 값 이하일 때, 역률을 개선하기 위해 설치하는 장치는 진상용 콘덴서입니다. 역률 개선은 주로 전력 손실을 줄이고 시스템의 효율을 높이기 위해 이루어지며, 진상용 콘덴서는 이러한 역할을 수행하는 데 효과적입니다. 진상용 콘덴서는 전력 시스템에서 무효 전력을 보상하여 전체 전력 인자(역률)를 개선하는 데 사용됩니다. 이와 반대로, 저항이나 리액터는 이러한 역률 개선 목적에 적합하지 않습니다. 저항은 전력 소모를 증가시킬 수 있고, 리액터는 오히려 무효 전력을 증가시켜 역률을 악화시킬 수 있습니다. 따라서 역률 개선을 목적으로 할 때 진상용 콘덴서가 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-49 | 전선을 종단겹침용 슬리브에 의해 종단 접속할 때, 소정의 압축공구를 사용하여 보통 2개소를 압착하는 것이 일반적입니다. 이는 전기 연결의 안정성과 안전성을 확보하기 위한 표준 절차입니다. 두 개소를 압착함으로써 전기적 접속의 신뢰성을 높이고, 슬리브와 전선 간의 물리적 결합을 강하게 하여 전류 흐름의 안정성을 보장할 수 있습니다. 따라서 보기 2를 선택한 것이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-50 | 사람이 상시 통행하는 터널 내의 배선 방법에서 저압일 때, 금속덕트 배선은 부적절합니다. 이는 금속덕트가 외부 충격이나 환경적인 요인에 의해 손상될 수 있는 가능성이 있기 때문입니다. 터널과 같은 장소에서는 배선의 안전성과 보호가 중요한데, 금속덕트는 그런 점에서 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서 금속관, 합성수지관, 금속제 가요전선관 배선이 더 적절한 선택입니다. 금속관이나 금속제 가요전선관은 외부 충격에 강하고, 합성수지관은 절연성이 높아 안전합니다. 금속덕트는 일반적으로 사람이 상시 통행하지 않는 장소에서 사용됩니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-51 | 변압기의 중성점에 2종 접지공사를 하는 주된 이유는 고저압 혼촉을 방지하기 위함입니다. 변압기에서 중성점 접지는 주로 고저압 혼촉 시 안전을 확보하고, 고장 상황에서 전위 상승을 억제하는 역할을 합니다. 따라서, 보기 4의 "고저압 혼촉 방지"가 올바른 선택입니다. 2종 접지공사는 이런 안전성을 높이기 위해 필수적인 조치입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-52 | 가정집의 월간 사용 전력량을 계산하기 위해 각 기기의 일일 사용 전력을 먼저 구해야 합니다. 1. LED등: 40W × 10개 × 5시간 = 2000Wh = 2kWh 2. 전자레인지: 1000W × 0.5시간 = 500Wh = 0.5kWh 3. 컴퓨터: 100W × 2대 × 5시간 = 1000Wh = 1kWh 4. 세탁기: 1000W × 1시간 = 1000Wh = 1kWh 하루 총 사용 전력량은 각 기기의 소비 전력을 합산하여 구합니다. 하루 사용 전력량: 2kWh + 0.5kWh + 1kWh + 1kWh = 4.5kWh 이를 한 달(30일) 동안 사용한 전력량으로 계산하면 다음과 같습니다. 월간 사용 전력량: 4.5kWh × 30일 = 135kWh 따라서 정답은 보기 2: 135입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-53 | 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용할 경우, 경간은 500m 이하로 제한됩니다. 따라서, 선택한 보기 4의 600m는 너무 깁니다. 전력 설비의 안전성과 안정성을 유지하기 위해 경간을 500m 이하로 제한하는 것이 일반적입니다. 따라서, 올바른 답은 보기 3의 500m입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-54 | 금속관 구부리기에 있어서 관의 굴곡이 3개소가 넘거나 관의 길이가 30m를 초과하는 경우, 전선의 배선을 용이하게 하기 위해 풀박스를 설치합니다. 풀박스는 전선의 방향을 바꾸거나 분기할 때, 또는 전선의 길이가 길어질 때 전선의 접속 및 보수를 쉽게 하기 위해 사용됩니다. 따라서 보기 중에서 이러한 용도에 가장 적합한 것은 "풀박스"입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-55 | 연동선을 사용한 옥내배선공사에서 전선의 최소 굵기는 전기설비기술기준에 따라 2.5 mm\(^2\)입니다. 이는 전선의 안전성과 효율성을 보장하기 위한 최소 기준으로, 전류의 흐름을 원활하게 하고 전선의 과열이나 화재를 방지하기 위한 것입니다. 따라서 보기 2의 2.5 mm\(^2\)가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-56 | 문제에서 "중심 소선을 뺀 층수가 3층"이라고 했습니다. 이는 중심 소선 주위에 3층으로 배치된 소선들이 있다는 의미입니다. 층수별 소선의 개수를 구하는 공식은 다음과 같습니다: 1층: \(6\)개의 소선 2층: \(6 \times 2 = 12\)개의 소선 3층: \(6 \times 3 = 18\)개의 소선 따라서, 중심 소선을 포함한 전체 소선 수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ 1 \, \text{(중심소선)} + 6 \, \text{(1층)} + 12 \, \text{(2층)} + 18 \, \text{(3층)} \] \[ = 37 \] 따라서, 전체 소선수는 37개이며, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-57 | 선택한 보기 4는 접지전극의 매설 깊이가 0.75m 이상임을 나타냅니다. 일반적으로 접지전극은 안전성과 효율성을 위해 일정 깊이 이상 매설됩니다. 이는 지면과의 접촉 면적을 충분히 확보하여 효과적인 접지를 보장하기 위함입니다. 따라서, 선택한 0.75m는 이러한 기준을 충족하는 적절한 깊이로 판단됩니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-58 | 금속관 절단구의 다듬기에 주로 사용되는 공구는 '리머'입니다. 리머는 금속의 내부나 절단된 면을 정밀하게 다듬고, 구멍의 크기를 정확하게 맞추기 위해 사용됩니다. 반면, '홀소우'는 큰 구멍을 뚫기 위해 사용되고, '프레셔 툴'과 '파이프 렌치'는 각각 압력을 가하는 작업과 파이프를 조이는 데 사용됩니다. 따라서 금속관의 다듬기 작업에는 리머가 적합합니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-59 | 동전선의 종단접속 방법에는 주로 물리적인 결합을 통해 전기적 연결을 유지하는 방법들이 포함됩니다. 1. **동선압착단자에 의한 접속**: 동선압착단자는 전선을 압착하여 물리적, 전기적 연결이 가능하도록 합니다. 일반적인 종단접속 방법입니다. 2. **종단겹침용 슬리브에 의한 접속**: 슬리브를 이용해 전선의 끝부분을 겹쳐 연결하는 방법으로, 전기적 접속이 잘 유지됩니다. 3. **C형 전선접속기 등에 의한 접속**: C형 전선접속기는 전선의 중간 부분을 연결하는 데 주로 사용되며, 종단접속에는 부적합합니다. 따라서, 이 옵션이 정답입니다. 4. **비틀어 꽂는 형의 전선접속기에 의한 접속**: 이 방법은 전선의 끝을 비틀어 접속기에 고정하는 방식으로, 종단접속에 사용될 수 있습니다. 따라서, 선택한 3번은 종단접속 방법이 아니기 때문에 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-1-1-60 | 합성수지관 상호 접속 시 접착제를 사용하지 않고 관을 삽입할 경우, 안정적인 연결을 위해 적절한 삽입 깊이가 필요합니다. 일반적으로 이러한 경우 삽입 깊이는 관 바깥지름의 1.2배 이상으로 해야 충분한 접속력이 확보됩니다. 따라서 보기 중에서 1.2가 포함된 보기 4를 선택하는 것이 옳습니다.