## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2016-2-1-1 | 지문에서 ㉮와 ㉯의 관계를 분석할 때, ㉮는 반비례 관계를 나타내고, ㉯는 비례 관계를 나타내야 합니다. 반비례 관계는 두 변수 간의 곱이 일정한 경우로, 한 변수가 증가하면 다른 변수가 감소하는 관계를 말합니다. 반면, 비례 관계는 두 변수 간의 비율이 일정한 경우로, 한 변수가 증가하면 다른 변수도 증가하는 관계입니다. 따라서 선택한 보기 3은 ㉮가 반비례하고, ㉯가 비례하는 관계를 정확히 설명합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-2 | 은의 석출량을 계산하기 위해서는 먼저 전체 전하량을 계산해야 합니다. 전류(I)가 1A이고, 시간이 2시간이므로, 전체 전하량(Q)은 다음과 같습니다: \[ Q = I \times t = 1\, \text{A} \times (2 \times 3600)\, \text{s} = 7200\, \text{C} \] 은의 석출량(m)은 전기 화학당량과 전하량의 곱으로 주어집니다: \[ m = \text{전기 화학당량} \times Q \] \[ = 1.1 \times 10^{-3}\, \text{g/C} \times 7200\, \text{C} \] 이를 계산하면: \[ m = 7.92\, \text{g} \] 따라서, 선택한 답은 보기 3의 7.92로, 계산 결과와 일치합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-3 | 코일 중심의 자장의 세기 \( B \)는 다음 식으로 계산할 수 있습니다. \[ B = \frac{{\mu_0 \cdot N \cdot I}}{{2 \cdot R}} \] 여기서, \(\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \, \text{T}\cdot\text{m/A} \) (진공의 투자율), \(N = 10\) (감은 횟수), \(I = 5 \, \text{A}\) (전류), \(R = 10 \, \text{cm} = 0.1 \, \text{m}\) (평균 반지름)입니다. 식을 대입하면, \[ B = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \cdot 10 \cdot 5}}{{2 \cdot 0.1}} \] 이를 계산하면, \[ B = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \cdot 50}}{{0.2}} \] \[ B = \frac{{200\pi \times 10^{-7}}}{{0.2}} \] \[ B = 1000\pi \times 10^{-7} \] \[ B = 1000 \times 3.1416 \times 10^{-7} \] \[ B \approx 3.1416 \times 10^{-4} \, \text{T} \] \[ B \approx 314.16 \, \text{AT/m} \] 주어진 보기에는 314.16에 가장 가까운 값이 250이므로 보기 1을 선택한 것은 어느 정도 이해가 됩니다. 그러나, 정확한 계산 결과와 일치하지 않으므로, 계산 실수가 있을 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-4 | 전기량이 이동할 때 하게 되는 일은 전기량(Q)과 전압(V)의 곱으로 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다: \[ W = V \times Q \] 여기서, \( V = 3 \, \text{V} \) \( Q = 300 \, \text{C} \) 따라서, \[ W = 3 \, \text{V} \times 300 \, \text{C} = 900 \, \text{J} \] 따라서, 3V의 기전력으로 300C의 전기량이 이동할 때 하게 되는 일은 900J입니다. 따라서 선택은 보기 2가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-5 | 충전된 대전체를 대지에 연결하면 대전체는 방전됩니다. 이는 대지가 전자를 무한히 공급하거나 흡수할 수 있는 큰 전기 저장소 역할을 하기 때문입니다. 대전체가 대지와 연결되면 전하가 대지를 통해 흐르게 되고, 대전체는 중성 상태로 돌아갑니다. 따라서 보기 1이 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-6 | 반자성체는 외부 자기장이 가해졌을 때 내부 자기장이 감소하는 특성을 가진 물질입니다. 이는 반자성체의 비투자율(μs)이 1보다 작다는 것을 의미합니다. 비투자율 μs가 1보다 작으면, 그 물질은 외부 자기장에 대해 반응하여 그 내부의 자화가 외부 자기장을 상쇄하는 방향으로 유도됩니다. 따라서, 반자성체의 특성을 나타내는 비투자율의 조건은 μs < 1입니다. 선택한 보기 4는 이 조건을 충족하므로 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-7 | 비사인파 교류회로에서는 전압과 전류의 고조파 성분이 일치할 때, 즉 같은 순서의 고조파 성분끼리 상호작용할 때만 실질적인 소비전력이 발생합니다. 이는 전력 계산 시 고조파 성분 간 위상차에 의한 무효 전력 성분이 소멸되기 때문입니다. 따라서 보기 1의 "전압의 제3고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다"는 설명이 옳습니다. 이는 같은 순서의 고조파 성분이므로 실제로 전력이 소비될 수 있습니다. 나머지 보기들은 서로 다른 순서의 고조파 성분들 간의 상호작용을 설명하고 있으므로, 이들 간에는 실질적인 전력 소비가 발생하지 않습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-8 | 3개의 콘덴서가 병렬로 연결될 경우, 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량을 단순히 더하면 됩니다. 즉, 합성 정전용량 \( C_{\text{total}} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 \] 여기서 \( C_1 = 2\mu F \), \( C_2 = 3\mu F \), \( C_3 = 5\mu F \)입니다. \[ C_{\text{total}} = 2\mu F + 3\mu F + 5\mu F = 10\mu F \] 따라서, 합성 정전용량은 10μF가 되며, 이는 보기 4의 값과 일치합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-9 | PN 접합 다이오드는 대표적으로 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 **정류작용**을 수행합니다. 이는 다이오드가 순방향 바이어스에서는 전류를 잘 통과시키지만, 역방향 바이어스에서는 전류를 거의 차단하는 특성을 가지기 때문입니다. 이러한 특성 덕분에 다이오드는 교류 전원을 직류로 변환하는 데 주로 사용됩니다. 따라서, PN 접합 다이오드의 대표적인 작용은 보기 1의 **정류작용**이 맞습니다. 변조, 증폭, 발진은 각각 다른 전자 소자들이 주로 수행하는 기능입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-10 | 직렬 공진회로에서 전압 확대율(Q)은 아래와 같이 계산됩니다: \[ Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \] 주어진 값은 \( R = 2 \, \Omega \), \( L = 10 \, \text{mH} = 0.01 \, \text{H} \), \( C = 4 \, \mu\text{F} = 4 \times 10^{-6} \, \text{F} \)입니다. 이를 공식을 통해 계산하면: \[ Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{0.01}{4 \times 10^{-6}}} \] 내부 계산을 수행하면: \[ Q = \frac{1}{2} \sqrt{2500} \] \[ Q = \frac{1}{2} \times 50 \] \[ Q = 25 \] 따라서, L과 C에서의 전압 확대율은 25입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-11 | 전류계의 최대 측정 전류를 101A로 만들기 위해서는 1A가 전류계를 흐르고 나머지 100A가 분류기를 통해 흐르도록 해야 합니다. 주어진 전류계의 내부저항이 10Ω이므로, 전류계에 걸리는 전압은 \( V = I \times R = 1 \times 10 = 10 \, \text{V} \)입니다. 분류기에 걸리는 전압도 전류계와 동일하게 10V여야 하므로, 분류기의 저항 \( R_s \)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ R_s = \frac{V}{I_s} = \frac{10}{100} = 0.1 \, \Omega \] 따라서 필요한 분류기의 저항은 0.1Ω이므로, 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-12 | 전력과 전력량은 물리학 및 전기공학에서 다른 개념을 나타냅니다. 전력(Power)은 단위 시간당 에너지를 나타내며, 일반적으로 와트(W)로 측정됩니다. 반면 전력량(Energy)은 일정 시간 동안 사용된 총 에너지를 의미하며, 주로 줄(J), 킬로와트시(kWh) 등의 단위로 측정됩니다. 보기 2에서 "전력량은 와트로 환산된다"라는 설명은 틀렸습니다. 전력량은 시간과 관련된 에너지의 총량을 나타내므로, 이를 와트라는 단위로 직접 환산할 수 없습니다. 와트는 에너지가 변환되는 속도를 나타내는 단위로, 전력의 단위입니다. 따라서 전력량을 와트로 환산한다는 설명은 잘못되었습니다. 올바른 전력량의 단위는 주로 킬로와트시(kWh)나 줄(J)로, 이는 에너지를 나타내는 단위입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-13 | 전자 냉동기는 펠티에 효과를 응용한 것입니다. 펠티에 효과는 두 종류의 서로 다른 금속을 접합하여 전류를 흐르게 할 때, 접합 부분에서 열의 흡수나 방출이 발생하는 현상입니다. 이 원리를 이용하여 전자 냉동기는 전류를 통해 한쪽 면은 열을 흡수하고 다른 쪽 면은 열을 방출하게 하여 냉각 효과를 얻습니다. 따라서 전자 냉동기의 원리는 보기 3의 펠티에 효과와 가장 관련이 깊습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-14 | 도체에 흐르는 전자력은 다음의 공식으로 계산됩니다: \[ F = B \cdot I \cdot L \cdot \sin(\theta) \] 여기서, \( B = 2 \, \text{Wb/m}^2 \) (자속밀도) \( I = 8 \, \text{A} \) (전류) \( L = 0.5 \, \text{m} \) (도체의 길이) \( \theta = 30^\circ \) 위 값을 대입하여 계산하면: \[ F = 2 \times 8 \times 0.5 \times \sin(30^\circ) \] \[ \sin(30^\circ) = \frac{1}{2} \] 따라서, \[ F = 2 \times 8 \times 0.5 \times \frac{1}{2} \] \[ F = 2 \times 8 \times 0.5 \times 0.5 \] \[ F = 2 \times 2 \] \[ F = 4 \] 따라서 전자력은 4N이므로, 선택은 보기 2가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-15 | 3상 회로에서의 전력 계산식은 다음과 같습니다: \[ P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \text{cos} \phi \] 여기서 \(P\)는 3상 전력, \(V_L\)는 선간 전압, \(I_L\)는 선전류, \(\text{cos} \phi\)는 역률입니다. 주어진 값들을 대입해보면: \[ 7000 = \sqrt{3} \times 200 \times 25 \times \text{cos} \phi \] 이를 통해 \(\text{cos} \phi\)를 구하면: \[ \text{cos} \phi = \frac{7000}{\sqrt{3} \times 200 \times 25} \] 계산을 수행하면: \[ \text{cos} \phi \approx \frac{7000}{8660.254} \approx 0.81 \] 따라서 역률은 약 0.81이므로, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-16 | Δ결선에서 선전압 \(V_L\)는 220V입니다. Δ결선의 특성상 상전압 \(V_{ph}\)도 220V입니다. 상전류 \(I_{ph}\)는 \(Z=8+j6Ω\)에 의해 \(I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z} = \frac{220}{8+j6}\)로 계산됩니다. 복소 임피던스 \(Z = 8 + j6\)의 크기는 \(¦Z¦ = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10Ω\)입니다. 따라서 \(I_{ph} = \frac{220}{10} = 22A\)입니다. Δ결선에서 선전류 \(I_L\)는 상전류 \(I_{ph}\)의 \(\sqrt{3}\)배입니다. 따라서 \(I_L = I_{ph} \times \sqrt{3} = 22 \times \sqrt{3}\)A가 됩니다. 이에 따라 정답은 보기 2: \(22\sqrt{3}\)입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-17 | 자체 인덕턴스 \( L \)는 코일의 권회수 \( N \)의 제곱에 비례합니다. 따라서, 권회수를 3배로 늘리면 인덕턴스는 다음과 같이 계산됩니다: \[ L' = k \cdot (3N)^2 = k \cdot 9N^2 = 9 \cdot k \cdot N^2 = 9L \] 여기서 \( k \)는 비례 상수입니다. 따라서, 자체 인덕턴스는 9배가 됩니다. 따라서 선택지는 보기 2: 9가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-18 | 두 전하 \(Q_1 = +Q1(C)\)과 \(Q_2 = -Q2(C)\)가 진공 중에서 \(r(m)\)의 거리에 있을 때 작용하는 정전기력 \(F(N)\)는 쿨롱의 법칙을 사용하여 계산할 수 있습니다. 쿨롱의 법칙은 다음과 같습니다: \[ F = \frac{k \cdot ¦Q_1 \cdot Q_2¦}{r^2} \] 여기서 \(k\)는 쿨롱 상수로 \(8.988 \times 10^9 \, \text{N m}^2/\text{C}^2\)입니다. 주어진 보기를 검토한 결과, 보기 3은 이 법칙을 올바르게 반영하고 있습니다. 보기 3의 그래픽 표현은 두 전하 사이의 힘을 계산하는 공식을 시각적으로 나타낸 것과 일치합니다. 따라서 정전기력 \(F(N)\)를 계산할 때 필요한 요소인 두 전하의 크기와 거리의 제곱이 포함된 수식을 올바르게 표현하고 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-19 | 선택한 답은 "렌츠의 법칙"입니다. 이 법칙은 전자기 유도 현상에서 유도 전류의 방향을 결정하는 중요한 법칙입니다. 지문에서 제시된 이미지나 설명은 일반적으로 렌츠의 법칙과 관련된 내용을 담고 있을 가능성이 높습니다. 렌츠의 법칙은 유도 전류가 생성될 때 그 전류는 자기장을 변화시키려는 원인에 반대 방향으로 작용한다는 원리를 설명합니다. 이 원리는 에너지 보존의 법칙과 일관되며, 결과적으로 유도 전류가 발생하는 회로에서 자속 변화에 저항하려는 특성을 보여줍니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-20 | 임피던스 \( Z = 6 + j8 \, \Omega \)에서 서셉턴스를 구하기 위해서는 임피던스의 허수부를 사용하여 컨덕턴스와 서셉턴스를 계산해야 합니다. 서셉턴스 \( B \)는 허수부의 역수에 -1을 곱한 값입니다. \[ B = -\frac{1}{\text{Im}(Z)} = -\frac{1}{8} = -0.125 \, \text{S} \] 그러나 서셉턴스의 절대값을 구할 때는 양수로 표시해야 하므로 이를 양수로 변환하여 계산합니다. 이 계산은 보기에 주어진 값들과 일치하지 않는다는 것을 보여줍니다. 따라서, 선택한 보기 2번(0.08)은 사실상 질문에 대한 답변으로 부정확합니다. 정확한 답은 보기에 없습니다. 이러한 차이는 주어진 보기의 값과 계산된 서셉턴스의 절대값이 일치하지 않음을 의미합니다. 서셉턴스를 구할 때, 임피던스의 허수부를 사용하여 위의 절차를 따르는 것이 중요합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-21 | 3상 유도전동기의 회전방향을 바꾸기 위해서는 전동기의 1차 권선에 연결된 3개의 단자 중 임의의 2개 단자의 위치를 서로 바꾸어 주면 됩니다. 이렇게 하면 3상 전원의 위상이 바뀌어 회전 방향이 반대로 변경됩니다. 보기 4가 이 방법에 해당하므로 선택한 답이 맞습니다. 다른 보기들은 회전 방향 변경과 직접적인 관련이 없습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-22 | 전압변동률(%)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \text{전압변동률(\%)} \] \[ = \frac{\text{무부하 전압} - \text{전부하 전압}}{\text{전부하 전압}} \times 100 \] 주어진 값에 대입하면: \[ \text{전압변동률(\%)} \] \[ = \frac{242\,\text{V} - 220\,\text{V}}{220\,\text{V}} \times 100 \] \[ = \frac{22}{220} \times 100 \] \[ = 10 \] 따라서, 전압변동률은 10\%가 됩니다. 선택지 중에서 1번이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-23 | 주어진 데이터로 발전기의 유도기전력을 계산할 수 있습니다. 유도기전력 \( E \)는 다음의 공식으로 계산됩니다. \[ E = \frac{P \times \phi \times N \times Z}{60 \times A} \] 여기서: \( P \)는 극수 = 6 \( \phi \)는 매극 자속 = 0.02 \, \text{Wb} \( N \)는 회전수 = 900 \, \text{rpm} \( Z \)는 전기자 도체 수 = 300 \( A \)는 병렬회로 수 = 2 (직렬권 발전기이므로) 공식을 적용하면: \[ E = \frac{6 \times 0.02 \times 900 \times 300}{60 \times 2} \] \[ E = \frac{32400}{120} \] \[ E = 270 \, \text{V} \] 따라서 정답은 보기 4: 270입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-24 | 동기조상기의 계자를 부족여자로 하여 운전하면 동기기의 자화전류가 감소하게 되어 리액터와 같은 특성을 보입니다. 이는 동기기가 유도성 리액턴스로 작용하게 되어 전력계통에 유도성 무효전력을 공급합니다. 따라서 보기 3인 "리액터로 작용"이 올바른 선택입니다. 부족여자로 운전할 때, 동기조상기는 전력계통에서 역률을 조정하는 데 사용될 수 있으며, 역률이 앞선 경우(즉, 지상 역률)에는 유도성 리액턴스를 제공하여 전압을 낮추는 효과를 가집니다. 이는 전력계통의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-25 | 전기자 반작용은 전기자 전류가 발전기 내부의 자기장을 변화시키는 현상을 의미합니다. 전기자 전류에 의한 자속이 주자속과 반대 방향으로 작용하면 이를 감자(減磁) 작용이라고 합니다. 감자 작용이 발생하면 주자속이 감소하여 발전기의 기전력이 감소하게 됩니다. 따라서, 전기자 반작용이 감자 작용을 초래하여 기전력을 감소시키는 경우를 표현한 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-26 | 규소 강판은 전기기기의 철심 재료로 사용될 때, 히스테리시스 손실을 줄이는 데 효과적입니다. 철심이 자화되고 탈자화되는 과정에서 생기는 히스테리시스 손실은 자재의 특성에 따라 달라지며, 규소가 첨가된 강판은 이러한 손실을 줄이는 데 기여합니다. 규소는 강판의 자력 특성을 개선하여 자화 곡선의 히스테리시스 루프를 좁게 만들어, 에너지 손실을 줄입니다. 따라서 보기 4인 "히스테리시스손을 줄이기 위해"가 가장 적당한 이유입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-27 | Triac은 역병렬 결합된 SCR(Silicon Controlled Rectifier)의 특성을 가지는 반도체 소자입니다. Triac은 양방향으로 전류를 제어할 수 있는 소자로, 두 개의 SCR이 역병렬로 결합된 구조를 가지고 있습니다. 이 구조 덕분에 교류 전원에서 전류를 제어하는 데 효과적입니다. 따라서 주어진 보기 중에서 역병렬 결합된 SCR의 특성과 유사한 소자는 Triac이며, 선택한 항목인 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-28 | 발전기의 규약 효율 \(\eta_G\)는 출력과 입력의 비율로 정의됩니다. 발전기의 출력 \(Q\)는 입력 \(P\)에서 손실 \(L\)을 제외한 값이 됩니다. 따라서, 발전기의 규약 효율 \(\eta_G\)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \eta_G = \left( \frac{Q}{P} \right) \times 100 = \left( \frac{P - L}{P} \right) \times 100 \] 이를 정리하면, \[ \eta_G = \left( 1 - \frac{L}{P} \right) \times 100 \] 이 식은 발전기의 효율을 퍼센트로 나타낸 것입니다. 주어진 보기에서 이와 같은 식을 찾으면, 이는 보기 4에 해당합니다. 따라서, 보기 4를 선택한 것이 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-29 | V-V 결선은 변압기 두 대를 사용하여 3상 전원을 얻는 방식입니다. 이 결선에서는 각 변압기가 전체 부하의 전력의 \(\frac{1}{\sqrt{3}}\) 배를 부담하게 됩니다. 주어진 변압기 용량이 각각 20 kVA인 경우, V-V 결선에서의 총 3상 부하 용량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \text{총 3상 부하 용량} \] \[ = 2 \times \text{변압기 용량} \times \frac{\sqrt{3}}{3} \] 이를 대입하여 계산하면: \[ \text{총 3상 부하 용량} \] \[ = 2 \times 20 \, \text{kVA} \times \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 34.6 \, \text{kVA} \] 따라서, 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 34.6 kVA로, 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-30 | 동기 발전기의 병렬운전 조건은 주로 다음과 같은 네 가지가 있습니다. 첫째, 유도 기전력의 크기가 같아야 합니다. 이는 두 발전기가 서로 다른 전압을 가질 경우 전류가 흐르게 되어 부하가 불안정해질 수 있기 때문입니다. 둘째, 유도 기전력의 위상이 같아야 합니다. 위상이 다르면 위상 차이로 인해 무효 전력이 발생하여 발전기 효율이 떨어질 수 있습니다. 셋째, 유도 기전력의 주파수가 같아야 합니다. 주파수가 다르면 발전기 간의 동기화가 어려워져 시스템 안정성이 저하될 수 있습니다. 그러나 발전기의 용량이 반드시 같을 필요는 없습니다. 용량이 다른 발전기도 병렬로 운전할 수 있으며, 이 경우 각 발전기의 출력 전류 분담이 용량에 비례하여 이루어지게 됩니다. 따라서, 보기 2의 "동기발전기의 용량이 같을 것"이 병렬운전 조건이 아닌 것으로 선택할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-31 | 직류 분권전동기의 기동 시에는 전기자 회로에 큰 전류가 흐르지 않도록 기동저항기를 전기자와 직렬로 연결하는 것이 일반적입니다. 그러나 선택한 보기 3은 '계자 저항기의 저항값을 0으로 한다'는 내용으로, 이는 계자 권선의 저항을 없애는 것을 의미합니다. 계자 저항을 0으로 하는 것은 계자 회로에 충분한 전류를 흘려 자속을 충분히 발생시켜야 하는 상황에서 유리할 수 있지만, 전기자 회로의 기동 전류를 제어하는 것과는 관련이 없습니다. 따라서 기동 방법과 직접적인 관련이 있는 선택지가 아닙니다. 직류 분권전동기의 기동에서는 보통 '기동저항기를 전기자와 직렬로 연결'하여 전기자에 흐르는 초기 전류를 줄이고, 점차적으로 제거하는 방식이 사용됩니다. 그런데 보기 4는 '기동저항기를 전기자와 병렬접속 한다'고 명시하고 있어, 올바른 기동 방법을 설명하지 않습니다. 따라서 선택한 답이 적절하지 않음을 알 수 있습니다. 기동저항기는 전기자에 직렬로 연결해야 올바른 기동 방법이 됩니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-32 | 동기 발전기의 전압 주파수는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다: \[ f = \frac{P \times N}{120} \] 여기서 \( f \)는 주파수(Hz), \( P \)는 극수, \( N \)은 동기속도(rpm)입니다. 주어진 조건에서 극수 \( P = 10 \), 동기속도 \( N = 600 \) rpm입니다. 이를 공식에 대입하면: \[ f = \frac{10 \times 600}{120} = \frac{6000}{120} = 50 \, \text{Hz} \] 따라서, 전압의 주파수는 50 Hz입니다. 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-33 | 변압기유는 주로 변압기의 절연과 냉각을 목적으로 사용됩니다. 따라서 변압기유가 갖추어야 할 중요한 조건에는 절연 내력이 크고, 냉각 효과가 뛰어나며, 고온에서 화학 반응이 없어야 하는 것이 포함됩니다. 이러한 조건들은 변압기유의 기본적인 성능을 보장하는 데 필수적입니다. 보기 2의 "응고점이 높을 것"은 변압기유의 구비 조건으로 적절하지 않습니다. 변압기유는 저온 환경에서도 원활하게 작동해야 하므로 응고점이 낮아야 합니다. 응고점이 높은 유체는 저온에서 쉽게 고체화되어 변압기의 성능에 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서, 변압기유의 구비 조건 중 응고점은 낮아야 하므로, 보기 2는 변압기유의 조건으로 틀린 항목입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-34 | 동기기의 손실은 크게 무부하손과 부하손으로 나눌 수 있습니다. 이 중 무부하손은 기계가 부하 없이 운전될 때 발생하는 손실을 의미하며, 다음과 같은 요소들이 포함됩니다: 1. **풍손**: 회전하는 부분이 공기와 마찰하면서 발생하는 손실로, 무부하손에 해당합니다. 2. **와류손**: 자속이 변화하면서 도체 내에 유도 전류가 발생하여 생기는 손실로, 철손의 일부분이며 무부하손에 해당합니다. 3. **베어링 마찰손**: 회전축과 베어링 사이의 마찰로 인해 발생하는 손실로, 무부하손에 포함됩니다. **전기자 동손**은 전기자 권선에서 전류가 흐를 때 저항으로 인해 발생하는 손실로, 부하에 의한 손실인 부하손에 해당합니다. 따라서 전기자 동손은 무부하손이 아닙니다. 따라서 선택한 보기 3, 즉 "전기자 동손"은 무부하손에 해당하지 않는 손실입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-35 | 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류-직류 전압 제어장치로는 "초퍼"가 가장 적합합니다. 초퍼는 직류 전압을 다른 크기의 직류 전압으로 변환하는 장치로, 직류 전동기의 속도 제어에 효과적입니다. 초퍼는 직류 입력 전압을 펄스 형태로 변환하여 평균 전압을 조절함으로써, 전동기의 속도를 제어할 수 있습니다. 이는 초퍼의 주된 기능인 펄스 폭 변조(PWM, Pulse Width Modulation)를 통해 이루어지며, 전력 손실이 적고 제어가 용이하다는 장점이 있습니다. 다른 선택지들을 살펴보면, 인버터는 직류를 교류로 변환하는 장치이며, 전파정류회로는 교류를 직류로 변환하는 데 사용됩니다. 사이크로 컨버터는 주로 교류 전압 변환에 사용되므로, 직류 전동기의 제어와는 관련이 적습니다. 따라서, 직류 전동기의 전압 제어에 적합한 장치는 초퍼입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-36 | A6 사이즈에 맞춰 12pt 굴림체로 설명을 작성하겠습니다. 보기 2인 \( \frac{P_{2c}}{P_2} \)는 2차 동손과 동기 와트 간의 비율을 나타내며, 이는 효율을 나타내는 식이 아닙니다. 2차 효율은 출력 전력과 입력 전력 간의 비율로 정의되며, 적절한 2차 효율 표현은 보기에 따라 \( 1-s \) 또는 \( \frac{P_0}{P_2} \)와 같은 형식입니다. 따라서, \( \frac{P_{2c}}{P_2} \)는 2차 효율의 표현으로 틀린 것입니다. A6 사이즈에 맞춰 줄내림을 고려하여, 설명을 작성하였습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-37 | 3상 변압기의 결선 방식 중에서 제3고조파가 통신선에 유도장애를 일으킬 가능성이 있는 결선은 Y-Y 결선입니다. Y-Y 결선에서는 선간 전압이 위상에 따라 변하게 되어, 제3고조파 전류가 중성선을 통해 흐르게 됩니다. 이는 중성선이 지상으로 연결되지 않거나 임피던스가 있는 경우, 제3고조파 전류가 외부로 방출되어 통신선에 유도장해를 줄 수 있는 가능성이 있습니다. 반면 Δ-Δ 결선에서는 델타 내부에서 제3고조파 전류가 순환하기 때문에 외부로 방출되지 않으며, Y-Δ와 Δ-Y 결선도 해당 유도장애가 적습니다. 따라서, 제3고조파에 의한 유도장애가 우려되는 경우 Y-Y 결선은 피하는 것이 좋습니다. 결론적으로, Y-Y 결선은 제3고조파에 의해 통신선에 유도장애를 줄 수 있는 가능성이 가장 높은 결선 방식입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-38 | 부흐홀츠 계전기는 변압기 내부의 이상 상태를 감지하기 위해 사용되는 장치로, 변압기 내부에서 발생하는 가스나 기름의 흐름을 감지합니다. 이 계전기는 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치하여, 변압기 내부에서 발생하는 가스가 콘서베이터로 이동할 때 이를 감지할 수 있도록 합니다. 따라서 부흐홀츠 계전기를 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이에 설치하는 것이 가장 적합합니다. 이 위치는 가스의 흐름을 감지하기에 최적화되어 있으며, 변압기 내부의 잠재적인 문제를 조기에 발견할 수 있도록 도와줍니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-39 | 3상 유도전동기의 운전 중 급속 정지를 위해서는 역상 제동을 사용합니다. 역상 제동은 전동기의 회전 방향과 반대 방향으로 전압을 걸어줌으로써 전동기를 빠르게 정지시키는 방식입니다. 이 방법은 회전 중인 전동기의 방향을 순간적으로 반대로 전환하여 제동 효과를 가져옵니다. 이러한 특성 때문에 역상 제동은 급속한 정지가 필요한 상황에서 효과적입니다. 단상 제동은 주로 단상 전동기에 사용되며, 회생 제동은 전동기가 회생 에너지를 전력망으로 돌려보내는 방식으로 에너지를 절약할 수 있지만 급속 정지에는 적합하지 않습니다. 발전 제동은 전동기를 발전기로 사용하여 에너지를 소모시키는 방식으로, 역시 급속 정지를 위한 방법으로는 적절하지 않습니다. 따라서 급속 정지가 필요한 상황에서는 역상 제동이 가장 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-40 | 슬립 \( s = 4\% = 0.04 \)인 유도 전동기에서 등가 부하 저항이 2차 저항의 몇 배인지를 구하는 공식은 다음과 같습니다: \[ R_{\text{부하}} = R_2 \left(\frac{1-s}{s}\right) \] 여기서 \( R_{\text{부하}} \)는 등가 부하 저항, \( R_2 \)는 2차 저항입니다. 따라서 2차 저항의 몇 배인지를 구하려면 다음과 같은 계산을 수행합니다: \[ \frac{R_{\text{부하}}}{R_2} = \frac{1-s}{s} = \frac{1-0.04}{0.04} = \frac{0.96}{0.04} = 24 \] 따라서 등가 부하 저항은 2차 저항의 24배가 됩니다. 보기 중에 24가 있는 항목을 선택하는 것이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-41 | 역률개선은 전력 시스템에서 전기 에너지의 효율적인 사용을 목표로 하며, 주요 효과로는 전력손실 감소, 전압강하 감소, 그리고 설비 용량의 이용률 증가가 있습니다. 이러한 효과들은 모두 전기 시스템의 효율성을 높이고, 운영 비용을 절감하는 데 기여합니다. 1. **전력손실 감소**: 역률을 개선하면 피상전력(S) 중 유효전력(P)의 비율을 높여, 전력손실을 줄일 수 있습니다. 이는 \(P = VI \cos(\phi)\)에서 \(\cos(\phi)\)가 증가하여 같은 전력 전달 시 전류(I)가 감소하게 되므로, \(I^2R\) 손실이 줄어듭니다. 2. **전압강하 감소**: 전류가 감소하면, 전압강하(\(\Delta V = IR\))도 줄어들어, 전압의 안정성을 높입니다. 3. **설비 용량의 이용률 증가**: 역률이 개선되면, 같은 설비로 더 많은 유효전력을 전달할 수 있게 되어, 설비의 이용률이 증가합니다. 그러나 **감전사고 감소**는 역률개선과 직접적인 관련이 없습니다. 감전사고는 주로 안전장치, 절연 상태, 작업자의 주의 부족 등과 관련이 있으며, 역률개선이 이러한 사고를 줄이는데 기여하지 않습니다. 따라서, 감전사고 감소는 역률개선의 효과로 볼 수 없습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-42 | 옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗기는 작업은 매우 섬세하고 정확함이 요구됩니다. 이 작업을 위해 가장 적합한 공구는 와이어스트리퍼입니다. 와이어스트리퍼는 전선의 피복을 벗기는 기능을 전문적으로 수행하도록 설계되어 있어, 전선을 손상시키지 않으면서도 쉽고 빠르게 피복을 제거할 수 있습니다. 다른 보기 중에서 드라이버, 플라이어, 압착펜치는 각각 나사 조이기, 물체 잡기, 전선 연결 등의 작업에 적합하나, 피복 벗기기에는 와이어스트리퍼만큼 효율적이지 않습니다. 따라서, 보기 4인 '와이어스트리퍼'가 가장 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-43 | 전기설비기술기준에 따르면, 애자사용공사를 건조한 장소에 설치할 때, 사용 전압이 400V 미만인 경우 전선과 조영재 사이의 최소 이격거리는 2.5cm입니다. 따라서 보기 1의 2.5가 올바른 선택입니다. 이 기준은 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 최소한의 거리로, 전기적 간섭이나 화재의 위험을 줄이기 위한 것입니다. 이러한 이격거리를 적절히 유지함으로써 전선 간의 절연 성능을 유지하고, 물리적인 손상으로부터 보호할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-44 | 트위스트 직선 접속은 전선의 끝부분을 서로 겹쳐서 꼬아 연결하는 방법입니다. 보기 3은 전선의 끝부분을 꼬아 연결하는 방법을 시각적으로 설명하고 있기 때문에, 트위스트 직선 접속의 설명으로 적절합니다. 이 방법은 전기적 접촉이 안정적이며, 절연 테이프로 마감하여 추가적인 안전성을 확보할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-45 | 케이블 트렁킹'은 건축물에 고정되는 본체부와 제거하거나 개폐할 수 있는 커버로 구성되어 있으며, 절연전선, 케이블 및 코드를 완전하게 수용할 수 있는 구조의 배선설비를 의미합니다. 이러한 특성은 보기 3의 '케이블 트렁킹'에 해당합니다. 케이블 트렁킹은 배선을 정리하고 보호하는 역할을 하며, 필요에 따라 커버를 열어 배선 작업을 용이하게 할 수 있습니다. 따라서, 질문에서 묘사된 배선설비의 구조와 가장 부합하는 항목은 '케이블 트렁킹'입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-46 | 금속전선관 공사에서 금속관에 나사를 내기 위해 사용하는 공구는 '오스터'입니다. '오스터'는 금속관의 외부에 나사산을 만드는 공구로, 전선관의 연결 및 고정을 위해 필수적입니다. 다른 보기 항목들은 각각 다른 용도로 사용되며, 나사를 내기 위한 공구는 아닙니다. 예를 들어, '리머'는 관의 내부를 다듬는 데 사용되고, '파이프 벤더'는 파이프를 구부리는 데 사용됩니다. '프레서 툴'은 일반적으로 압착 작업에 사용됩니다. 따라서 보기 2번 '오스터'가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-47 | 금속 몰드 공사는 일반적으로 성냥 제조와 관련된 공사 방법으로 사용되지 않습니다. 성냥 제조 과정에서는 주로 화재 위험을 줄이기 위한 난연성이 높은 재료가 필요합니다. 금속관 공사와 케이블 공사, 합성수지관 공사 등은 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 공사 방법입니다. 따라서 금속 몰드 공사는 성냥 제조에서 사용하기 부적절한 방법으로, 보기 중 틀린 항목입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-48 | 콘크리트 조영재에 볼트를 설치할 때는 볼트를 고정하거나 조이는 작업이 필요합니다. 이러한 작업을 수행할 때 주로 사용하는 공구는 드라이브 이트입니다. 드라이브 이트는 볼트를 돌려서 고정하거나 풀 때 사용하는 공구로, 콘크리트에 볼트를 설치하기에 적합합니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면: 1. 파이프 렌치는 주로 파이프를 잡고 돌리는 데 사용되며, 볼트 설치와는 관련이 없습니다. 2. 볼트 클리퍼는 주로 볼트를 절단하는 데 사용되는 공구입니다. 3. 노크아웃 펀치는 주로 금속판에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 따라서 콘크리트 조영재에 볼트를 시설할 때 필요한 공구로는 드라이브 이트를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-49 | 평균조도를 150lx로 유지하기 위해 필요한 형광등의 개수를 계산해보겠습니다. 주어진 값: 실내 면적: 100m² 평균조도: 150lx 전광속: 2500lm 조명률: 50% (0.5) 감광 보상률: 1.25 조도의 기본 공식은 다음과 같습니다: \[ E = \frac{N \times F \times UF \times MF}{A} \] 여기서, \( E \)는 평균조도 (lx) \( N \)은 필요한 등기구의 개수 \( F \)는 램프 하나의 전광속 (lm) \( UF \)는 조명률 \( MF \)는 감광 보상률 \( A \)는 면적 (m²) 주어진 값을 공식에 대입하면, \[ 150 = \frac{N \times 2500 \times 0.5 \times 1.25}{100} \] 이를 정리하면, \[ N = \frac{150 \times 100}{2500 \times 0.5 \times 1.25} \] 계산을 진행하면, \[ N = \frac{15000}{1562.5} \approx 9.6 \] 따라서, 형광등은 10개가 필요합니다. 하지만 선택지에는 10개가 없으므로, 근사치로 가장 가까운 값을 선택해야 합니다. 주어진 보기 중 10개에 가장 가까운 값은 15개입니다. 따라서 보기 1을 선택하였습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-50 | 교류 배전반에서 전류가 많을 때 전류계를 직접 주 회로에 연결하기에는 위험할 수 있습니다. 이 때 사용하는 기기가 계기용 변류기입니다. 계기용 변류기는 고전류를 낮은 전류로 변환하여 전류계가 측정할 수 있도록 해줍니다. 이는 전류계가 직접 고전류를 처리하지 않아도 되도록 하여, 안전하게 전류를 측정할 수 있게 합니다. 따라서 계기용 변류기를 사용하면 전류계를 보호하면서도 정확한 전류 측정이 가능합니다. 보기 중에서 계기용 변류기(보기 3)가 이러한 기능을 수행하므로, 선택한 답이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-51 | 플로어 덕트 공사의 설명 중 틀린 것은 보기 2입니다. 플로어 덕트는 특별 제3종 접지공사가 필요하지 않습니다. 특별 제3종 접지공사는 주로 고압 설비나 대형 전기 장비에 적용되며, 플로어 덕트는 저압 배선에 사용되므로 일반적으로 특별한 접지공사를 요구하지 않습니다. 나머지 보기들은 플로어 덕트 설치 시 일반적으로 고려해야 할 사항들을 적절히 설명하고 있습니다. 덕트의 끝 부분을 막는 것은 내부로 이물질이나 물의 유입을 방지하기 위함이며, 덕트 간의 견고하고 전기적으로 완전한 접속은 전기적 안전과 신뢰성을 보장합니다. 또한, 덕트 및 박스 기타 부속품은 물의 고임을 방지하여 누전 위험을 줄이는 것이 중요합니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-52 | 진동이 심한 전기 기계·기구의 단자에 전선을 접속할 때는 주로 '압착단자'를 사용합니다. 이는 전선과 단자가 강하게 결합되어 진동으로 인한 접속 불량을 방지하기 때문입니다. 스프링 와셔는 주로 볼트와 너트의 풀림 방지에 사용되며, 전선 접속과는 관련이 적습니다. 따라서 선택한 보기 4는 적절하지 않습니다. 이 문제의 정답은 보기 2: 압착단자입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-53 | 가공전선에 케이블을 사용하는 경우, 전기설비기술기준에 따르면 고압 전선의 경우 행거의 간격을 60cm 이하로 유지해야 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 정답은 보기 2: 60입니다. 보기 1: 50은 규정된 최대 간격 60cm보다 작으므로 틀린 선택입니다. 이 문제는 전기설비기술기준에 대한 정확한 이해를 요구하며, 간격의 규정은 전선의 안전성과 관련된 중요한 요소입니다. 이를 통해 전기설비의 안전 기준을 준수함으로써 전기설비의 신뢰성과 안전성을 확보할 수 있습니다. 따라서 정답은 보기 2: 60입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-54 | 보기 3을 선택한 이유는 덕트의 개구부가 위로 향할 경우, 먼지나 이물질이 쉽게 들어갈 수 있어 시설 기준에 부적합하기 때문입니다. 일반적으로 덕트의 개구부는 측면이나 아래로 향하도록 설치하여 외부 물질의 유입을 최소화해야 합니다. 따라서 보기 3은 저압 옥내배선의 시설 기준에 맞지 않으며, 틀린 항목입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-55 | 전기설비기술기준에 따르면 고압 가공전선로 철탑의 경간은 500m 이하로 제한하고 있습니다. 따라서 보기 중에서 정답은 보기 3: 500입니다. 철탑의 경간을 제한하는 이유는 안전성과 신뢰성을 확보하기 위함입니다. 경간이 길어질수록 구조적 안정성이 저하될 수 있으며, 기상 조건에 따른 영향을 더 크게 받을 수 있기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 4: 600은 전기설비기술기준의 경간 제한에 부합하지 않으므로 정답이 아닙니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-56 | 이 문제는 철근 콘크리트주가 주어진 설계 하중을 지탱할 수 있도록 땅에 묻히는 최소 깊이를 계산하는 문제입니다. 철근 콘크리트구조물의 안정성을 위해서는 설계 하중에 따라 적절한 깊이로 묻혀야 합니다. 주어진 정보: 철근 콘크리트주의 길이: 9m 설계 하중: 6.8kN 보기에서 주어진 깊이 중에서 최소 깊이를 선택해야 하므로, 일반적으로 건축 및 토목 구조물에서 사용하는 기준을 고려해야 합니다. 일반적으로 설계 하중이 크지 않은 경우, 최소 깊이는 1.5m로 설정하는 것이 일반적입니다. 따라서, 주어진 보기에 따라 1.5m는 일반적인 기준에 부합하고, 안전한 설계를 위한 최소 깊이로 적절합니다. 이는 구조물의 안정성과 하중 분산을 고려할 때, 과도하지 않으면서도 충분한 깊이입니다. 따라서 선택한 2번, 즉 1.5m가 적절한 답입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-57 | 전선의 병렬 접속에서는 전류의 고른 분배를 위해 각 전선에 개별적으로 과전류 보호장치(퓨즈)를 설치하지 않는 것이 일반적입니다. 병렬로 연결된 전선들은 하나의 회로로 동작하므로, 전체 회로에 적합한 하나의 과전류 보호장치를 설치해야 합니다. 따라서 보기 3의 "병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것"은 잘못된 설명입니다. 다른 보기는 병렬 접속 시 요구되는 전선의 최소 굵기나 접속 방법을 바르게 설명하고 있습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-58 | 배선용 차단기는 과전류가 발생했을 때 회로를 보호하기 위해 일정 시간 내에 동작하도록 설계되어 있습니다. 정격전류의 2배의 전류가 통과할 경우, 배선용 차단기는 통상적으로 2분 이내에 작동해야 합니다. 이는 전기 안전 기준에 따른 것으로, 과전류로 인한 손상을 최소화하고 안전을 보장하기 위함입니다. 따라서, 질문에서 주어진 조건에 맞는 답은 보기 1: 2분입니다. 선택한 보기 2: 4분은 이 기준을 초과하므로 적절하지 않습니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-59 | 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내 단면적의 몇 % 이하가 되어야 하는지를 묻는 문제입니다. 전기설비기술기준에 따르면 서로 다른 굵기의 절연전선을 동일한 금속관에 넣을 때 금속관의 내 단면적 대비 전선 단면적의 총합계가 차지하는 비율은 일반적으로 32% 이하가 되어야 합니다. 따라서 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-2-1-60 | 제3종 접지공사는 전기 기기의 누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위한 것입니다. 접지는 전기 기기의 금속 부분이 전선과 접촉하여 누전이 발생할 경우, 전류가 지면으로 안전하게 흐를 수 있도록 경로를 제공하여 사용자를 보호합니다. 따라서, 보기 3 "기기의 누전에 의한 감전을 방지한다"가 제3종 접지공사를 시설하는 주된 목적에 부합합니다. 기기의 효율, 절연, 또는 역률을 향상시키는 것은 접지공사의 주된 목적이 아닙니다. 접지의 주요 역할은 안전을 확보하는 데 있습니다.