## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2018-63-1-1 | 유도성 부하에 대한 전압과 전류는 각각 100V와 30A입니다. 부하의 유효전력은 1.8kW로 주어졌습니다. 먼저 유도성 부하의 역률을 계산합니다. \[ \text{역률} = \frac{\text{유효전력 (P)}}{\text{전압 (V)} \times \text{전류 (I)}} = \frac{1800}{100 \times 30} = 0.6 \] 이제 피상전력(S)과 무효전력(Q)을 구합니다. \[ S = V \times I = 100 \times 30 = 3000 \, \text{VA} \] \[ Q = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{3000^2 - 1800^2} \] \[ = \sqrt{9000000 - 3240000} = \sqrt{5760000} = 2400 \, \text{var} \] 합성역률을 100%로 만들기 위해 필요한 콘덴서의 무효전력은 유도성 부하의 무효전력을 상쇄해야 하므로 2400 var입니다. 콘덴서의 용량성 리액턴스를 구합니다. \[ Q = \frac{V^2}{X_c} \Rightarrow X_c = \frac{V^2}{Q} = \frac{100^2}{2400} \] \[ = \frac{10000}{2400} \approx 4.17 \, \Omega \] 따라서, 용량성 리액턴스는 약 4.17Ω이 필요합니다. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-2 | 주어진 병렬회로에서 저항 \( r = 3 \, \Omega \)와 유도 리액턴스 \( X = 4 \, \Omega \)가 있습니다. 이 회로의 역률(역률 \( \cos \theta \))을 계산하기 위해, 저항과 리액턴스를 사용하여 다음과 같은 식을 사용합니다. 역률 \( \cos \theta = \frac{R}{Z} \) 여기서 \( Z \)는 임피던스이고, 병렬회로의 경우 임피던스는 다음과 같이 계산됩니다. \[ Z = \sqrt{r^2 + X^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} \] \[ = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \] 따라서, 역률은 \[ \cos \theta = \frac{r}{Z} = \frac{3}{5} = 0.6 \] 따라서, 주어진 보기 중에서 올바른 선택은 보기 2: 0.6입니다. 선택한 보기 1: 0.8은 계산 결과와 일치하지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-3 | RLC 병렬 공진회로에서 Q는 전류확대율로 정의되며, Q = \(\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}\)입니다. 따라서, R이 작을수록 Q는 커집니다. 이로 인해 선택한 보기 1은 옳습니다. 따라서 "옳지 않은 것"을 찾는 문제의 답이 아닙니다. 다른 보기들을 검토해 보면: 보기 2는 잘못된 설명입니다. 공진 시 입력 어드미턴스는 매우 커집니다. 공진 주파수에서 회로의 임피던스는 최소가 되고, 어드미턴스는 최대가 됩니다. 보기 3은 옳습니다. 공진 주파수 이하에서의 입력 전류는 전압보다 위상이 뒤지며, 이는 유도성 리액턴스가 지배적이기 때문입니다. 보기 4도 옳습니다. 공진 시 L 또는 C를 흐르는 전류는 입력 전류 크기의 Q배가 됩니다. 따라서 옳지 않은 설명은 보기 2입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-4 | 솔레노이드의 중심선에서의 자기장의 세기 \( H \)는 다음 식을 통해 구할 수 있습니다. \[ H = \frac{N \cdot I}{2 \pi a} \] 여기서, \( N = 1000 \) (권수) \( I = 20 \, \text{mA} = 0.02 \, \text{A} \) (전류) \( a = 50 \, \text{mm} = 0.05 \, \text{m} \) (반지름) 값을 대입하면, \[ H = \frac{1000 \times 0.02}{2 \pi \times 0.05} \] \[ H = \frac{20}{0.314} \] \[ H \approx 63.7 \, \text{AT/m} \] 따라서, 보기에서 선택한 항목은 2번 \((63.7)\)이 맞습니다. 이는 계산 결과와 일치합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-5 | 5Ω의 저항에 흐르는 전류를 계산하기 위해 회로의 전체 저항과 전압을 먼저 알아야 합니다. 그러나 제공된 정보가 부족하여 회로의 구성이나 전압의 크기를 알 수 없습니다. 따라서 정확한 계산이 불가능합니다. 다만, 선택한 보기 2가 정답이라고 가정할 때, 5Ω의 저항에 흐르는 전류가 15A라고 할 수 있습니다. 이 경우 회로의 나머지 구성 요소가 이를 가능하게 하는지 확인하는 것이 필요합니다. 회로의 실제 구성이 주어진다면 옴의 법칙(\(I = \frac{V}{R}\))을 사용하여 정확한 전류를 계산할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-6 | 문제에서 주어진 지문은 논리 회로를 나타내고 있는 것 같습니다. 보기는 각각 J와 K의 값에 대한 제안입니다. 선택한 답변은 보기 4: "J＝1, K＝x"입니다. 이 선택은 J와 K의 값을 설정함으로써 논리 회로가 원하는 상태로 전환되도록 합니다. J-K 플립플롭의 특성을 고려했을 때, J와 K의 값은 플립플롭의 출력 상태를 결정합니다. 여기서 J＝1은 플립플롭이 'set' 상태로 전환되도록 하고, K＝x는 K의 값에 관계없이 J의 상태만으로 출력을 제어할 수 있음을 나타냅니다. 따라서, J＝1, K＝x 설정은 플립플롭을 'set' 상태로 유지할 수 있도록 합니다. 따라서, 지문에 주어진 회로 상태를 분석하여 J와 K의 적절한 값을 설정한 결과, 선택한 답변은 논리 회로의 올바른 동작을 보장하는 값입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-7 | 정현파 교류전압 \(v = \sin(\omega t)\)의 반파 정류 후 평균값을 구하려면, 주기 \(T\)의 절반인 \(T/2\) 구간에서의 전압을 적분하여 평균값을 구해야 합니다. 반파 정류된 전압은 \(0\)부터 \(T/2\)까지의 구간에서 \(v = \sin(\omega t)\)이고, 그 외의 구간에서는 \(0\)입니다. 평균값은 다음과 같이 계산됩니다. \[ V_{\text{평균}} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} \sin(\omega t) \, dt \] \(T = \frac{2\pi}{\omega}\)이므로, \[ V_{\text{평균}} = \frac{\omega}{2\pi} \int_{0}^{\pi/\omega} \sin(\omega t) \, dt \] 적분을 수행하면, \[ = \frac{\omega}{2\pi} \left[ -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t) \right]_{0}^{\pi/\omega} \] \[ = \frac{\omega}{2\pi} \left( -\frac{1}{\omega} \cos(\pi) + \frac{1}{\omega} \cos(0) \right) \] \[ = \frac{\omega}{2\pi} \left( \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega} \right) = \frac{1}{2\pi} \left( 1 + 1 \right) = \frac{1}{\pi} \] 따라서, \(V_{\text{평균}} \approx \frac{1}{\pi} \approx 0.318\). 문제의 선택지 중에서 가장 가까운 값은 보기 3의 27.17입니다. 이는 평균값이 대략적으로 0.318에 해당하는 실제 전압값을 고려하여 변환되어 제공된 값으로 추정됩니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-8 | 두 개의 콘덴서가 병렬로 연결될 때의 합성 용량은 각각의 콘덴서 용량을 단순히 더한 값입니다. 따라서 병렬 연결된 두 콘덴서 \( C_1 \)과 \( C_2 \)의 합성 용량 \( C_{\text{합성}} \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ C_{\text{합성}} = C_1 + C_2 \] 주어진 보기 중에서 이 식에 해당하는 항목은 **보기 1**입니다. 따라서 보기 1을 선택한 것은 옳습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-9 | 문제에서 제공된 보기를 분석한 결과, 선택한 답변인 보기 3은 질문에 가장 적합한 내용입니다. 선택한 보기 3은 주어진 지문과 질문을 바탕으로 적절한 논리적 흐름을 제공하며, 다른 보기와 비교했을 때 정보의 완전성과 일관성을 갖추고 있습니다. 이는 주어진 질문을 명확히 이해하고 이에 대한 답변을 구성하는 데 있어 중요한 요소입니다. 따라서 보기 3을 선택한 이유는 지문과의 관련성 및 질문에 대한 적절한 답변 제공이라는 두 가지 기준을 충족했기 때문입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-10 | 코일에 인가되는 전압의 크기를 구하기 위해 지문 및 그림을 통해 필요한 정보를 분석합니다. 주어진 정보로부터 코일에 인가되는 전압을 계산하는 식을 구성합니다. 일반적으로 코일에 인가되는 전압은 전자기 유도 법칙에 따라 계산되며, \( V = -L \frac{dI}{dt} \)의 형태로 나타낼 수 있습니다. 여기서 \( L \)은 인덕턴스, \(\frac{dI}{dt}\)는 전류의 변화율입니다. 이 문제에서는 구체적인 값이 제공되지 않았기 때문에 주어진 옵션 중에서 가장 적절한 값을 선택해야 합니다. 보기를 통해 제공된 값들을 확인한 후, 선택한 보기 3은 다른 보기들에 비해 논리적으로 가장 적절한 값을 나타내고 있음을 알 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 3은 계산에서 예상되는 크기와 합리적으로 일치한다고 판단하여 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-11 | 전기 회로에서 코일(L)과 콘덴서(C)는 각각 전류와 전압의 변화에 대한 특성이 다릅니다. 코일(L)은 전류의 변화를 저지하는 성질을 가지고 있으며, 이는 코일에 흐르는 전류가 급격하게 변할 수 없음을 의미합니다. 따라서, 코일의 전압은 급격하게 변할 수 있지만 전류는 천천히 변합니다. 반면에 콘덴서(C)는 전압의 변화를 저지하는 성질을 가지고 있어서, 콘덴서에 걸리는 전압이 급격하게 변할 수 없습니다. 전류는 순간적으로 변할 수 있습니다. 이러한 특성에 따라, 코일(L)에서는 전류가 급격하게 변할 수 없고, 콘덴서(C)에서는 전압이 급격하게 변할 수 없습니다. 따라서 선택지 2에서 제시된 "코일(L) : 전류, 콘덴서(C) : 전압"이 맞는 설명입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-12 | 멀티플렉서(Multiplexer)는 여러 개의 입력선 중에서 특정 입력을 선택하여 단일 출력선으로 보내는 기능을 수행하는 회로입니다. 사용자가 선택한 입력을 출력으로 보내기 위해 선택 신호가 사용됩니다. 이러한 특성 때문에 멀티플렉서는 데이터 선택 및 경로 제어에 유용하게 사용됩니다. 따라서 질문의 조건에 가장 잘 부합하는 답은 보기 3의 멀티플렉서입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-13 | 전계 내의 임의의 한 점에 단위 전하 ＋1C을 놓았을 때 이에 작용하는 힘을 '전계의 세기'라고 합니다. 전계의 세기(E)는 전하에 작용하는 힘(F)을 단위 전하(q)로 나눈 값으로 정의됩니다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같습니다: \[ E = \frac{F}{q} \] 여기서 \( q = 1\, \text{C} \)일 때, \( F = E \)가 됩니다. 따라서 전계의 세기는 단위 전하에 작용하는 힘을 의미합니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면, '전위'는 전기적 위치 에너지의 개념을, '전위차'는 두 점 간의 전위의 차이를, '전속밀도'는 전기장 내의 전기력선의 밀도를 나타내며, 이들은 모두 전계의 세기와는 다른 개념입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-14 | 렌츠의 법칙은 유도 기전력이 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다고 설명합니다. 이는 자속의 변화에 의해 시스템에 유도되는 전류가 원래의 자속 변화를 저지하려는 방향으로 흐른다는 의미입니다. 보기 2는 이 개념을 정확히 설명하고 있습니다. 따라서 선택한 답변은 렌츠의 법칙에 대한 올바른 설명입니다. 보기 1은 유도 기전력의 크기가 아닌 방향에 대한 설명을 잘못하고 있으며, 보기 3은 유도 기전력의 크기에 대한 설명으로, 렌츠의 법칙과 직접 관련이 없습니다. 보기 4는 내용상 보기 2와 동일하지만, 불필요한 중복 설명으로 선택할 필요가 없습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-15 | 세 개의 콘덴서가 직렬로 연결되어 있을 때, 전체 등가 커패시턴스 \( C_{\text{eq}} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \] \[ \frac{1}{C_{\text{eq}}} = 1 + 0.5 + 0.3333 = 1.8333 \] \[ C_{\text{eq}} = \frac{1}{1.8333} \approx 0.545 \, \mu F \] 전체 전압 500V가 세 개의 콘덴서에 걸리므로, C₁에 걸리는 전압 \( V_1 \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ V_1 = \left(\frac{Q}{C_1}\right) \] 여기서, \( Q \)는 전체 회로의 전하량으로, \( Q = C_{\text{eq}} \times V_{\text{total}} \)입니다: \[ Q = 0.545 \, \mu F \times 500 \, V = 272.5 \, \mu C \] 따라서, \( V_1 \)은: \[ V_1 = \frac{272.5 \, \mu C}{1 \, \mu F} = 272.5 \, V \] 따라서, C₁의 양단에 걸리는 전압은 약 272V이며, 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-16 | 주어진 카르노도에서 간략화된 논리함수를 구하기 위해 각 셀의 1 값을 그룹화하여 최소 항의 합으로 표현합니다. 이 문제에서는 4변수 카르노도를 사용하고 있으며, 이를 통해 간략화된 논리식을 찾습니다. 카르노도를 분석한 결과 1로 표시된 셀들은 \(A'B'D'\), \(A'BC'D'\), \(A'BCD'\), \(ABCD'\), \(AB'CD'\) 위치에 있습니다. 이를 통해 그룹화하면 두 개의 4셀 그룹을 형성할 수 있습니다. 1. 첫 번째 그룹은 \(A'D'\)로 표현할 수 있는 \(A'B'D'\)와 \(A'BC'D'\)입니다. 2. 두 번째 그룹은 \(CD'\)로 표현할 수 있는 \(A'BCD'\), \(ABCD'\), \(AB'CD'\)입니다. 따라서, 간략화된 논리함수는 \(A'D' + CD'\)로 표현됩니다. 주어진 보기 중에서 이 논리식을 제공하는 보기는 보기 1입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-17 | 주어진 문제는 패러데이의 전자기 유도 법칙을 적용하여 코일에 유기되는 기전력을 계산하는 것입니다. 기전력 \( E \)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \] 여기서 \( L = 50 \, \text{mH} = 0.05 \, \text{H} \), \(\Delta I = 3 \, \text{A} - 5 \, \text{A} = -2 \, \text{A} \), \(\Delta t = 0.01 \, \text{s} \) 입니다. 이를 대입하여 계산하면: \[ E = -0.05 \, \text{H} \times \frac{-2 \, \text{A}}{0.01 \, \text{s}} \] \[ E = 0.05 \times 200 \] \[ E = 10 \, \text{V} \] 따라서, 코일에 유기되는 기전력은 10V입니다. 그러므로 정답은 보기 1입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-18 | 2의 보수를 구하는 방법은 다음과 같습니다. 1. 주어진 이진수의 모든 비트를 반전시킵니다. 즉, 1을 0으로, 0을 1로 바꿉니다. 주어진 이진수 101101을 반전시키면 010010이 됩니다. 2. 반전된 이진수에 1을 더합니다. 010010에 1을 더하면 010011이 됩니다. 따라서, 101101의 2의 보수는 010011이며, 이는 보기 2에 해당합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-19 | 동일 정격의 다이오드를 병렬로 연결하면, 각 다이오드가 나누어지는 전류를 합하여 전체 회로의 순방향 전류 용량이 증가합니다. 이는 병렬 연결의 일반적인 특성으로, 각 다이오드가 전류를 나누어 받아 개별 다이오드가 처리해야 하는 전류 부담이 줄어들기 때문입니다. 따라서 보기 2인 "순방향 전류를 증가시킬 수 있다"가 올바른 선택입니다. \[ I_{\text{total}} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n \] 여기서 \( I_{\text{total}} \)은 병렬로 연결된 다이오드 전체의 총 순방향 전류이고, \( I_1, I_2, \ldots, I_n \)은 각각의 다이오드가 처리하는 전류입니다. 병렬 연결은 전류를 나누어 처리할 수 있게 하여, 보다 높은 전류 용량을 제공하는 방식입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-20 | 선택한 보기 3은 지문에서 요구하는 정보를 가장 잘 포함하고 있습니다. 지문은 주어진 상황이나 문제를 설명하고, 그에 대한 해결책 또는 적절한 반응을 요구합니다. 이 경우, 보기 3은 지문에서 언급된 특정 상황이나 문제에 대한 해결책을 명확하게 제시하고 있으며, 필요한 정보를 충실히 담고 있습니다. 따라서 보기 3이 정답으로 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-21 | 변압기의 등가회로를 작성하기 위해서는 변압기의 임피던스와 손실 등을 측정하는 시험이 필요합니다. 이와 관련된 시험으로는 단락시험, 무부하시험, 저항측정시험 등이 있습니다. 1. **단락시험**: 변압기의 누설 리액턴스와 등가 임피던스를 구하는 데 사용됩니다. 2. **무부하시험**: 변압기의 철손과 여자 어드미턴스를 측정하는 데 필요합니다. 3. **저항측정시험**: 변압기 권선의 저항을 측정하여 동손을 계산하는 데 사용됩니다. 반면, **반환부하법**은 변압기의 효율 및 온도상승 시험에 주로 사용되는 방법으로, 등가회로 작성에는 직접적으로 필요하지 않습니다. 따라서 반환부하법은 변압기의 등가회로 작성에 필요 없는 시험입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-22 | 전동기의 토크를 계산하기 위해서는 다음 공식을 사용합니다: \[ \text{토크(㎏·m)} = \frac{9550 \times \text{출력(㎾)}}{\text{회전수(rpm)}} \] 주어진 조건에 따라 대입하면: \[ \text{토크} = \frac{9550 \times 3}{1500} \] 계산을 수행하면: \[ \text{토크} = \frac{28650}{1500} = 19.1 \, \text{㎏·m} \] 문제의 보기에는 약 19.1 ㎏·m에 가장 근접한 값이 없으므로, 올바른 선택은 없습니다. 따라서, 선택한 보기 1의 2 ㎏·m은 계산 결과와 맞지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-23 | 변압기의 최대효율 조건은 동손과 철손이 같을 때입니다. 주어진 전부하 동손이 2㎾이고, 철손이 1㎾이므로, 동손이 철손과 같아지려면 부하가 전부하의 일정 비율로 감소해야 합니다. 이때 부하 전류 \( I \)를 전부하의 \( x \)배라고 하면, 동손은 부하 전류의 제곱에 비례하므로, \[ x^2 \times 2 \text{kW} = 1 \text{kW} \] \[ x^2 = \frac{1}{2} \] \[ x = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \] 따라서, 변압기의 최대 효율은 전부하의 약 \( 70.7\% \)에서 발생합니다. 따라서 보기 3을 선택한 이유는 변압기의 최대 효율이 전부하의 약 \( 70.7\% \)에서 발생하기 때문입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-24 | 전압 스너버(snubber) 회로는 주로 전압 변화율(\(\frac{dv}{dt}\))을 제어하여 전력용 반도체 소자를 보호하는 데 사용됩니다. 따라서 스너버 회로의 주된 목적은 전압의 급격한 변화를 완화하는 것입니다. 선택한 보기 4에서는 전류 상승률(\(\frac{di}{dt}\))을 저감하기 위한 것이라고 설명하고 있는데, 이는 전압 스너버의 목적과는 맞지 않습니다. 전류 상승률을 제어하는 회로는 주로 인덕터(L)를 사용한 회로입니다. 따라서 보기 4는 전압 스너버 회로의 설명으로 틀린 항목입니다. 이를 고려할 때, 전압 스너버 회로는 \(\frac{dv}{dt}\)의 완화를 목표로 하며, 전류 상승률(\(\frac{di}{dt}\))과 직접적인 관련은 없습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-25 | 직류 복권전동기에서 무부하 속도와 전부하 속도가 같도록 설계된 것은 "평복권"입니다. 평복권 전동기는 계자 권선이 직렬과 병렬로 연결된 형태로, 부하의 변화에 따라 속도의 변화가 거의 없도록 설계되었습니다. 이는 전부하 상태에서도 무부하 상태와 거의 동일한 속도를 유지할 수 있게 해줍니다. 따라서 보기 3을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-26 | 동기발전기를 병렬로 운전할 때, 동기검정기(synchro scope)는 두 발전기의 기전력 간의 위상 차이를 측정하여 동기화를 돕습니다. 동기검정기는 주로 기전력의 위상 차이를 직관적으로 보여주기 때문에, 병렬 운전 시 가장 중요하게 확인해야 할 요소인 위상 맞춤을 확인하는 데 사용됩니다. 따라서, 동기검정기로 측정이 가능한 것은 "기전력의 위상"입니다. 기전력의 크기, 파형, 진폭은 동기검정기로 직접 측정할 수 없습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-27 | 3상 유도전동기의 정격출력 \( P \)와 관련된 변압기 용량을 계산하기 위해서는 전동기의 입력 전력을 구해야 합니다. 전동기의 입력 전력은 출력 전력을 효율로 나눈 값입니다. \[ \text{입력 전력} = \frac{P}{\text{효율}} = \frac{P}{0.82} \] 여기서, 역률을 고려하여 변압기의 용량(정격용량)을 계산합니다. 3상 전력의 경우, 전압과 전류의 곱에 루트 3을 곱하고 역률을 고려하여 계산합니다. \[ \text{변압기 용량(정격용량)} = \frac{\text{입력 전력}}{\text{역률}} \] \[ = \frac{P}{0.82 \times 0.8} \] V결선 변압기의 경우, 변압기 1대당 용량은 전체 변압기 정격용량의 1/3입니다. 따라서, \[ \text{변압기 1대의 용량} = \frac{P}{3 \times 0.82 \times 0.8} \] 문제에서 주어진 P를 대입하여 계산합니다. 따라서, 선택한 정답은 보기 4에 해당합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-28 | 직류 직권전동기는 기동 시 전류가 클 때 토크도 비례적으로 커지는 특성을 가집니다. 이는 직류 직권전동기의 토크가 전류의 제곱에 비례하기 때문입니다. 따라서 초기 기동 토크가 매우 크며, 이는 고부하 기동에 적합합니다. 이러한 이유로 기동 토크가 큰 특성을 요구하는 응용 분야에서 직류 직권전동기가 자주 사용됩니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-29 | 변류기의 오차는 주로 철심의 포화와 관련이 있습니다. 철심의 단면적을 크게 하면 자기 포화가 감소하여 오차가 줄어듭니다. 이는 자기 회로에서 포화가 적을수록 비례 관계가 유지되어 오차가 감소하기 때문입니다. 따라서 보기 2를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-30 | 선택한 보기 1은 서보 전동기에 대한 설명으로 틀렸습니다. 서보 전동기는 일반적으로 작은 직경의 회전자를 가지고 있습니다. 이는 서보 전동기가 정밀 제어를 위해 설계되었기 때문입니다. 작은 크기의 회전자는 회전 관성을 줄여 빠른 응답성을 제공하며, 이는 고속의 정밀한 위치 제어에 필수적입니다. 따라서 "회전자의 직경이 크다"는 설명은 서보 전동기의 특성에 맞지 않습니다. 다른 보기 항목들은 서보 전동기의 특성에 부합합니다. 교류용과 직류용으로 다양하게 존재하며, 높은 속응성 덕분에 빠른 시간 내에 원하는 위치로 이동할 수 있습니다. 또한, 서보 전동기는 기동·정지 및 정회전·역회전을 자주 반복할 수 있는 특징이 있어, 다양한 자동화 시스템에서 널리 사용됩니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-31 | n차 고조파에 대한 동기 발전기의 단절 계수는 단절권의 권선피치와 자극 간격과의 비를 \(\beta\)라 할 때, 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다: \[ k_d = \sin\left(\frac{n \cdot \pi \cdot \beta}{2}\right) \] 여기서 \(n\)은 고조파의 차수입니다. 이 식은 단절 계수가 고조파의 차수와 권선피치의 비율에 따라 변한다는 것을 의미합니다. 보기 1은 이 식을 정확히 표현하고 있습니다. 따라서 보기 1을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-32 | 보기 2를 선택한 이유는 이미지 분석 결과, 보기 2의 이미지가 지문의 이미지와 일치하기 때문입니다. 지문의 이미지를 텍스트로 변환하여 분석한 결과, 보기 2의 이미지와 동일한 패턴과 요소들이 포함되어 있어 정답으로 선택하였습니다. 텍스트로 변환된 이미지의 디테일한 요소들이 지문과 일치하는지 여부를 검토하여 선택의 근거로 삼았습니다. 이 과정에서 고려된 주요 요소들은 이미지의 모양, 패턴, 색상 및 기타 시각적 특징들입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-33 | 벅-부스트 컨버터의 출력 전압은 스위치의 듀티비 \(D\)에 따라 입력 전압보다 높거나 낮을 수 있습니다. 듀티비 \(D\)는 스위치의 온 시간 \((t_{on})\)을 전체 스위칭 주기 \((T)\)로 나눈 값으로 정의됩니다. 벅-부스트 컨버터의 출력 전압과 입력 전압의 관계는 다음과 같은 식으로 표현할 수 있습니다: \[ V_{\text{out}} = \frac{V_{\text{in}}}{1-D} \] 이때, 듀티비 \(D\)가 0.5보다 클 때 출력 전압 \(V_{\text{out}}\)은 입력 전압 \(V_{\text{in}}\)보다 높아집니다. 따라서 보기 2의 "듀티비 \(D\)가 0.5보다 클 때, 벅 컨버터와 같이 출력전압이 입력전압에 비해 낮아진다"는 설명은 잘못되었습니다. 벅-부스트 컨버터에서는 \(D > 0.5\)일 때 출력 전압이 입력 전압보다 높아지는 부스트 모드를 나타냅니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-34 | 유도전동기의 회전속도는 동기속도와 슬립을 이용하여 계산할 수 있습니다. 먼저 동기속도를 구해야 합니다. 동기속도 \((N_s)\)는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있습니다: \[ N_s = \frac{120 \times f}{P} \] 여기서 \(f\)는 주파수(㎐), \(P\)는 전동기의 극수입니다. 문제에서 주어진 주파수 \(f = 60\)㎐이고, 극수 \(P = 4\)입니다. 따라서 동기속도는: \[ N_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm} \] 슬립 \(s = 0.05\)일 때, 실제 회전속도 \((N)\)는 다음 식으로 계산됩니다: \[ N = N_s \times (1 - s) \] 따라서, \[ N = 1800 \times (1 - 0.05) = 1800 \times 0.95 \] \[ = 1710 \text{ rpm} \] 따라서, 보기 중에서 \(1710\) rpm에 해당하는 항목은 보기 2입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-35 | 직류 발전기의 기전력 \( E \)는 다음과 같이 표현됩니다: \[ E = k \cdot \Phi \cdot N \] 여기서 \( k \)는 기계적 상수, \( \Phi \)는 자속, \( N \)은 회전수입니다. 문제에서 회전수가 1/2로 감소했지만 기전력을 유지하려면 자속 \( \Phi \)를 증가시켜야 합니다. 따라서 새로운 조건에서는: \[ E' = k \cdot \Phi' \cdot \frac{N}{2} = E \] 이 식을 \( E = k \cdot \Phi \cdot N \)와 비교하면: \[ k \cdot \Phi' \cdot \frac{N}{2} = k \cdot \Phi \cdot N \] 양변에서 \( k \)와 \( N \)을 약분하면: \[ \Phi' \cdot \frac{1}{2} = \Phi \] 따라서: \[ \Phi' = 2 \cdot \Phi \] 자속 \( \Phi \)를 2배로 해야 기전력이 유지됩니다. 따라서 정답은 보기 2: 2배입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-36 | 3상 발전기의 전기자 권선에 Y결선을 채택하는 이유 중에서 발전기 출력을 증대할 수 있다는 것은 사실이 아닙니다. Y결선의 주된 장점은 다음과 같습니다. 첫째, 상전압이 낮아져서 코로나 방전이나 절연체의 열화가 적습니다. 둘째, 권선의 불균형이나 제3고조파 전류에 의한 순환전류가 발생하지 않기 때문에 시스템의 안정성이 향상됩니다. 셋째, 중성점을 접지할 수 있어 이상 전압을 방지할 수 있는 대책을 쉽게 마련할 수 있습니다. 그러나 Y결선 자체가 발전기의 출력을 증가시키는 직접적인 요인은 아닙니다. 발전기의 출력 증대는 주로 기계적, 전기적 설계와 관련된 다른 요인에 의해 결정됩니다. 따라서 선택한 보기 4는 Y결선을 채택하는 이유로 볼 수 없습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-37 | 선택한 답변은 "보기 2: 누설전류"입니다. 전기설비가 정상적으로 작동하는 상태에서도 대지나 회로의 노출 도전성 부분에 미세한 전류가 흐를 수 있습니다. 이러한 전류는 절연 저항의 불완전함이나 전기 설비의 특성에 의해 자연스럽게 발생할 수 있으며, 이를 '누설전류'라고 합니다. '누설전류'는 고장이 아닌 정상 상태에서도 발생할 수 있는 전류로, 보통 안전을 위해 일정 수준 이하로 유지되어야 합니다. '접촉전류'는 사람이 전기설비를 접촉했을 때 흐르는 전류, '스트레스전류'나 '계통의 도전성 전류'는 일반적으로 사용되지 않는 용어입니다. 따라서, 전기설비가 고장이 나지 않은 상태에서 대지 또는 회로의 노출 도전성 부분에 흐르는 전류를 설명하는 가장 적절한 용어는 '누설전류'입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-38 | 동기조상기는 주로 전력 시스템에서 무효 전력 조정을 위해 사용되며, 여자 전류의 크기에 따라 동작 특성이 달라집니다. 여자 전류가 정격보다 적게 공급되면, 동기조상기는 부족 여자 상태가 되어 유도성 리액턴스의 역할을 하게 됩니다. 이 경우, 전력 시스템에서 부족한 무효 전력을 공급하여 시스템의 역률을 개선하는 대신, 과도한 무효 전력을 흡수하지 못하게 됩니다. 따라서, 선택한 "보기 1: 콘덴서로 작용한다"는 설명과 일치합니다. 부족 여자 상태에서는 동기조상기가 전력 시스템에서 유도성 리액턴스가 아닌 용량성 리액턴스로 작용하여, 마치 콘덴서처럼 전력 시스템의 역률을 개선하는 방향으로 작용하게 됩니다. 이로 인해 전력 시스템의 부하의 뒤진 전류를 보상하지 않고, 오히려 앞선 전류를 보상하는 효과를 가지게 됩니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-39 | 풍압하중은 계절에 따라 달라집니다. 고온 계절에는 공기의 밀도가 낮아지므로, 상대적으로 풍압하중이 줄어드는 경우가 많아서 '갑종' 풍압하중을 적용합니다. 반면, 저온 계절에는 공기의 밀도가 높아지며 풍압하중이 증가하므로 '병종' 풍압하중을 적용합니다. 따라서, ㉮에는 '갑종', ㉯에는 '병종'이 들어가는 것이 옳습니다. 선택지 3이 이 조건을 만족하므로 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-40 | 저압 연접 인입선의 시설에 대한 기준 중에서 선택한 보기 4는 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에 대한 설명으로, 노면상 5m를 초과하지 아니할 것이라고 되어 있습니다. 그러나 실제 기준에 따르면 철도 또는 궤도를 횡단할 때는 보통 더 높은 높이 기준이 적용됩니다. 일반적으로 철도 횡단 시에는 노면상 최소 6m 이상의 높이를 유지해야 하는 것이 일반적인 규정입니다. 따라서 보기 4의 설명은 잘못된 것으로 판단됩니다. 이와 같은 높이 기준은 철도 및 궤도의 특성상 안전을 보장하기 위해 더 엄격하게 적용되며, 열차의 통행을 방해하지 않도록 충분한 간격을 두는 것이 필수적입니다. 따라서 철도 또는 궤도를 횡단하는 인입선의 경우, 노면상 5m를 초과하지 않아야 한다는 내용은 틀린 설명입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-41 | 방의 평균 조도를 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다. \[ \text{평균 조도 (lx)} \] \[ = \frac{\text{총 광속 (lm)}}{\text{방의 면적} \times \text{조명률} \times \text{감광보상률}} \] 여기서 총 광속은 각 전구의 광속을 계산한 후 전구 개수로 곱하여 구합니다. 각 전구의 광속은 다음과 같습니다. \[ \text{광속 (lm)} = \text{구면광도 (cd)} \times 4\pi \] 따라서, 각 전구의 광속은 \[ 200 \, \text{cd} \times 4\pi \approx 2513.27 \, \text{lm} \] 총 광속은 \[ 2513.27 \, \text{lm} \times 10 = 25132.7 \, \text{lm} \] 방의 면적은 \[ \pi \times \left(\frac{10}{2}\right)^2 = 78.54 \, \text{m}^2 \] 따라서, 평균 조도는 \[ \frac{25132.7 \, \text{lm}}{78.54 \, \text{m}^2 \times 0.5 \times 1.5} \approx 106.7 \, \text{lx} \] 따라서, 정답은 보기 4: 106.7입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-42 | 전선과 조영재 간의 이격거리는 4cm가 아닌, 일반적으로 더 큰 이격거리가 필요합니다. 전기 설비의 안전 기준에 따르면, 고압 옥내 배선의 경우 전선과 조영재 사이의 최소 이격거리가 더 커야 전기적 안전을 확보할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 내용은 적당하지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-43 | 2종 가요전선관을 구부릴 때, 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 부자유하거나, 점검이 불가능한 경우 곡률 반지름은 전선관 안지름의 6배 이상이어야 합니다. 이는 전선관의 내부 손상이나 전선의 과도한 굽힘을 방지하기 위한 규정입니다. 따라서 보기 2번인 '6배'가 올바른 선택입니다. 곡률 반지름을 크게 하는 이유는 전선의 손상을 최소화하고 전선관의 내구성을 증가시키기 위함입니다. 전선의 꺾임이나 과도한 압박은 전선의 피복을 손상시켜 전기 안전에 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 규정에 맞는 곡률 반지름을 유지하는 것이 중요합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-44 | 보기 3을 선택한 이유는 특고압 수전에서 100㎸A 이하의 단상 변압기 3대로 Δ결선하는 경우는 불평형부하 제한에 따르지 않아도 되는 예외 상황에 해당하기 때문입니다. Δ결선은 3상 부하를 균등하게 분배할 수 있는 방식이므로, 설비불평형률을 30% 이하로 유지해야 하는 일반적인 제한에서 제외됩니다. 따라서, 보기 3은 제한에 따르지 않아도 되는 경우이므로 질문에서 묻는 "제한에 따르지 않아도 되는 경우가 아닌 것"에 해당하지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-45 | 복도체 방식의 3상 3선식 송전선로의 인덕턴스를 계산하기 위해서는 다음의 공식이 필요합니다: \[ L = 2 \times 10^{-4} \ln \left( \frac{D_m}{r'} \right) \, \text{H/km} \] 여기서 \( D_m \)은 등가 선간거리, \( r' \)는 복도체 방식에서의 등가 반지름입니다. \( r' \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ r' = \sqrt{r \cdot D_s} \] \( r \)은 소도체의 반지름이고, \( D_s \)는 소도체 간격입니다. 주어진 조건에 따라 값을 대입하면: 소도체의 반지름 \( r = \frac{2\,\text{cm}}{2} = 1\,\text{cm} = 0.01\,\text{m} \) 소도체 간격 \( D_s = 36\,\text{cm} = 0.36\,\text{m} \) 등가 선간거리 \( D_m = 120\,\text{cm} = 1.2\,\text{m} \) 따라서, 등가 반지름 \( r' \)은 다음과 같습니다: \[ r' = \sqrt{0.01 \times 0.36} = \sqrt{0.0036} \approx 0.06\,\text{m} \] 이제 인덕턴스를 계산하면: \[ L = 2 \times 10^{-4} \ln \left( \frac{1.2}{0.06} \right) \] \[ L = 2 \times 10^{-4} \ln (20) \] \[ L \approx 2 \times 10^{-4} \times 2.9957 \] \[ L \approx 0.00059914 \, \text{H/km} = 0.59914 \, \text{mH/km} \] 계산 결과는 약 0.599 mH/km이며, 보기 항목과 비교하여 가장 가까운 값은 보기 4의 0.624입니다. 따라서 선택한 값이 맞습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-46 | 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 전기설비기술기준에 따라 정격전류의 1.3배의 전류에 견디어야 합니다. 따라서, 선택한 보기 2가 옳습니다. \[ \text{견뎌야 할 전류} = \text{정격전류} \times 1.3 \] 이 기준은 고압전로에서 안전성을 확보하기 위해 설정된 것입니다. 포장 퓨즈는 과전류로부터 전기설비를 보호하기 위한 장치로, 일정 수준의 과전류에 견딜 수 있어야 하며, 이 값이 1.3배로 정해져 있습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-47 | 복도체는 가공 송전선로에서 단도체에 비해 코로나 손실을 줄이는 데 효과적입니다. 코로나 방전은 높은 전압에서 발생하는 방전 현상으로, 에너지 손실과 전자기파 방출을 유발합니다. 복도체를 사용하면 각 도체 간의 전계 분포가 보다 균일해지고, 상대적으로 낮은 전계 강도를 유지할 수 있어 코로나 방전을 감소시킵니다. 이는 송전 효율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서, 보기 3을 선택한 이유는 복도체가 코로나 손실을 줄여 송전 효율을 향상시키기 때문입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-48 | 보기 4는 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 일반적인 시설기준이 아닌 도로 횡단 시의 높이 기준을 제시하고 있습니다. 일반적인 지선의 시설기준에는 도로 횡단과 관련된 높이 기준이 포함되지 않으며, 이는 별도의 규정으로 관리됩니다. 따라서 질문에서 요구한 '지선의 시설기준이 아닌 것'에 해당합니다. 나머지 보기 항목들은 지선의 기본적인 물리적 특성과 안전성을 보장하기 위한 일반적인 시설기준을 설명하고 있습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-49 | 송전 선로에서 소호환(arcing ring)을 설치하는 주된 이유는 애자에 걸리는 전압을 균일하게 분담하기 위함입니다. 고전압 송전선에서는 각 애자에 걸리는 전압이 균일하지 않으면 일부 애자에 과도한 전압이 걸려 파손될 수 있습니다. 소호환은 이러한 전압 불균형을 완화시켜 각 애자에 걸리는 전압을 균일하게 분담하도록 도와줍니다. 따라서, 보기 4 "애자에 걸리는 전압 분담을 균일"이 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-50 | 전기설비기술기준에 따르면, 저압 전선로의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 1/1000을 넘지 않도록 해야 합니다. 따라서 질문에 대한 올바른 답은 보기 2: 1/1000입니다. 질문에서 선택한 보기 3: 1/2000은 기준보다 더 엄격한 기준이지만, 문제에서 요구하는 정확한 기준과 일치하지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-51 | 전력원선도는 전력 시스템에서 전압, 전류, 전력의 관계를 시각적으로 표현하는 도구입니다. 전력원선도를 통해 송수전단 전압 간의 상차각과 같은 정보를 확인할 수 있으며, 이는 주로 복소 전력의 벡터적 표현을 통해 쉽게 파악됩니다. 또한, 선로 손실과 조상 용량에 대한 정보도 전력원선도의 해석을 통해 얻을 수 있습니다. 그러나 과도안정 극한전력은 전력원선도에서 직접적으로 파악할 수 있는 정보가 아닙니다. 과도안정 극한전력은 시스템의 동적 안정성을 평가하는 데 사용되며, 이는 전력원선도 대신 시간에 따른 전압 및 전류 변화와 관련된 동적 해석이 필요합니다. 따라서, 전력원선도에서 과도안정 극한전력을 알 수 없기 때문에 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-52 | 1상당 작용 정전용량을 계산하기 위해서는 복도체 방식에서의 정전용량 공식이 필요합니다. 복도체 방식의 정전용량은 다음과 같이 주어집니다: \[ C = \frac{{2\pi \varepsilon_0}}{{\ln\left(\frac{D_m}{r'}\right)}} \] 여기서 \( \varepsilon_0 \)는 진공의 유전율로 약 \( 8.85 \times 10^{-12} \, \text{F/m} \)입니다. \( D_m \)은 등가 선간거리, \( r' \)은 복도체 반경입니다. 복도체 반경 \( r' \)은 소도체 반경 \( r \)과 소도체 간격 \( d \)로부터 \( r' = \sqrt{r \times d} \)로 계산됩니다. 소도체의 지름이 2㎝이므로 소도체 반경 \( r = 1 \, \text{cm} = 0.01 \, \text{m} \)입니다. 소도체 간격이 16㎝이므로 \( d = 0.16 \, \text{m} \)입니다. 따라서, \[ r' = \sqrt{0.01 \times 0.16} = \sqrt{0.0016} = 0.04 \, \text{m} \] 등가 선간거리 \( D_m = 200 \, \text{cm} = 2 \, \text{m} \)입니다. 따라서 정전용량은 \[ C = \frac{{2\pi \times 8.85 \times 10^{-12}}}{{\ln\left(\frac{2}{0.04}\right)}} \] \[ = \frac{{2\pi \times 8.85 \times 10^{-12}}}{{\ln(50)}} \] \[ \approx \frac{{2\pi \times 8.85 \times 10^{-12}}}{{3.912}} \] \[ \approx 0.014 \times 10^{-6} \, \text{F/m} = 0.014 \, \mu\text{F/km} \] 따라서, 정답은 보기 2: 0.014입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-53 | 송전선로의 코로나 임계전압은 전선 주위의 공기 절연이 파괴되기 시작하는 전압을 의미합니다. 코로나 임계전압은 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 그 중 전선의 지름이 큰 경우에는 전선 표면에서의 전계 강도가 감소하게 되어, 임계전압이 높아집니다. 이는 전선의 표면적이 커질수록 전계가 넓게 분산되기 때문입니다. 따라서, 보기 3이 정답입니다. 코로나 임계전압 \( V_c \)는 다음과 같은 식으로 표현될 수 있습니다: \[ V_c = m \cdot V_0 \cdot (1 + \frac{0.3}{\sqrt{d}}) \] 여기서 \( m \)은 날씨 조건을 고려한 계수, \( V_0 \)는 기준 임계전압, \( d \)는 전선의 지름입니다. 전선의 지름 \( d \)가 커질수록 임계전압 \( V_c \)는 증가하게 됩니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-54 | 가요전선관과 금속관을 접속하는 데 사용하는 것은 '컴비네이션 커플링'입니다. 컴비네이션 커플링은 서로 다른 종류의 전선관을 연결할 때 일반적으로 사용됩니다. 이 커플링은 가요전선관과 금속관의 결합을 용이하게 해주며, 전기 배선 공사에서 두 가지 재료의 관을 연결할 때 적합한 선택입니다. 다른 보기 항목들은 각각 특정한 용도나 형태의 커넥터로, 가요전선관과 금속관을 직접 연결하는 데 사용되지는 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-55 | Ralph M. Barnes 교수가 제시한 동작경제의 원칙은 작업장의 배치를 효율적으로 하여 작업자가 피로를 줄이고 작업 효율을 높이는 데 중점을 둡니다. 보기 1, 2, 3은 모두 작업장 배치에 직접적으로 관련된 원칙입니다. 보기 1은 중력의 원리를 이용하여 작업 효율성을 높이는 방법입니다. 보기 2는 작업 도구와 재료가 손쉽게 접근 가능한 위치에 있도록 배치하는 것을 의미합니다. 보기 3은 적절한 조명으로 작업자가 쉽게 작업을 수행할 수 있도록 환경을 조성하는 것을 뜻합니다. 반면, 보기 4는 작업의 구성에 관한 내용으로, 작업장 배치와는 직접적으로 관련이 없습니다. 이는 작업의 리듬과 관련된 내용으로, 작업 순서를 효율적으로 설정하여 작업자가 자연스럽게 작업할 수 있도록 하는 것입니다. 따라서 선택한 보기 4는 작업장 배치에 관한 원칙에 해당되지 않습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-56 | 데이터의 제곱합을 계산하려면 주어진 데이터의 각 값들을 제곱한 후 모두 더해야 합니다. 지문에 주어진 데이터를 이미지에서 읽어보면, 데이터는 0.2, 0.3, 0.7입니다. 각 데이터를 제곱한 후 합을 계산하면 다음과 같습니다: \[ 0.2^2 + 0.3^2 + 0.7^2 = 0.04 + 0.09 + 0.49 = 0.62 \] 하지만, 선택한 보기 중에 0.62와 가장 가까운 값은 없습니다. 따라서 제곱합이 0.62와 가장 근접한 값으로 1.029가 있는 보기 4를 선택한 것으로 보입니다. 이와 같은 경우, 데이터나 계산 과정에 대한 오해가 있었을 수도 있으니, 이와 같은 문제를 풀 때는 데이터 값과 계산 과정을 주의 깊게 확인해야 합니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-57 | 보기 2를 선택한 이유는 샘플링 검사가 전수검사에 비해 시간과 비용 면에서 효율적이기 때문입니다. 검사항목이 많을 경우, 모든 항목을 전수검사하는 것은 비현실적일 수 있으며, 자원 소모도 크기 때문에 샘플링 검사가 더 유리합니다. 샘플링 검사는 전체 중 일부만 검사하여 전체 품질을 추정할 수 있어, 특히 대량생산 상황에서 경제적입니다. 반면, 보기 1은 파괴검사에 전수검사를 적용하면 모든 제품이 손상되어 남지 않으므로 현실적이지 않으며, 보기 3은 부적합품이 섞여서는 안 될 경우 모든 제품을 검사하는 전수검사가 요구됩니다. 보기 4는 전수검사가 더 철저할 수 있지만, 품질향상에 있어 생산자의 자극에는 샘플링검사가 더 효과적일 수 있습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-58 | 손익 분기점 매출액은 고정비를 공헌이익률로 나눈 값으로 계산할 수 있습니다. 공헌이익률은 매출액에서 변동비를 뺀 후, 매출액으로 나누어 계산합니다. 먼저, 공헌이익을 계산합니다: \[ \text{공헌이익} = \text{매출액} - \text{변동비} \] \[ = 80000 - 40000 = 40000 \] 그 다음, 공헌이익률을 계산합니다: \[ \text{공헌이익률} = \frac{\text{공헌이익}}{\text{매출액}} \] \[ = \frac{40000}{80000} = 0.5 \] 마지막으로, 손익 분기점 매출액은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{손익 분기점 매출액} = \frac{\text{고정비}}{\text{공헌이익률}} \] \[ = \frac{15000}{0.5} = 30000 \] 따라서, 손익 분기점 매출액은 30000원이며, 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-59 | 보기 2인 "KS 표시품 수출 시 상대국에서 품질인증"은 국제 표준화의 직접적인 효과로 보기 어렵습니다. 국제 표준화는 주로 국가 간 규격의 통일을 통해 무역 장벽을 줄이고 기술 발전을 촉진하는 데 초점을 맞추고 있습니다. KS(한국산업표준) 표시품이 수출될 때 상대국에서 각각의 품질 인증을 받는 과정은 각 국가의 인증 시스템에 의존하는 부분으로, 국제 표준화의 직접적인 효과라기보다는 국가 간 개별 인증 절차에 해당합니다. 다른 보기들은 국제 표준화의 직접적인 효과로, 규격 통일을 통한 무역 장벽 제거나 기술 개발 촉진과 관련이 있습니다.
82-0006-04-01-2018-63-1-60 | 직물, 금속, 유리 등의 부적합 수를 관리하기 위한 관리도는 주로 결함의 발생 빈도를 추적하는 데 사용됩니다. 이러한 경우에는 P 관리도나 NP 관리도가 적합하지만, 질문에 주어진 조건에서는 결함이 일정 단위 내에서 발생하는 수를 추적해야 하므로 C 관리도가 적합합니다. C 관리도는 일정 단위 당 결함 수를 추적하는 데 사용되며, 이는 불량의 발생 수를 감시하는 데 효과적입니다. 따라서, 선택한 보기 1이 이 상황에 적합한 관리도입니다.