## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0017-01-01-2015-2-1-1 | 전기 스위치를 조작할 때 오른손을 사용하는 것이 권장되는 이유는 '심장에 전류가 직접 흐르지 않도록 하기 위하여'입니다. 전류는 신체를 통해 흐를 때 심장을 가로지르는 경로를 갖게 되면 치명적일 수 있습니다. 왼손을 사용할 경우 전류가 왼손에서 심장을 거쳐 오른손으로 흐를 가능성이 있어서 더욱 위험합니다. 따라서, 오른손을 사용함으로써 전류가 심장을 통과할 가능성을 줄이고자 하는 안전상의 이유가 가장 적합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-2 | 작업복 선정 시 유의사항으로 틀린 것은 보기 1입니다. 작업복의 스타일은 착용자의 연령, 성별 등을 고려할 필요가 없다고 언급하고 있지만, 실제로는 작업복을 착용하는 사람의 편안함과 적합성을 고려해야 합니다. 이는 작업의 효율성과 안전성을 높이기 위해 중요합니다. 따라서 작업복의 스타일은 연령, 성별, 체형 등을 고려하여 선택하는 것이 적절합니다. 다른 보기를 살펴보면, 보기 2는 화기사용 작업자에게 방염성, 불연성의 작업복 착용을 권장하고 있으며, 보기 3은 작업복의 청결 유지를 강조하고, 보기 4는 작업복의 안전한 착용을 위해 기계 말림 방지를 언급하고 있습니다. 이들은 모두 작업복 선정 시 중요한 고려사항입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-3 | 저속 왕복동 냉동장치의 올바른 운전 순서는 일반적으로 냉각수 펌프를 먼저 운전하여 시스템의 냉매를 효과적으로 응축할 수 있도록 한 후, 압축기를 시동하고 흡입측 스톱밸브를 천천히 여는 것입니다. 또한, 압축기 시동 전에 유면이나 냉매량을 확인하는 것이 중요합니다. 선택한 보기 3은 "5-4-3-1-2" 순서로, 이는 압축기의 유면을 확인하고, 냉매량을 확인한 후, 냉각수 펌프를 운전하며, 그 후에 압축기를 시동하고 흡입측 스톱밸브를 여는 순서입니다. 이는 일반적인 순서에 맞지 않으며, 올바른 순서는 보기 4 "1-2-5-3-4"입니다. 즉, 압축기를 시동한 후 흡입측 스톱밸브를 열고, 압축기의 유면을 확인하며, 냉각수 펌프를 운전하고, 냉매량을 확인하는 순서입니다. 이러한 순서는 시스템의 안전과 효율적인 운전을 보장합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-4 | 소화기는 안전과 직결된 중요한 장비이므로 올바른 보관이 필수적입니다. 소화기 보관상의 주의사항 중 틀린 항목을 찾아야 하는데, 선택한 보기 2는 "소화기 뚜껑은 조금 열어놓고 봉인하지 않고 보관한다"입니다. 이는 틀린 설명입니다. 소화기는 언제든지 즉시 사용할 수 있도록 보관 시에는 반드시 봉인된 상태로 보관해야 합니다. 소화기의 뚜껑을 열어 놓으면 내용물이 손상되거나 누출될 수 있어 긴급 상황에서 제대로 작동하지 않을 위험이 있습니다. 따라서 보기 2는 잘못된 보관 방법을 설명하고 있습니다. 다른 보기들은 올바른 소화기 보관 방법을 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-5 | 왕복펌프의 보수 관리 시 점검 사항 중에서 다단 펌프와 관련된 프라이밍 누설 확인은 왕복펌프와 직접적으로 관련이 없습니다. 왕복펌프는 주로 단단 펌프로 구성되며, 프라이밍은 원심펌프에서 주로 고려해야 하는 사항입니다. 따라서, 보기 4는 왕복펌프의 점검 사항으로 적절하지 않습니다. 윤활유 작동, 축수 온도 및 스터핑 박스의 누설 확인은 왕복펌프의 정상적인 작동을 위한 중요한 점검 사항입니다. 특히, 스터핑 박스는 펌프의 누설을 방지하기 위해 중요한 역할을 하며, 윤활유와 축수 온도는 펌프의 효율적인 작동과 내구성을 위해 필수적으로 관리해야 합니다. 따라서, 보기 4는 왕복펌프와 관련이 없는 점검 사항으로 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-6 | 가스접합용접장치의 배관에서 안전기의 설치는 안전을 위한 중요한 요소입니다. 특히, 취관에서 가스의 역류나 폭발을 방지하기 위해 안전기를 설치하는 것은 필수적입니다. 일반적으로 하나의 취관에는 최소 두 개 이상의 안전기를 설치해야 합니다. 이는 이중 안전장치를 통해 만일의 상황에 대비하고, 가스 누출이나 역류로 인한 사고를 예방하기 위한 조치입니다. 따라서 보기 2, 즉 '2개'가 올바른 선택입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-7 | 산업안전보건법에 따라 안전보건관리책임자는 사업장에서 발생할 수 있는 안전 및 보건상의 문제를 예방하고 관리하는 역할을 담당합니다. 이들의 주요 직무는 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립, 안전장치 및 보호구의 적격품 여부 확인, 근로자의 안전 보건교육 등의 안전보건과 밀접한 관련이 있는 사항입니다. 그러나 안전에 관한 조직편성 및 예산책정은 주로 경영진의 역할로, 안전보건관리책임자의 직무와는 상대적으로 거리가 있습니다. 따라서 보기 2가 안전보건관리책임자의 직무에 가장 거리가 먼 항목으로 판단됩니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-8 | 용접 작업 시 전격을 방지하기 위한 안전 수칙 중에서 틀린 항목은 보기 2입니다. 전격을 방지하기 위해서는 전기 용접기의 절연 및 접지 상태를 철저히 점검하고, 장시간 작업을 중지할 때는 스위치를 반드시 차단하며, 주어진 보호구와 복장을 착용하는 것이 중요합니다. 그러나, 가급적 개로 전압이 높은 교류용접기를 사용하는 것은 전격 위험을 증가시키므로, 이는 안전 수칙에 반하는 내용입니다. 전격 위험을 줄이기 위해서는 전압이 낮은 용접기를 사용하는 것이 바람직합니다. 따라서, 보기 2의 내용은 전격 방지에 맞지 않으므로 틀린 항목입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-9 | 점화원이란 연소를 시작하게 하는 에너지원으로, 연료가 발화하기 위한 필요한 조건 중 하나입니다. 보기에 제시된 항목들 중에서 점화원이 될 수 없는 항목을 선택하는 문제입니다. 보기 1, 3, 4는 모두 점화원이 될 수 있는 항목입니다. 전기 불꽃(보기 1), 정전기(보기 3), 그리고 못을 박을 때 튀는 불꽃(보기 4)은 모두 연료에 에너지를 공급하여 연소를 시작하게 할 수 있습니다. 반면, 보기 2의 기화열은 물질이 기화할 때 흡수하는 열로, 이는 일반적으로 주변 온도를 낮추는 냉각 효과를 가집니다. 따라서 기화열은 점화원이 될 수 없습니다. 따라서 정답은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-10 | 스패너 사용 시 주의 사항으로 틀린 것은 '보기 3'입니다. 스패너 길이가 짧은 경우에 파이프를 끼워서 사용하는 것은 잘못된 방법입니다. 이는 스패너에 과도한 힘이 가해져 스패너가 손상될 수 있고, 작업자의 안전을 위협할 수 있습니다. 따라서 스패너는 원래의 목적에 맞게 사용해야 하며, 길이가 맞지 않는 경우에는 적절한 길이의 스패너를 사용하는 것이 안전합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-11 | 보일러의 과열 원인을 논할 때, 보일러 수의 수위가 높다는 점은 일반적으로 과열의 직접적인 원인이 되지 않습니다. 보일러의 적절한 수위는 열 전달과 압력 유지에 필수적이며, 수위가 적절히 유지될 경우 열이 고르게 분산됩니다. 반면에 보일러 내 스케일 생성, 보일러수의 순환 불량, 전열면의 국부적 과열 등은 보일러의 열 전달 효율을 저하시키고, 특정 부위에 열이 집중되게 하여 과열의 원인이 될 수 있습니다. 스케일은 열전도율을 감소시키고, 순환 불량은 열 분산을 방해하며, 국부적 열 집중은 특정 부위의 온도를 급격히 상승시킵니다. 따라서, 보일러 수의 수위가 높을 때는 과열의 직접적인 원인으로 보기 어렵기 때문에 적절하지 않은 선택입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-12 | 위생 보호구는 작업 환경에서 위생과 관련된 위험 요소로부터 사용자를 보호하는 장비를 의미합니다. 귀마개는 소음으로부터 귀를 보호하여 청력을 보호하는 장치로, 위생 보호구의 일종에 해당합니다. 다른 보기들은 주로 물리적 충격이나 추락 방지를 위한 장비로, 위생 보호구와는 거리가 있습니다. 따라서 귀마개가 위생 보호구에 해당됩니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-13 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/13-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-14 | 보기 1의 내용은 용접변압기의 1차측 전로에 대한 안전 조치로, 하나의 용접기에 대해 2개의 개폐기를 사용하는 것을 요구하고 있습니다. 하지만 이는 안전 규정에 맞지 않는 설명입니다. 일반적으로 용접변압기의 1차측 전로에는 하나의 개폐기를 사용하는 것이 표준이며, 두 개의 개폐기를 사용하는 것은 과도한 조치로 해석될 수 있습니다. 따라서 보기 1은 교류 아크 용접기 사용 시 안전 유의사항으로 틀린 항목입니다. 반면, 보기 2, 3, 4는 각각 용접기의 2차측 전로에 적절한 케이블 사용, 용접기의 외함 접지 및 누전차단기 설치, 그리고 자동전격방지 장치의 사용에 대한 적절한 안전 조치를 설명하고 있으므로 올바른 항목입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-15 | 전동공구 사용상의 안전수칙에 대한 문제에서, 선택한 보기 3은 안전수칙에 맞지 않는 내용입니다. 수직 휴대용 연삭기의 숫돌 노출각도가 90°까지 허용된다는 것은 잘못된 정보입니다. 일반적으로 연삭기의 숫돌 노출각도는 90°보다 훨씬 작게 제한되어야 하며, 보통 30°에서 60° 사이로 제한됩니다. 이는 작업 중에 숫돌이 파손되거나 튀어 나가는 것을 방지하기 위해서입니다. 따라서 보기 3은 안전수칙에 위배되며, 정답으로 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-16 | 글랜드 패킹은 일반적으로 유체의 누설을 방지하기 위해 사용되는 다양한 종류의 패킹을 포함합니다. 이러한 패킹은 보통 섬유질이나 다른 재료로 만들어지며, 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 보기 1의 "오일시일 패킹"은 일반적으로 글랜드 패킹보다는 회전하는 샤프트나 축의 기밀을 유지하는 데 사용됩니다. 따라서, 글랜드 패킹의 종류로 보기 어렵습니다. 반면에, 보기 2의 "석면 야안 패킹", 보기 3의 "아마존 패킹", 보기 4의 "몰드 패킹"은 모두 글랜드 패킹의 한 종류일 수 있습니다. 특히 석면은 과거에 글랜드 패킹의 재료로 많이 사용되었습니다. 따라서, 글랜드 패킹의 종류가 아닌 것은 "오일시일 패킹"입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-17 | 증발온도가 -15℃이고 과열도가 5℃일 때, 압축기 흡입가스온도는 증발온도에 과열도를 더한 값이 됩니다. 따라서, -15℃ + 5℃ = -10℃입니다. 따라서, 압축기 흡입가스온도는 -10℃가 됩니다. 이는 보기 2에 해당합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-18 | 보기 4번이 틀린 설명입니다. 융해열은 현열이 아니라 잠열의 일종입니다. 융해열은 물질이 고체에서 액체로 상태 변화를 할 때 필요한 열로, 이 과정에서는 온도 변화가 아니라 상태 변화가 주된 역할을 하므로 잠열에 해당합니다. 따라서 융해열은 상태 변화를 수반하는 열이며, 이는 현열과 구분됩니다. 현열은 물체의 상태 변화 없이 온도를 변화시키는 데 필요한 열로 정의됩니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-19 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/19-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-20 | 스크류 압축기의 특징은 다음과 같습니다. 첫째, 흡입·토출밸브가 없어 마모 부분이 줄어들어 고장이 적습니다. 둘째, 무단계 용량제어가 가능하여 연속적인 작업이 가능합니다. 셋째, 체적 효율이 우수합니다. 그러나 냉매의 압력 손실이 큰 것은 오히려 스크류 압축기의 특징이 아닙니다. 따라서 보기 2는 스크류 압축기의 특징에 해당하지 않는다고 할 수 있습니다. 이러한 이유로 선택한 항목은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-21 | 보기 1이 틀린 이유는 냉매를 저온용과 고온용으로 1:1로 섞어서 사용하는 것은 일반적인 방법이 아니기 때문입니다. 2원 냉동장치에서는 저온측과 고온측에서 각각 적합한 냉매를 선택하여 사용합니다. 저온측에는 비등점이 낮은 냉매를, 고온측에는 비등점이 높은 냉매를 사용하여 효율을 높이기 때문입니다. 1:1로 섞는다는 설명은 잘못된 정보입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-22 | 흡수식 냉동장치는 주로 저온의 열을 활용하여 냉각 효과를 얻는 시스템으로, 주로 대규모의 냉방 수요가 있는 곳에서 사용됩니다. 백화점, 산업 시설, 냉난방장치 등은 흡수식 냉동장치가 효율적으로 사용될 수 있는 대표적인 예입니다. 그러나 제빙공장은 일반적으로 매우 낮은 온도의 냉각이 필요하며, 신속하고 강력한 냉각 효과가 요구되기 때문에 흡수식 냉동장치보다는 압축식 냉동장치가 더 적합합니다. 따라서 제빙공장은 흡수식 냉동장치의 일반적인 적용대상에서 가장 거리가 멉니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-23 | 보기 2를 선택한 이유는 R-12의 냉매 특성 때문입니다. R-12(프레온-12)는 기름과 잘 용해되지만 물에는 잘 녹지 않는 특성을 가지고 있습니다. 이는 R-12의 비극성 분자 구조로 인해 극성인 물과의 상호작용이 약하기 때문입니다. 따라서 보기 2의 설명이 옳습니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면, 보기 1의 NH3(암모니아)는 물에 잘 녹지만 기름에는 잘 녹지 않는 특성을 가지고 있어 틀린 설명입니다. 보기 3의 R-12와 NH3를 비교할 때, 일반적으로 NH3는 전열 성능이 더 우수한 것으로 평가됩니다. 마지막으로, 보기 4의 NH3의 포화증기의 비중은 R-12보다 작지만 R-22보다 크다는 것은 잘못된 설명입니다. NH3의 분자량이 R-22보다 작아서 포화증기의 비중도 상대적으로 작습니다. 따라서 제시된 보기를 근거로 판단할 때, 보기 2가 냉매의 특징에 관한 올바른 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/24-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-25 | 2단압축, 2단팽창 냉동사이클에서 중간 냉각기는 고온단과 저온단 사이의 냉매를 효과적으로 냉각시키기 위해 사용됩니다. 이 중 플래시형 중간 냉각기는 냉매를 플래시 탱크 내에서 감압하여 일부를 증발시킴으로써 나머지 액체 냉매의 온도를 낮추는 방식입니다. 이러한 방식은 냉매의 과냉각을 통해 시스템의 효율을 높일 수 있어, 2단압축 사이클에서 흔히 사용됩니다. 따라서 보기 1의 플래시형이 정답입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-26 | 암모니아 냉매 배관 설치 시 흡입관에 U트랩을 설치하는 것은 일반적으로 잘못된 방법입니다. U트랩은 배관 내에 액체 냉매가 고여 있는 상태를 방지하기 위해 사용되며, 보통 오일 리턴을 원활하게 하기 위해 설치됩니다. 그러나 흡입관에 U트랩을 설치하면 오히려 냉매의 흐름에 저항을 주어 시스템 효율을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 흡입관보다는 오일이 고일 수 있는 다른 위치에 설치하는 것이 바람직합니다. 반면에, 관이음 패킹재료로 천연고무를 사용하는 것, 토출관의 합류를 Y접속으로 하는 것, 액관의 트랩부에 오일 드레인 밸브를 설치하는 것은 모두 일반적으로 허용되는 방법입니다. 따라서, 보기 2의 "흡입관에는 U트랩을 설치한다"는 항목이 시공방법으로 틀린 것입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-27 | 엔탈피는 물질의 열 함량을 나타내는 물리량으로, 질량 단위당 열량을 나타내므로 단위는 에너지/질량의 형태를 가집니다. 여기서 에너지는 보통 칼로리(kcal)나 줄(J)을 사용하며, 질량은 킬로그램(kg)을 사용합니다. 따라서 엔탈피의 단위로는 kcal/kg이 적절합니다. 따라서 선택한 "보기 1: kcal/kg"이 옳은 단위입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/28-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-29 | 등온변화는 온도가 일정하게 유지되면서 압력과 부피가 변하는 상태 변화를 의미합니다. 이 경우, 이상기체 법칙에 따라 $PV = nRT$에서 $T$가 일정하면 $PV$는 일정하게 유지됩니다. 따라서 보기 1은 참입니다. 등온과정에서 내부에너지는 온도에만 의존하므로, 온도가 변하지 않으면 내부에너지도 변하지 않습니다. 따라서 내부에너지는 증가하지 않아 보기 2는 틀린 설명입니다. 등온과정에서 가해진 열량은 기체가 한 일과 같으므로, 보기 3도 참입니다. 또한 등온과정의 시작과 끝에서 내부에너지가 같으므로, 보기 4도 참입니다. 따라서 등온변화에 대한 설명으로 틀린 것은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-30 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/30-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/31-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-32 | 터보냉동기의 서징(surging) 현상은 일반적으로 가스 유량의 변화에 의해 발생하는 불안정한 상태입니다. 1번 보기에서 흡입가이드 베인을 너무 조일 경우, 유량이 제한되어 서징이 발생할 수 있습니다. 2번 보기와 4번 보기에서는 가스 유량이 감소되거나 너무 낮은 가스유량으로 운전할 때, 압축기 내부의 압력 차가 적절히 유지되지 않아 서징이 발생할 수 있습니다. 그러나 3번 보기에서 냉각수온이 너무 낮을 때는 일반적으로 서징의 직접적인 원인이 되지 않습니다. 냉각수온이 낮으면 시스템의 전체 효율에 영향을 줄 수 있지만, 서징을 유발하는 주된 요인은 아닙니다. 따라서 3번 보기가 틀린 원인으로 적합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-33 | 콤파운드 압축기는 하나의 기계로 두 단계의 압축을 수행할 수 있는 설계입니다. 이는 2단압축 냉동장치에서 각각 다른 2대의 압축기를 사용하지 않고도 효과적인 압축을 가능하게 합니다. 따라서 콤파운드 압축기가 1대의 압축기로 2대의 압축기 역할을 할 수 있는 장치입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-34 | 역 카르노 사이클은 열역학에서 이상적인 냉각 사이클을 설명하는데 사용됩니다. 이 사이클은 두 개의 단열 과정과 두 개의 등온 과정으로 구성됩니다. 단열 과정에서는 시스템의 열이 외부와 교환되지 않으며, 등온 과정에서는 열이 외부와 교환되면서 온도가 일정하게 유지됩니다. 이러한 특성은 역 카르노 사이클이 열역학 제2법칙을 준수하면서 최대 효율을 달성하도록 합니다. 따라서 보기 4가 역 카르노 사이클의 구성 요소에 부합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-35 | 팽창밸브 본체와 온도센서 및 전자제어부를 조립하여 과열도 제어를 하는 팽창밸브는 열전식 팽창밸브입니다. 이 팽창밸브는 전기적인 신호를 사용하여 니들밸브의 개도를 조절하고, 이를 통해 정확한 과열도 제어가 가능합니다. 열전식 팽창밸브는 온도센서로부터 받은 신호를 전자제어부가 처리하여 바이메탈과 전열기가 조립된 부분에서 적절한 조치를 취합니다. 따라서, 보기 3번인 열전식 팽창밸브가 맞습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-36 | 회전식 압축기는 주로 소형 및 중형 용량에 적합하며, 대형 압축기나 저온용으로는 일반적으로 사용되지 않습니다. 대형 압축기와 저온용 압축기로는 왕복동식이나 원심식 압축기가 적합합니다. 따라서 보기 2의 "대형 압축기와 저온용 압축기로 사용하기 적당하다"라는 설명이 틀린 것으로 판단됩니다. 회전식 압축기의 주된 특징은 소형으로 설치 면적이 적고, 왕복동식에 비해 구조가 간단하여 체적 효율과 성능계수가 양호하다는 점입니다. 또한, 용량 제어가 없고 분해 조립 및 정비에 특수한 기술이 필요할 수 있습니다. 이로 인해 보기 1, 3, 4는 회전식 압축기의 특징에 부합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-37 | 흡수식 냉동기의 용량제어 방법에 대해 살펴보면, 일반적으로 구동열원 입구제어, 증기토출 제어, 발생기 공급 용액량 조절과 같은 방법들이 사용됩니다. 이러한 방법들은 모두 냉동기의 효율적인 운전을 위해 열교환기, 발생기 및 흡수기 내의 물질 흐름과 열전달을 조절하는 방식입니다. 그러나, '증발기 압력제어'는 주로 압축식 냉동기에서 사용되는 방식으로, 증발기 내부의 압력을 조절하여 냉매의 증발 및 압축 과정을 최적화하는 데 중점을 둡니다. 흡수식 냉동기에서는 압축식 냉동기와 달리 물질의 흡수 및 탈착 과정을 활용하기 때문에, 압력제어는 주요 용량제어 방법으로 사용되지 않습니다. 따라서, '증발기 압력제어'는 흡수식 냉동기의 용량제어 방법이 아니며, 이 점에서 선택된 4번이 정답입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-38 | 동관 공작용 작업 공구는 주로 동관을 확장하거나, 사이즈를 조정하거나, 구부리기 위한 도구들입니다. 1. 익스팬더는 동관의 끝부분을 확장시키는 도구로, 동관의 연결을 쉽게 할 수 있게 합니다. 2. 사이징 툴은 동관의 크기를 정확하게 조정하는 데 사용됩니다. 3. 튜브 밴드는 동관을 구부리거나 고정할 때 사용하는 도구입니다. 이에 비해 봄볼은 일반적으로 금속이나 다른 재료의 표면을 부드럽고 균일하게 만드는 데 사용되는 도구로, 동관 공작용 작업 공구로 사용되지 않습니다. 따라서 선택한 4번 '봄볼'이 맞습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-39 | 글로브 밸브는 유량 조절을 엄밀하게 할 수 있는 밸브로, 주로 유량이 적거나 고압의 조건에서 사용됩니다. 이는 글로브 밸브의 구조가 유체의 흐름을 더 정밀하게 조절할 수 있도록 설계되어 있기 때문입니다. 콕이나 앵글밸브에 비해 글로브 밸브는 유체의 흐름을 세밀하게 조절할 수 있는 장점이 있습니다. 따라서, 보기 3인 글로브 밸브를 선택한 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-40 | 압축기 효율과 관련된 주요 효율에는 체적효율, 기계효율, 그리고 압축효율이 있습니다. 체적효율은 실제 흡입되는 공기량과 이론적인 공기량의 비율을 나타내며, 기계효율은 기계적 요소의 손실을 고려한 효율을 의미합니다. 압축효율은 실제 압축 과정에서의 손실을 고려한 효율입니다. 반면, 팽창효율은 일반적으로 터빈이나 팽창기에서의 효율을 논할 때 사용되며, 압축기와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 팽창효율은 압축기 효율과 가장 거리가 먼 개념입니다. 결론적으로, 팽창효율은 다른 보기들과 달리 압축기와 직접적인 관련이 적으므로 선택지 4가 정답입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-41 | 암모니아 가스를 교축 팽창시키는 과정은 단열 과정이며, 이 과정에서 엔탈피가 일정하게 유지됩니다. 이를 등엔탈피 과정이라고도 하며, 교축 팽창은 이상적인 조건하에서 엔탈피가 변하지 않는 과정으로 간주됩니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 변화가 없는 것은 엔탈피입니다. 즉, 보기 3인 엔탈피가 변화하지 않으므로 정답으로 선택하는 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-42 | 선택한 보기 2는 수냉식 응축기에 대한 설명으로 적절합니다. 응축부하가 크게 증가하면 열을 제거해야 하는 양이 늘어나기 때문에 응축압력이 상승할 수 있습니다. 이는 응축기에서 열 교환이 제대로 이루어지지 않아서 냉매의 온도가 높아지고, 결과적으로 응축압력이 상승하게 되는 원리입니다. 다른 보기는 다음과 같은 이유로 적절하지 않습니다: - 보기 1: 유막 물때가 두껍게 부착되면 열전달 효율이 떨어져 응축압력이 영향을 받습니다. 수량 증가만으로 이를 완전히 상쇄할 수 없습니다. - 보기 3: 냉온수량이 풍부하더라도 불응축 가스가 혼입되면 열 교환에 영향을 미쳐 응축압력이 상승할 수 있습니다. - 보기 4: 냉각수량이 일정하더라도 수온이 높아지면 열 교환 효율이 떨어져 응축압력이 상승할 수 있습니다. 따라서 보기 2가 옳은 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-43 | 증발압력 조정밸브의 주요 목적은 증발기 내의 압력이 일정 압력 이하로 내려가는 것을 방지하는 것입니다. 이렇게 함으로써 냉동 시스템의 효율성을 유지하고, 과도한 압력 저하로 인해 시스템의 성능이 저하되는 것을 막을 수 있습니다. 보기 1은 전동기의 기동 전류와 관련된 설명으로, 증발압력 조정밸브의 목적과는 직접적인 관련이 없습니다. 보기 3은 냉매의 증발온도를 낮추는 것에 관한 설명인데, 이는 증발압력 조정밸브의 기능과 다릅니다. 보기 4는 응축압력과 관련된 설명으로, 증발압력 조정밸브의 기능과는 무관합니다. 따라서, 올바른 선택은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-44 | 스위블형(Swivel Type) 이음쇠는 주로 저압 증기나 온수 배관의 분기관에서 사용되며, 이음쇠의 굴곡부에서 압력 강하가 발생할 수 있습니다. 스위블형은 회전 가능한 연결부를 제공하여 유연성을 높이고, 설치 및 유지 보수를 용이하게 합니다. 따라서, 주어진 조건에 가장 적합한 선택지로 보기를 선택했습니다. 슬리브형, 루프형, 벨로즈형은 각각 다른 특성과 용도를 가지며, 특히 벨로즈형은 열팽창을 흡수하는 데 주로 사용되는 반면, 루프형은 유연성을 제공하기 위해 배관을 루프 형태로 구성하는 방식입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-45 | 시퀀스 제어는 일정한 순서에 따라 동작이 이루어지도록 제어하는 방식을 말합니다. 1. **자동 전기밥솥**과 **전기세탁기**는 정해진 프로그램에 따라 단계별로 동작을 수행하는 시퀀스 제어 장치입니다. 2. **네온사인**도 특정 패턴에 따라 점등되는 경우가 많아 시퀀스 제어의 예로 볼 수 있습니다. 그러나 **가정용 전기냉장고**는 내부 온도에 따라 압축기를 제어하여 냉각을 조절하는 형태로, 이는 주로 피드백 제어에 해당합니다. 따라서 시퀀스 제어와는 다릅니다. 이러한 이유로, 가정용 전기냉장고는 시퀀스 제어에 속하지 않는 장치로 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-46 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/46-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-47 | 복사난방은 방열체를 통해 열이 직접 전달되는 방식이므로, 열용량이 큰 방열체를 사용하여 보다 효과적인 난방이 가능합니다. 보기 4는 복사난방의 특성을 잘못 설명하고 있습니다. 복사난방에서 방열체의 열용량은 대체로 크기 때문에 외기온도 변화에 따라 방열량 조절이 쉽지 않습니다. 따라서 외기온도에 따른 즉각적인 조절이 어렵다는 점에서 틀린 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-48 | 선택한 보기 1은 틀린 설명입니다. 기계환기법은 기계를 이용하여 강제적으로 공기를 순환시키는 방법으로, 풍압과 온도차를 이용하는 방식은 자연환기법에 해당합니다. 자연환기는 외부와의 온도차에 의해 발생하는 공기의 비중 차이와 풍압을 활용하여 공기를 교환하는 방식입니다. 따라서 기계환기법에 풍압과 온도차를 이용하는 방식이 포함된다는 설명은 옳지 않습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-49 | 선택한 보기 4는 B점이 습공기의 비체적을 나타낸다고 설명하고 있습니다. 습공기선도에서 비체적은 특정 점에서 공기의 부피를 나타내며, 일반적으로 등비체적선으로 표시됩니다. 따라서 B점이 비체적을 나타내는 것이 맞습니다. 즉, 습공기선도의 해석에서 B점이 공기의 비체적을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-50 | 공기의 감습방법에는 주로 흡수식, 흡착식, 냉각식이 사용됩니다. 흡수식은 수분을 흡수하는 용액을 사용하고, 흡착식은 수분을 흡착하는 고체 물질을 사용합니다. 냉각식은 공기를 차갑게 하여 수분을 응축시킵니다. 반면, 가열식은 공기를 데워서 상대습도를 낮추는 방법으로, 직접적인 감습 방식은 아닙니다. 따라서, 가열식은 공기의 감습방법에 해당되지 않습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-51 | 냉방부하에서 틈새 바람으로 인한 열 손실을 줄이기 위해서는 외부 공기가 실내로 들어오는 것을 막아야 합니다. 이를 위해 극간풍을 방지하는 여러 방법이 사용됩니다. 1. 회전문 설치: 회전문은 외부 공기와 실내 공기를 물리적으로 차단하여 바람이 틈새로 들어오는 것을 방지합니다. 2. 충분한 간격을 두고 이중문을 낮게 유지: 이중문을 설치하면 두 개의 문 사이에 공간이 형성되어 외부 공기가 실내로 직접 유입되는 것을 줄일 수 있습니다. 3. 실내의 압력을 외부압력보다 낮게 유지: 실내의 압력을 외부보다 낮게 유지하면 외부 공기가 실내로 유입되기 쉽습니다. 이는 틈새 바람을 줄이기 위한 방법으로 적절하지 않습니다. 4. 에어 커튼 사용: 에어 커튼은 강력한 공기 흐름을 형성하여 외부 공기가 실내로 들어오는 것을 방지합니다. 따라서, 틈새 바람을 방지하기 위한 방법 중 실내 압력을 외부 압력보다 낮게 유지하는 것은 틀린 방법입니다. 이는 오히려 외부 공기가 실내로 들어오는 것을 촉진할 수 있습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-52 | 유효온도는 인간이 느끼는 체감 온도를 나타내는 척도로, 주로 실제 온도와 습도의 영향을 받습니다. 이 두 요소는 인간이 더 덥거나 춥게 느끼는 정도에 큰 영향을 미치기 때문입니다. 따라서 유효온도와 관계있는 요소로는 온도와 습도가 가장 적절합니다. 복사열이나 기압보다는 습도가 인간의 체감 온도에 더 큰 영향을 미치므로, 보기 2를 선택한 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-53 | 제3종 환기법은 기계배기와 자연급기의 조합으로 이루어집니다. 이는 외부 공기를 자연적으로 유입시키면서, 실내 오염된 공기를 기계적으로 배출하는 방식입니다. 이러한 방식은 화장실, 탕비실, 소규모 조리장과 같은 공간에서 효과적입니다. 왜냐하면 이들 공간은 비교적 작은 규모로, 자연급기만으로도 신선한 공기의 유입을 충분히 확보할 수 있으며, 기계배기를 통해 오염된 공기를 신속하게 배출할 수 있기 때문입니다. 결과적으로 제3종 환기법은 에너지 효율성이 높고, 설치 및 유지 보수 비용이 비교적 저렴하여 이러한 공간에 적합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-54 | 보기 4를 선택한 이유는 건물의 벽체가 바람을 통하지 못하더라도, 벽체를 통한 열 손실은 여전히 발생할 수 있기 때문입니다. 건물의 벽체는 열전도, 대류, 복사 등의 방법으로 열을 잃을 수 있으며, 이는 난방 부하 측정 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 따라서 건물 벽체에 의한 손실 열량을 무시하는 것은 잘못된 설명입니다. 반면, 보기 1, 2, 3은 일반적인 난방 부하 계산에서 특정 조건 하에 무시할 수 있는 요소들로 적절히 설명되어 있습니다. 재실자 또는 기구의 발생 열량은 난방 개시 시간에 따라 무시될 수 있으며, 외기 부하는 주로 현열부하로 계산됩니다. 덕트면의 열통과에 의한 손실은 작아 무시할 수도 있습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-55 | 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. 개방형 시스템에서는 보일러와 방열기 사이의 고저차를 이용하기 때문에 방열기가 보일러보다 높은 위치에 설치되어야 하지만, 밀폐형 시스템은 압력차를 이용하여 순환하므로 보일러와 방열기의 거리에 대한 특별한 제한은 없습니다. 따라서 밀폐형 시스템에서 방열기를 보일러로부터 멀리 설치해야 한다는 설명은 잘못되었습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-56 | 2중 덕트 방식의 특징 중 하나는 설비비가 높다는 점입니다. 이는 각 존마다 독립적인 공기 조절이 가능하도록 설계되어야 하기 때문에 설비 비용이 상대적으로 더 많이 듭니다. 따라서 "설비비가 저렴하다"는 2중 덕트 방식의 특징이 아니며, 이 점에서 질문에 대한 올바른 선택입니다. 2중 덕트 방식은 각실의 개별 온습도 제어가 가능하여 다양한 용도의 존이 있는 대규모 건물에 적합하지만, 다른 방식에 비해 덕트 공간이 크게 필요합니다. 이러한 이유로 보기를 분석해보면, 보기 1은 2중 덕트 방식의 특징이 아닌 것으로 정확하게 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-57 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/57-d.png
82-0017-01-01-2015-2-1-58 | 흡수식 냉동기는 일반적으로 소음과 진동이 적은 것으로 알려져 있습니다. 이는 압축기 대신 열 에너지를 사용하여 냉매를 순환시키기 때문입니다. 따라서 "압축식 냉동기 보다 소음, 진동이 크다"라는 설명은 흡수식 냉동기의 특징에 맞지 않으며, 틀린 보기입니다. 다른 보기들은 흡수식 냉동기의 전형적인 특징을 잘 설명하고 있습니다. 흡수식 냉동기의 장점으로는 전력 사용량이 적고, 용량제어 범위가 넓으며, 부분 부하에 대한 대응성이 뛰어나다는 점이 있습니다. 이러한 특징들은 주로 열 에너지를 활용하는 흡수식 냉동기의 작동 원리에서 기인합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-59 | 정압을 측정하는 방법은 보통 공기 흐름의 영향을 최소화하여 정확한 압력을 측정하기 위해 덕트 벽과 수직으로 튜브를 위치시키는 것입니다. 선택한 2번 보기는 덕트 벽에 수직으로 위치한 튜브를 보여주고 있어 정압을 측정하는 방법에 적합합니다.
82-0017-01-01-2015-2-1-60 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2015-2/60-d.png