## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0017-01-01-2015-5-1-1 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 냉동설비의 시운전 시에는 산소가스를 사용하는 것이 아니라 질소가스를 사용해야 합니다. 이는 산소가스가 폭발 위험이 있기 때문입니다. 따라서 안전을 위해 불활성 기체인 질소가스를 사용하는 것이 올바른 방법입니다. 나머지 보기는 안전 유지에 관한 기술기준에 맞는 설명입니다. A6 사이즈로 작성된 해설은 다음과 같습니다: 보기 1: 안전밸브에 설치된 스톱밸브는 특별한 수리 등의 경우 외에는 항상 열어두어야 합니다. 이는 안전밸브의 정상적인 작동을 보장하기 위함입니다. 보기 2: 냉동설비 시운전 시에는 산소가스를 사용하지 않습니다. 산소가스는 폭발 위험이 있으므로, 불활성 기체인 질소가스를 사용하는 것이 안전합니다. 보기 3: 가연성 가스의 냉동설비 부근에는 작업에 필요한 양 이상의 연소물질을 두지 않도록 해야 합니다. 이는 화재 및 폭발의 위험을 줄이기 위한 조치입니다. 보기 4: 냉동설비의 기밀시험 시 공기를 사용할 경우, 사전에 냉매 설비 중의 가연성 가스를 방출하여 안전을 확보해야 합니다. 이는 가연성 가스와 공기의 혼합으로 인한 폭발 위험을 방지하기 위한 것입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-2 | 보기 4는 줄 작업 시 안전관리 사항으로 적절하지 않습니다. 줄 작업의 적정 높이는 작업자의 허리 높이가 이상적입니다. 작업자의 어깨 높이에서 작업을 진행하면 불필요한 힘이 들어가고, 피로가 증가할 수 있어 안전사고의 위험이 높아질 수 있습니다. 따라서, 줄 작업은 작업자의 허리 높이에서 진행하는 것이 안전 관리 측면에서 더 바람직합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-3 | 암모니아는 일반적으로 자극적인 냄새로 인해 쉽게 감지될 수 있습니다. 또한, 암모니아는 염기성이기 때문에 적색 리트머스 시험지가 청색으로 변하고, 백색 페놀프탈레인 용지가 적색으로 변하는 반응을 보입니다. 하지만, 황을 묻힌 심지를 사용하여 누설을 검지하는 방법은 암모니아의 일반적인 검지 방법에 포함되지 않습니다. 이는 황과 암모니아가 반응하여 색 변화가 일어나는 원리가 아니기 때문입니다. 따라서 보기 4는 암모니아의 누설 검지 방법이 아닙니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-4 | 위험물 취급 및 저장 시의 안전조치 사항 중에서 틀린 것은 보기 2입니다. 보기 2에서 요구하는 비상구의 크기는 일반적인 안전기준보다 과도하게 큰 편입니다. 일반적인 작업장의 비상구는 사람의 자유로운 피난을 위해 충분한 크기를 유지해야 하지만, 너비 0.3m 이상, 높이 2m 이상의 구체적인 기준은 보통의 안전 규정에서 벗어납니다. 일반적으로 비상구는 너비 0.8m 이상, 높이 2m 이상을 권장합니다. 따라서 보기 2는 안전조치 사항으로는 적절하지 않습니다. 다른 보기들은 위험물을 안전하게 관리하기 위한 적절한 조치들로, 작업장과 별도로 보관하거나 필요한 양만큼만 두는 것, 비상구 문이 피난 방향으로 열리도록 하는 것 등은 모두 안전 조치로 타당합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-5 | 압축기가 시동되지 않는 이유로 보기 1, 2, 3은 각각 전기적 문제, 보호 장치 문제, 기계적 문제와 관련이 있습니다. 압축기의 작동에는 이러한 요소들이 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만 보기 4인 온도조절기 감온통의 가스가 빠져 있는 경우는 압축기 자체의 시동과는 직접적으로 관련이 없습니다. 이는 온도 조절 기능에 영향을 미칠 수는 있으나, 압축기의 시동 불능 상태와는 거리가 있습니다. 따라서, 압축기의 시동 불능과 가장 거리가 먼 원인은 보기 4입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-6 | 산소용접 중 역화현상은 불꽃이 토치 내부로 빨려 들어가는 현상으로 매우 위험합니다. 이러한 상황에서는 안전을 최우선으로 하여 즉각적인 조치가 필요합니다. 보기 1의 "아세틸렌 밸브를 즉시 닫는다"는 불꽃의 원천을 차단하여 역화현상을 신속히 멈추게 하는 적절한 방법입니다. 아세틸렌은 산소와 반응하여 불꽃을 발생시키는 주된 연료이므로, 이를 차단함으로써 역화의 진행을 막을 수 있습니다. 다른 보기들은 역화현상에 대한 즉각적인 대처 방법으로는 적합하지 않습니다. 특히, 아세틸렌 압력을 높이거나 산소압력을 조정하는 것은 역화현상에 대한 올바른 대응이 아니며, 오히려 상황을 악화시킬 수 있습니다. 따라서, 보기 1의 "아세틸렌 밸브를 즉시 닫는다"가 가장 적절한 조치 방법입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-7 | 보기 2는 틀린 문장입니다. 드릴이나 소켓을 척에서 해체할 때 해머를 사용하는 것은 안전하지 않습니다. 해머를 사용하면 드릴이나 장비에 손상이나 변형을 줄 수 있으며, 작업자의 안전에도 위협이 될 수 있습니다. 따라서 드릴이나 소켓의 해체는 적절한 도구를 사용하여 부드럽고 안전하게 수행해야 합니다. 나머지 보기들은 드릴 작업 시의 기본적인 안전 수칙을 잘 표현하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-8 | 보기 4는 안전장치의 취급에 관한 사항으로 틀린 것을 묻는 질문에 대한 정답입니다. 안전장치는 작업자의 안전을 보장하기 위한 중요한 장치로, 작업 형편상 부득이한 경우라도 일시 제거하는 것은 매우 위험합니다. 안전장치를 제거하면 사고 발생의 위험이 높아지며, 이는 안전 규정에 위배됩니다. 따라서 안전장치는 항상 설치된 상태로 유지되어야 하고, 그 기능이 정상적으로 작동하도록 보장해야 합니다. 따라서 보기 4의 내용은 안전 규정에 맞지 않으며, 안전장치를 일시적으로라도 제거해서는 안 됩니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-9 | 전기용접 작업 시 전격에 의한 사고를 예방하기 위해서는 안전한 작업 절차와 장비 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 보기 1은 절연 홀더의 절연 부분이 파손되었을 경우 즉시 보수하거나 교체하여 안전성을 유지해야 한다는 내용으로, 이는 사고 예방에 유효한 조치입니다. 보기 2는 용접봉의 심선이 손에 닿지 않도록 하여 전격 사고를 예방하는 것으로, 올바른 안전 수칙입니다. 보기 4는 용접기의 무부하 전압이 필요 이상으로 높지 않은 것을 사용하여 전기적 안전을 확보하는 것으로, 역시 적절한 예방 조치입니다. 하지만 보기 3은 용접용 케이블이 2차 접속단자에 접촉하는 것이 사고를 예방하는 방법이라고 잘못 설명하고 있습니다. 용접용 케이블은 적절하게 절연되어 있어야 하며, 불필요한 접촉을 피해야 합니다. 따라서 보기 3의 설명이 전격 사고 예방과 관련하여 틀린 사항으로 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-10 | 산업안전보건법의 제정 목적은 주로 근로자의 안전과 건강을 보호하고, 산업재해를 예방하며, 쾌적한 작업환경을 조성하는 데 있습니다. 따라서 보기 1, 2, 4는 이 법의 목적과 직접적인 관련이 있습니다. 그러나 보기 3의 "산업안전에 관한 정책수립"은 법의 목적이라기보다는 법을 실행하기 위한 수단이나 방법에 가깝습니다. 즉, 정책 수립은 법의 목적을 달성하기 위한 과정이므로, 법의 근본적인 제정 목적과는 거리가 있습니다. 따라서 선택한 보기 3은 산업안전보건법의 제정 목적과 가장 거리가 멉니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-11 | 퓨즈는 일반적으로 전류가 과도하게 흐를 때 쉽게 녹아 전류를 차단하는 역할을 합니다. 따라서 용융온도가 낮은 재료가 적합합니다. 보기 중에서 납, 주석, 아연은 비교적 낮은 용융온도를 가지고 있어 퓨즈의 재료로 사용하기 적합합니다. 그러나 구리는 용융온도가 약 1,084°C로 다른 금속들에 비해 높습니다. 따라서 퓨즈로 사용하기에 부적당합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-12 | 가스 용접법은 아세틸렌과 산소를 혼합하여 생성된 불꽃을 사용하여 금속을 용접하는 방법입니다. 이 방식의 불꽃 온도는 약 3,200°C로, 전기 아크 용접의 불꽃 온도인 약 6,000°C에 비해 낮습니다. 따라서, 보기 2의 "아크용접에 비해 불꽃의 온도가 높다"는 가스 용접법의 특징으로 틀린 설명입니다. 다른 보기들은 가스 용접법의 올바른 특징을 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-13 | 크레인의 방호장치 중 와이어로프가 후크에서 이탈하는 것을 방지하는 장치는 '권과 방지 장치'입니다. 와이어로프가 후크에서 벗어날 가능성을 줄이기 위해서는 권과 방지 장치가 필요합니다. 권과 방지 장치는 주로 로프가 과도하게 풀리거나 잘못된 방향으로 감기는 것을 방지하여 안전성을 확보합니다. 따라서, 선택한 보기 4번 '해지 장치'는 와이어로프의 이탈 방지와는 관련이 없으므로 올바른 선택이 아닙니다. 정답은 보기 2번 '권과 방지 장치'입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-14 | 일반적인 컨베이어의 안전장치는 주로 컨베이어의 안정적인 작동을 보장하고, 사고를 예방하기 위해 사용됩니다. 선택지 중에서: 1. 역회전 방지장치: 컨베이어 벨트가 역방향으로 움직이는 것을 방지합니다. 2. 비상 정지장치: 긴급 상황에서 컨베이어를 즉시 멈출 수 있도록 합니다. 3. 과속 방지장치: 컨베이어의 속도가 설정된 한계를 초과하지 않도록 제어합니다. 4. 이탈 방지장치: 컨베이어 벨트가 정해진 경로에서 벗어나는 것을 방지합니다. 이 중에서 과속 방지장치는 컨베이어의 속도를 제어하는 장치로, 주로 장비의 성능 향상이나 효율성을 위한 것이지, 직접적으로 안전과 관련된 기본적인 장치는 아닙니다. 따라서 '과속 방지장치'가 일반적인 컨베이어의 안전장치로 가장 거리가 멉니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-15 | 가스용접 작업 중에는 주로 화재, 가스중독, 가스폭발과 같은 재해가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 재해는 가스와 불꽃을 사용하는 작업 특성상 발생할 수 있는 위험 요소입니다. 그러나 누전은 전기와 관련된 문제로, 가스용접 작업에서 직접적으로 발생할 가능성이 낮습니다. 따라서 선택한 보기 2번 '누전'은 가스용접 작업 중 일어나기 쉬운 재해와 가장 거리가 멉니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-16 | 액백(Liquid back)은 냉동 사이클에서 응축되지 않은 액체 냉매가 압축기로 되돌아가는 현상을 의미합니다. 이를 방지하기 위해서는 냉매의 흐름과 증발기의 용량이 적절히 조절되어야 합니다. 보기 1, 2, 3의 경우, 액백의 원인이 될 수 있습니다. 팽창밸브의 개도가 너무 클 경우 냉매가 과도하게 증발기에 공급되어 액체 상태로 압축기로 회수될 수 있으며, 냉매가 과충전되었을 때도 비슷한 문제가 발생할 수 있습니다. 또한, 액분리기가 불량할 경우 액체 냉매가 제대로 분리되지 않아 압축기로 유입될 수 있습니다. 반면에, 보기 4의 경우 증발기 용량이 너무 클 때는 냉매가 충분히 증발할 수 있는 공간이 많아져 상대적으로 액백의 발생 가능성이 낮아지게 됩니다. 따라서 액백의 원인으로 가장 거리가 먼 것은 "증발기 용량이 너무 클 때"입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-17 | 압축기의 체적 효율은 격간(clearance) 부피의 증가에 따라 감소하게 됩니다. 이는 격간 부피가 클수록 압축 과정에서 손실이 발생하여 유효 압축 비율이 낮아지기 때문입니다. 따라서 "(가) 감소"가 올바른 표현입니다. 또한, 압축비가 커질수록 압축 과정에서 기체의 온도와 압력이 더 많이 증가하여 체적 효율이 감소합니다. 따라서 "(나) 감소"가 적합합니다. 따라서, 선택한 "보기 1"의 '가: 감소, 나: 감소'가 지문과 일치합니다. \[ \text{체적효율} = \frac{\text{실제 흡입공기량}}{\text{이론적 흡입공기량}} \] 위 식에서 체적 효율이 감소한다는 것은 실제 흡입 공기량이 이론적인 양보다 적다는 것을 의미합니다. 이는 격간 부피가 커질 때와 압축비가 높을 때 발생하는 현상입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-18 | 보기 2를 선택한 이유는 증발열, 응축열, 승화열 모두 잠열에 해당하기 때문입니다. 잠열은 물질의 상태 변화에 필요한 열량으로, 온도 변화 없이 상태 변화만을 일으키는 열입니다. 예를 들어, 물이 증발하거나 얼음이 녹을 때 잠열이 필요합니다. 이와 반대로 보기 1, 3, 4는 틀린 설명입니다. 보기 1은 1kW가 860kcal/h로 맞지 않으며, 보기 3은 1kg의 얼음의 용해열이 약 80kcal로 잘못된 값을 제시하고 있습니다. 보기 4는 상대습도를 포화증기압 대비 실제 증기압의 비율로 정의하는데, 설명이 반대로 되어 있어 틀렸습니다. 따라서, 보기 2의 설명이 옳습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-19 | 가용전은 냉동장치에서 과도한 압력으로부터 시스템을 보호하기 위해 사용됩니다. 프레온 냉동장치의 응축기나 수액기에서는 과압을 방지하기 위해 가용전을 사용합니다. 따라서 보기 3의 설명이 옳습니다. 다른 보기를 검토해보면, 보기 1의 고압차단스위치는 벨로스에 가해진 압력이 설정 압력보다 높을 때 작동하여 접점을 끊습니다. 보기 2의 온도식 자동 팽창밸브의 감온통은 증발기의 출구 측에 부착됩니다. 보기 4의 파열판은 암모니아를 사용하는 냉동장치 뿐만 아니라 다른 종류의 냉동장치에서도 사용될 수 있습니다. 따라서 이 보기는 모두 옳지 않은 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-20 | 흡수식 냉동기는 가열원을 사용하여 작동하며, 압축기가 필요 없습니다. 이 시스템은 증기 압축 방식이 아닌 열에너지를 이용하여 냉매를 순환시키기 때문에 전기적인 압축기가 필요 없는 것이 특징입니다. 따라서 보기 2인 흡수식 냉동기를 선택한 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-21 | 고압 액관은 일반적으로 시스템 내에서 압력이 높은 상태로 액체가 이동하는 관을 의미합니다. 냉동 시스템에서는 고압 액관이 압축기에서 응축기로 향하는 부분을 나타냅니다. 이 관은 고압의 액체 냉매가 흐르는 부분이므로, 그림에서 이 부분을 확인해야 합니다. 보기 3을 선택한 이유는 주어진 그림에서 고압 액관이 나와 있는 위치가 보기 3과 일치했기 때문입니다. 따라서, 보기 3이 정답으로 판단되었습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-22 | 왕복 압축기의 이론적 피스톤 압출량을 계산하기 위한 산출식은 실린더의 기하학적 속성을 고려해야 합니다. 우선, 피스톤이 한 번의 행정에서 이동하는 부피는 실린더의 단면적에 피스톤 행정 길이를 곱한 값으로 구합니다. 실린더의 단면적은 원의 넓이 공식을 사용하여 구할 수 있으며, 이는 \(\frac{\pi}{4} \times D^2\)입니다. 따라서, 피스톤이 한 번의 행정에서 이동하는 부피는 \(\frac{\pi}{4} \times D^2 \times L\)이 됩니다. 이러한 부피가 분당 회전수(RPM)에 의해서 얼마나 자주 발생하는지를 고려하여, 전체 피스톤의 이동 부피를 구할 수 있습니다. 따라서, 회전수(R)와 기통수(N)를 곱하고, 분당 단위로 환산하기 위해 60을 곱해줍니다. 결과적으로 이론적 피스톤 압출량의 산출식은 다음과 같습니다: \[ V = \frac{\pi}{4} \times D^2 \times L \times R \times N \times 60 \] 따라서, 주어진 보기 중에서 산출식이 가장 정확하게 나타난 것은 보기 4입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-23 | 모세관을 통한 유체의 흐름에서 압력 강하는 Hagen-Poiseuille 법칙에 의해 설명됩니다. 이 법칙에 따르면, 압력 강하 \(\Delta P\)는 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ \Delta P = \frac{8 \mu L Q}{\pi r^4} \] 여기서 \(\mu\)는 유체의 점도, \(L\)은 모세관의 길이, \(Q\)는 유량, \(r\)은 모세관의 반지름입니다. 이 식에서 알 수 있듯이, 압력 강하는 모세관의 길이 \(L\)에 비례하고, 반지름의 네제곱 \(r^4\)에 반비례합니다. 따라서 반지름이 작고 길이가 길수록 압력 강하가 커집니다. 따라서 선택한 보기 1, 즉 "직경이 작고 길이가 길수록"이 모세관의 압력 강하가 가장 큰 조건에 해당합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-24 | 압력 자동 급수밸브의 주된 역할은 일반적으로 부하변동에 대응하여 냉각수량을 제어하는 것입니다. 이 밸브는 시스템의 압력을 지속적으로 모니터링하고 필요한 경우 냉각수의 유량을 조절하여 시스템이 안정적으로 작동할 수 있도록 돕습니다. 따라서 선택한 보기 4는 이러한 압력 자동 급수밸브의 주요 기능과 가장 잘 부합합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-25 | 합성수지 패킹은 내열성과 화학적 안정성이 뛰어나며, –260~260℃의 광범위한 온도에서도 성능을 유지할 수 있습니다. 또한, 기름에 대한 저항성이 우수하여 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 이러한 특성은 문제에서 제시한 조건과 부합하므로, 합성수지 패킹을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-26 | NH3 냉매를 사용하는 냉동장치에서 압축기를 수냉식으로 냉각하는 주된 이유는 냉매의 비열비 값이 크기 때문입니다. 냉매의 비열비가 크면, 압축 과정에서 온도 상승이 커져 효율적인 냉각이 필요합니다. NH3의 경우, 압축기에서 발생하는 열을 효과적으로 제거하기 위해 수냉식 냉각 방식을 채택하게 됩니다. 이는 압축기의 성능과 안정성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-27 | 냉동기유는 냉동 시스템에서 윤활 및 냉매와의 혼합 특성 때문에 중요한 역할을 합니다. 냉동기유는 저온에서도 안정적이어야 하며, 이는 응고되지 않아야 한다는 것을 의미합니다. 또한 고온에서도 쉽게 탄화되지 않아야 하는데, 이는 냉동기유가 높은 온도에서도 화학적 변화를 일으키지 않고 기능을 유지해야 함을 뜻합니다. 이러한 특성은 냉동기유가 다양한 온도 조건에서 안정적으로 작동할 수 있도록 보장합니다. 따라서 보기 2의 내용이 냉동기유의 중요한 특성을 정확하게 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-28 | 열펌프는 주로 압축기, 열교환기, 4방 밸브 등으로 구성되어 있으며, 이들은 열펌프의 기본적인 기능을 수행하는 데 필수적인 요소들입니다. 압축기는 냉매를 압축하여 온도를 높이는 역할을 하고, 열교환기는 냉매와 외부 공기 간의 열을 교환합니다. 4방 밸브는 냉방과 난방 모드를 전환하는 데 사용됩니다. 반면, 보조 냉방기는 열펌프 시스템의 기본 구성요소가 아니며, 별도의 냉방 보조 장치로 간주됩니다. 따라서, 보조 냉방기는 열펌프의 구성요소가 아닙니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-29 | 전기량 \( Q \)는 전류 \( I \)와 시간 \( t \)의 곱으로 계산됩니다. 주어진 전류 \( I = 10 \, \text{A} \)이고, 시간 \( t = 5 \, \text{분} \)는 초 단위로 변환하면 \( 5 \times 60 = 300 \, \text{초} \)입니다. 따라서 전기량 \( Q \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ Q = I \times t = 10 \, \text{A} \times 300 \, \text{s} = 3000 \, \text{C} \] 따라서 전기량은 \( 3000 \, \text{C} \)이고, 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-30 | 플레어 접합은 동관의 끝을 넓혀 압축이음쇠로 접합하는 방법을 의미합니다. 이 방법은 동관의 끝부분을 깔때기 모양으로 넓혀, 나사형 압축이음쇠와 결합하여 밀봉성을 높이고, 누설을 방지하는 데 사용됩니다. 따라서 주어진 보기 중에서 플레어 접합이 질문에 맞는 정답입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-31 | 주어진 조건에 따라 저항, 전압, 전류 사이의 관계를 나타내는 옴의 법칙을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다. 옴의 법칙에 따르면, 전류 \( I \)는 전압 \( V \)를 저항 \( R \)으로 나눈 값입니다. 수식으로 표현하면 다음과 같습니다: \[ I = \frac{V}{R} \] 이 문제에서 주어진 전압 \( V \)는 100V이고, 저항 \( R \)은 50Ω입니다. 따라서 전류 \( I \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ I = \frac{100\, \text{V}}{50\, \Omega} = 2\, \text{A} \] 따라서, 주어진 보기에서 옳은 답은 보기 2: 2A입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-32 | 터보식 냉동기는 대용량의 냉동기에서 주로 사용되며, 소용량의 냉동기에는 경제적이지 않습니다. 이는 터보식 냉동기의 구조와 작동 방식이 대규모 시스템에 더 적합하기 때문입니다. 터보식 냉동기는 회전 속도가 매우 빠르고 대량의 공기를 처리할 수 있어서 대형 시스템에 효율적입니다. 따라서 소규모 냉동기에서는 초기 비용과 운영 비용 면에서 비효율적일 수 있습니다. 이러한 이유로 소용량의 냉동기에 터보식 냉동기를 적용하는 것은 경제적이지 못하다는 특징이 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-33 | 주어진 건조 증기 압축 냉동사이클의 성적계수(COP)는 다음과 같은 방정식을 사용하여 계산할 수 있습니다. \[ COP = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \] 지문에서 제공된 엔탈피 값을 사용하여 각 상태의 엔탈피를 대입합니다. \[ h_1 = c = 452.2 \, \text{kcal/kg} \] \[ h_2 = b = 397.1 \, \text{kcal/kg} \] \[ h_4 = a = 133.8 \, \text{kcal/kg} \] 위의 엔탈피 값을 식에 대입하면, \[ COP = \frac{452.2 - 133.8}{397.1 - 452.2} = \frac{318.4}{-55.1} \] 이 계산을 통해 얻어진 COP 값은 약 -5.78로 음수입니다. 이는 물리적으로 의미가 없으므로, 엔탈피 값이 잘못되었거나 다른 오류가 있을 가능성이 큽니다. 일반적으로 냉동사이클의 성적계수는 양수로 나타나야 합니다. 하지만, 주어진 보기 중에서는 가장 근접한 양수의 답을 찾기 위해 절대값을 고려하여 가까운 값을 선택합니다. -5.78의 절대값은 약 5.78입니다. 따라서 절대값 기준으로 가장 가까운 값은 보기 1: 5.37입니다. 그러나 사용자가 선택한 답은 보기 3: 4.78이며, 이 선택이 잘못된 이유는 위와 같이 절대값 기준으로 가장 가까운 값이 아니기 때문입니다. 결론적으로, 올바른 해설을 위해서는 정확한 엔탈피 값이 필요하며, 이 경우에는 주어진 값과 계산에 오류가 있을 가능성을 고려해야 합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-34 | 중간냉각기의 냉동효과는 열역학적으로 시스템 내에서 중간 냉각기의 역할을 이해하는 데 필수적입니다. 이 사이클의 경우, 중간냉각기는 두 다른 압력 레벨 사이에서 냉매를 냉각하여 냉매의 엔탈피를 줄입니다. 중간냉각기의 냉동효과는 주로 냉매가 중간 냉각기를 통과할 때 엔탈피가 감소하는 지점들 사이의 구간에서 발생합니다. 지문에서 언급된 상태 번호를 바탕으로, 중간에서의 냉각효과는 상태 3에서 7까지의 구간에서 발생하며, 이는 보기에 제시된 '중간냉각기의 냉동효과 : 3 - 7'과 일치합니다. 이 구간은 냉매가 중간냉각기를 통과하면서 열을 방출하고 온도가 낮아지는 과정을 나타냅니다. 따라서, 보기 1이 중간냉각기의 냉동효과를 정확히 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-35 | 증발기의 흡수 열량은 응축 열량에서 압축 일량을 뺀 값과 같습니다. 이는 에너지 보존 법칙에 따라 열역학 사이클에서의 에너지 균형을 나타냅니다. 증발기에서의 흡수 열량 \(Q_e\)는 응축기에서 방출되는 열량 \(Q_c\)에서 압축기에서의 일량 \(W_c\)를 뺀 값과 같다는 관계식으로 표현됩니다: \[ Q_e = Q_c - W_c \] 따라서 보기 4는 열역학 제1법칙에 부합하는 옳은 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-36 | 1 냉동톤(한국 RT)은 일반적으로 물 1톤을 24시간 동안 0°C에서 얼음으로 만드는 데 필요한 냉각 능력을 의미합니다. 이는 시간당 3,024 kcal의 냉각 능력과 동일합니다. 보기 3인 "3320 kcal/hr"는 이 값에 가장 근접하므로, 1 냉동톤을 설명하는 값으로 적절합니다. 따라서 선택한 보기 3은 1 냉동톤의 정의에 부합하는 수치입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-37 | 선택한 보기 3은 틀린 설명입니다. 코르크는 유기질 보온재로, 일반적으로 굽힘성이 제한적입니다. 따라서 곡면 시공 시에는 균열이 발생할 수 있습니다. 코르크의 물리적 특성상 굽힘성보다는 압축 강도가 더 우수하며, 곡면 시공에는 적합하지 않은 경우가 많습니다. 따라서 보기 3의 설명은 코르크의 실제 특성과 일치하지 않으므로 틀린 설명으로 볼 수 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-38 | 수냉식 응축기의 응축능력을 증가시키기 위해서는 열교환 효율을 높여야 합니다. 보기 1: "냉각수량을 줄인다"는 냉각수의 흐름이 줄어들어 열교환이 비효율적으로 이루어지게 됩니다. 이는 응축능력을 감소시킬 수 있는 방법이므로, 응축능력을 증대시키는 방법과는 거리가 멉니다. 또한, 나머지 보기 항목들을 살펴보면: 보기 2: "냉각수의 온도를 낮춘다"는 냉각수와 응축기 사이의 온도 차이를 증가시켜 열교환을 더 효과적으로 하여 응축능력을 증가시킵니다. 보기 3: "응축기의 냉각관을 세척한다"는 냉각관에 쌓인 이물질을 제거하여 열교환 효율을 높이는 방법으로 응축능력을 증대시킵니다. 보기 4: "냉각수 유속을 적절히 조절한다"는 유속을 최적화하여 열교환을 효율적으로 하게 하여 응축능력을 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1이 응축능력을 증대시키는 방법과 가장 거리가 멀다고 할 수 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-39 | 배치식 동결장치는 혼합 원료를 일정량씩 처리하는 방식으로, 일반적으로 수평형, 수직형, 브라인식과 같은 종류가 있습니다. 이러한 장치는 일정한 양의 원료를 넣고 동결 과정을 완료한 후, 다음 배치를 처리하는 방식입니다. 반면, 연속형 장치는 원료가 끊임없이 투입되고 처리되는 방식으로, 배치식의 특성과 다릅니다. 따라서 연속형은 배치식 동결장치의 특성과 가장 거리가 먼 선택지입니다. 배치식 동결장치는 일정한 사이클로 작동하며, 각 배치의 동결이 완료된 후 새로운 배치를 시작합니다. 반면, 연속형 시스템은 중단 없이 원료가 이동하며 처리됩니다. 이러한 차이로 인해 연속형은 배치식 동결장치의 범주에 속하지 않습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-40 | 선택한 보기 4는 NaCl 브라인에 대해 중크롬산소다와 가성소다의 첨가 비율이 틀렸기 때문에 선택되었습니다. 일반적으로 중크롬산소다 100g마다 가성소다를 첨가하는 비율은 보기 2에 명시된 것처럼 27g이 표준적인 비율입니다. 그러나 보기 4에서는 가성소다 1.3g을 첨가한다고 되어 있어, 비율이 잘못 기재되어 있습니다. 따라서 브라인 부식방지처리에 관한 설명으로 보기 4가 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-41 | 피스톤링이 과대 마모되면 실린더와 피스톤 사이의 기밀성이 떨어져 연소가스가 누출될 수 있습니다. 이로 인해 엔진의 체적 효율이 감소하게 됩니다. 체적 효율이란 엔진이 이론적으로 흡입할 수 있는 공기량에 비해 실제로 흡입할 수 있는 공기량의 비율을 의미하는데, 기밀성 저하로 인해 실제 흡입되는 공기량이 줄어들어 체적 효율이 떨어집니다. 따라서 보기 3인 체적 효율 감소가 옳은 현상입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-42 | 플랜지 패킹류는 주로 파이프나 기계 부품 간의 이음새를 밀봉하는 역할을 하는 재료들입니다. 보기 항목 중에서 '글랜드 패킹'은 밸브나 펌프의 샤프트를 밀봉하기 위해 사용되며, 주로 회전 장치나 왕복 장치의 샤프트를 밀봉하는 데 쓰입니다. 이는 플랜지 사이의 밀봉을 위한 재료가 아니라 샤프트 밀봉에 적합한 재료입니다. 따라서 '글랜드 패킹'은 플랜지 패킹류가 아니므로, 보기 3을 선택한 것은 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-43 | 프레온 냉매의 호칭기호는 주로 탄소(C), 수소(H), 불소(F), 염소(Cl)와 같은 성분을 기준으로 결정됩니다. 산소(O)는 프레온 냉매의 호칭기호를 결정하는 데 포함되지 않는 성분입니다. 따라서 보기 3의 산소가 정답입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-44 | 압축비는 압축기의 성능을 결정하는 중요한 요소 중 하나로, 일반적으로 압축기의 흡입 압력과 배출 압력의 비율로 정의됩니다. 이 경우, 보기 4는 "응축압력이 동일할 때 압축비가 커지면 냉동능력이 감소한다"라고 설명하고 있으며, 이는 올바른 설명입니다. 압축비가 커지면 압축기에서 더 많은 일을 해야 하므로, 이로 인해 냉동능력이 감소하는 경향이 있습니다. 압축비가 커질수록 압축기 효율이 떨어지고, 결과적으로 냉동 사이클의 성능이 저하됩니다. 반면, 보기 1은 압축비의 정의가 잘못되었고, 보기 2는 압축비가 클수록 토출가스 온도가 상승하는 경향이 있다는 점에서 틀렸습니다. 보기 3은 압축비가 적어지면 소요 동력이 감소하는 것이 일반적이므로 부정확합니다. 따라서 보기 4가 압축비에 대한 설명으로 옳습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-45 | 실제 증기압축 냉동사이클에서 압축과정은 이상적인 경우보다 비효율적입니다. 이론 냉동사이클에서는 등엔트로피 과정으로 가정되지만, 실제로는 마찰이나 비가역성 등의 요인으로 인해 더 많은 일이 필요합니다. 따라서 실제 냉동사이클의 압축과정에서 소요되는 일량은 이론 냉동사이클보다 증가하게 됩니다. 따라서 보기 3은 틀린 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-46 | 개별공조방식은 각 공간마다 공조 장치를 설치하여 개별적으로 제어할 수 있는 시스템입니다. 따라서 보기 2의 "개별제어가 어렵다"는 설명은 틀린 내용입니다. 개별공조방식은 각 공간의 온도와 환경을 사용자의 필요에 따라 쉽게 조절할 수 있는 것이 큰 장점입니다. 나머지 보기들은 개별공조방식의 일반적인 특징을 잘 설명하고 있습니다. 설치 및 철거가 간편하고, 히트 펌프식의 경우 냉방과 난방을 모두 제공할 수 있으며, 실내 유닛이 분리되어 있지 않으면 소음과 진동이 발생할 수 있다는 점도 모두 해당됩니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-47 | 현열비(SHF)는 다음의 공식으로 계산됩니다: \[ \text{SHF} = \frac{\text{현열부하}}{\text{전체 냉방부하}} \] 여기서 전체 냉방부하는 현열부하와 잠열부하의 합입니다. 주어진 값을 대입하면: \[ \text{전체 냉방부하} \] \[ = 52000 \, \text{kcal/h} + 25000 \, \text{kcal/h} \] \[ = 77000 \, \text{kcal/h} \] 따라서 SHF는: \[ \text{SHF} = \frac{52000}{77000} \approx 0.6753 \] 0.6753은 보기 중에서 0.68과 가장 근접하므로, 정답은 보기 2: 0.68입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-48 | 보기 1은 틀린 설명입니다. 지구상에 존재하는 모든 공기가 건조공기로 취급되는 것은 아닙니다. 공기는 대개 질소, 산소 등으로 이루어져 있지만, 실제 대기에는 수증기가 포함되어 있어 습윤 공기로 취급되는 경우가 많습니다. 따라서 모든 공기를 건조공기로 간주하는 것은 부정확합니다. 다른 보기들은 일반적으로 올바른 설명으로, 상대 습도와 수증기 함유량의 관계, 공기의 구성 성분, 그리고 온도에 따른 수증기 함유 한계를 적절히 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-49 | 건축물의 벽이나 지붕을 통해 실내로 침입하는 열량을 계산할 때 주로 사용하는 요소는 구조체의 면적, 구조체의 열관류율, 그리고 상당외기 온도차입니다. 이러한 요소들은 열전달을 결정하는 중요한 변수들로, 각각은 열이 얼마나 쉽게 통과할 수 있는지를 결정합니다. 1. **구조체의 면적**: 열이 통과하는 표면의 크기를 나타내며, 면적이 클수록 열교환도 증가합니다. 2. **구조체의 열관류율(U값)**: 구조체를 통해 열이 얼마나 쉽게 전달되는지를 나타내는 값으로, 열관류율이 높을수록 열전달이 잘 이루어집니다. 3. **상당외기 온도차**: 외부와 내부 간의 온도 차이를 반영하여 열전달을 계산하는 데 사용됩니다. 반면, **차폐계수**는 주로 창문을 통해 들어오는 태양열을 조절하는 데 사용되는 값으로, 직사광선을 얼마나 차단할 수 있는지를 나타냅니다. 이는 열이 벽이나 지붕을 통해 전달되는 과정보다는 유리창을 통한 태양 복사열 차단과 관련이 더 큽니다. 따라서 차폐계수는 벽이나 지붕을 통한 열 침입 계산에서 거리가 먼 요소입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-50 | 버터플라이 댐퍼는 주로 소형 덕트의 개폐용으로 사용되며, 구조가 간단합니다. 완전히 닫았을 때 공기의 누설이 적은 장점이 있지만, 운전 중 개폐 조작에 큰 힘이 필요합니다. 또한 날개가 중간 정도 열렸을 때 와류가 생겨 유량 조절용으로는 부적당합니다. 이러한 특징은 질문에서 설명한 댐퍼의 특성과 일치하므로, 보기 1인 버터플라이 댐퍼를 선택한 것은 적절합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-51 | 보기 4를 선택한 이유는 배기통식 온풍난방기 설치 시 환기구와 연소공기 흡입구의 위치에 대한 설명이 틀렸기 때문입니다. 일반적으로 배기통식 온풍난방기를 설치할 때는 실내 공기의 순환이 잘 되도록 환기구는 천장 가까이에, 연소공기 흡입구는 바닥 가까이에 설치해야 합니다. 이렇게 해야 온풍난방기의 효율적인 작동과 안전한 사용을 보장할 수 있습니다. 따라서 보기 4의 설명은 올바르지 않습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-52 | 공조용 전열교환기는 실내와 실외 사이의 열 교환을 통해 에너지를 절약하는 장치입니다. 이 장치는 외기와 배기의 열을 교환하여 실내 온도를 조절합니다. 보기 4에서 언급된 내용인 '외기량과 배기량의 밸런스를 조정할 때 배기량은 외기량의 40% 이상을 확보해야 한다'는 전열교환기 시스템에서 에너지 효율성을 유지하기 위해 필요한 기본적인 요구사항 중 하나입니다. 이를 통해 실내 공기질을 유지하면서도 에너지 손실을 최소화할 수 있습니다. 다른 보기들은 전열교환기의 일반적인 원칙이나 요구사항과 일치하지 않거나 명확하지 않은 내용을 포함하고 있어, 보기 4가 가장 적절한 설명입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-53 | 정풍량 단일덕트 방식은 일정한 풍량을 유지하며 공기를 공급하는 시스템으로, 부하변동 대응이 어렵지만 정밀한 온습도를 요구하지 않는 대규모 공간에 적합합니다. 이 방식은 구조가 간단하고 초기 설치비용이 낮아 극장이나 공장 같은 장소에 효율적입니다. 변풍량 방식과 달리 공기 흐름을 조절하지 않으므로 에너지 효율은 떨어질 수 있지만, 초기 비용 절감과 간단한 유지보수가 가능한 장점이 있습니다. 이러한 이유로 정풍량 단일덕트 방식이 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-54 | 공조용 취출구 중에서 원형 또는 원추형 팬을 매달아 토출기류를 천장 면을 따라서 수평방향으로 취출하는 방식은 팬형 취출구입니다. 팬형 취출구는 다른 형태의 취출구에 비해 유인비가 적고 소음 발생이 적은 특징을 가지고 있습니다. 이러한 특징은 팬형 취출구가 공기를 부드럽게 분산시키고, 천장을 따라 고르게 퍼지게 하기 때문에 나타납니다. 따라서 주어진 질문에 대한 정답은 보기 1: 팬형 취출구가 맞습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-55 | 선택한 보기 3은 리프트 이음에 대한 설명이다. 리프트 이음은 진공펌프가 응축수를 원활히 끌어올리기 위해 펌프 입구 쪽에 설치하는 장치로, 응축수의 흐름을 조절하여 시스템의 효율성을 높인다. 이는 난방 설비에서 응축수의 순환을 원활하게 하여 시스템의 안정성을 높이는 중요한 요소이다. 보기 1의 상향 공급식은 송수주관보다 방열기가 낮을 때 상향 분기한 배관이라는 설명이 잘못되었으며, 보기 2의 복관식은 증기관과 응축수관이 동일관으로 사용되는 것이 아니라 별도의 관으로 처리되는 방식이다. 보기 4의 하트포트 접속은 고압증기 난방의 안전성을 위한 설비로, 저수위 사고를 방지하기 위한 균형관을 포함한 배관방법에 대한 설명으로 적절하나, 선택지 3이 보다 직접적인 설명을 제공한다. 따라서, 3번이 난방 설비에 대한 설명으로 옳다.
82-0017-01-01-2015-5-1-56 | 관류 보일러는 드럼 없이 수관만으로 구성되며, 구조가 간단하여 제조 비용이 저렴하고 설치가 용이합니다. 또한, 관류 보일러는 소형이고 가동 시간이 짧아 빠르게 가열되며, 과열로 인한 파손 시에도 비교적 안전합니다. 이는 보일러 내부에 저장된 물의 양이 적어, 파손 시 방출되는 에너지와 물의 양이 상대적으로 적기 때문입니다. 따라서 이러한 특성들은 문제에서 요구하는 조건에 부합합니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-57 | 100℃에서 포화수 2kg을 건포화증기로 만드는 데 필요한 열량은 물의 잠열을 계산하여 구할 수 있습니다. 물의 기화잠열(L)은 약 540 kcal/kg입니다. 따라서, 필요한 총 열량(Q)은 다음과 같습니다: \[ Q = m \times L = 2 \, \text{kg} \times 540 \, \text{kcal/kg} = 1080 \, \text{kcal} \] 보기 3의 1078 kcal은 이론적인 계산값 1080 kcal과 가장 근접하므로, 선택한 보기가 가장 적절합니다. 이론값과 선택한 값의 약간의 차이가 있을 수 있으나, 보통 실험적 데이터와의 오차로 간주할 수 있습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-58 | 유인유닛방식은 1차 공조기의 고속공기가 노즐을 통과할 때 발생하는 유인력으로 2차 공기를 끌어들여 냉각 또는 가열하는 방식입니다. 이 방식은 고속공기의 흐름에 의해 주변의 공기를 함께 이동시키는 원리를 이용합니다. 따라서 보기 2의 유인유닛방식이 질문에 적합한 답변입니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-59 | 송풍기 송풍량은 실내에서 발생하는 열량, 즉 실내취득열량에 의해 구해집니다. 따라서 ㉠에는 '실내취득열량'이 들어가는 것이 맞습니다. 그리고 ㉡에서는 송풍량을 결정하는 데 있어서 열 부하 외에 외기부하나 재열부하가 추가로 고려됨을 의미합니다. 이는 냉각코일의 용량과 관련이 있습니다. 냉각코일은 이러한 여러 부하를 처리하는 역할을 담당하기 때문입니다. 따라서 ㉡에는 '냉각코일용량'이 들어가는 것이 적절합니다. 이러한 이유로 선택한 보기 3이 맞습니다.
82-0017-01-01-2015-5-1-60 | 송풍기는 공기의 흐름을 만들어내는 장치로, 여러 가지 형태로 분류됩니다. 원심 송풍기는 공기를 중심에서 바깥쪽으로 던져내는 방식으로 작동하며, 일반적으로 전곡형과 후곡형 날개를 사용하는 것이 특징입니다. 또한, 원심 송풍기는 다익 송풍기, 터보 송풍기로도 불리며, 공기를 빠르게 이동시키는 데 적합합니다. 따라서 주어진 설명에 맞는 송풍기는 원심 송풍기로, 보기 1이 질문에 가장 적합한 답변입니다. 원심 송풍기의 주요 특징은 다음과 같습니다: 1. **전곡형 및 후곡형 날개**: 날개의 곡률에 따라 전곡형은 높은 압력을, 후곡형은 효율적인 에너지 사용을 제공합니다. 2. **다익 및 터보 송풍기**: 다수의 날개를 사용하여 효율적으로 공기를 이동시킵니다. 3. **응용 분야**: 난방, 환기, 공조 시스템에서 널리 사용됩니다. 따라서 정답은 '원심 송풍기'입니다.