## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0017-01-01-2016-2-1-1 | 용접기 취급상 주의사항 중 틀린 것은 보기 3입니다. 보기 3의 내용은 "용접기는 지표보다 약간 낮게 두어 습기의 침입을 막아 주어야 한다"인데, 이는 잘못된 설명입니다. 용접기를 지표보다 낮게 두면 오히려 습기가 쉽게 침투할 수 있어 전기적 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 용접기는 습기가 적고 안전한 곳에 두어야 하며, 가급적 지면보다 높은 곳에 설치하여 습기의 침입을 방지하는 것이 좋습니다. 이와 달리, 보기 1, 2, 4는 모두 용접기 취급 시의 적절한 주의사항을 나타내고 있습니다. 따라서, 용접기를 안전하게 사용하기 위해서는 습기로부터 보호할 수 있는 장소에 설치하는 것이 중요합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-2 | 질문에서 요구하는 것은 냉동기에 각인해야 할 사항 중 해당되지 않는 내용을 찾는 것입니다. 냉동기 검사에 합격한 냉동기에는 일반적으로 냉매가스의 종류, 냉동능력, 냉동기 제조자의 명칭 또는 약호 등이 각인됩니다. 이는 냉동기의 기본적인 성능과 제조 정보를 제공하기 위함입니다. 그러나 "냉동기 운전조건(주위온도)"는 일반적으로 각인할 사항에 포함되지 않습니다. 운전조건은 냉동기의 설치 및 운전 매뉴얼에 포함될 수 있는 정보이지만, 각인하여 금속 박판에 부착할 내용은 아닙니다. 따라서 보기 4는 각인할 내용에 해당되지 않는다고 볼 수 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-3 | 냉동장치를 정상적으로 운전하기 위해서는 몇 가지 유의 사항이 있습니다. 보기 중에서 정상적인 운전에 유의해야 할 사항이 아닌 것을 찾기 위해 각 보기를 살펴보겠습니다. 1. **이상고압이 되지 않도록 주의한다.** 냉동장치의 압력은 안전하고 효율적인 운전을 위해 매우 중요합니다. 이상고압은 시스템 손상이나 안전 문제를 야기할 수 있으므로 주의가 필요합니다. 2. **냉매부족이 없도록 한다.** 냉매가 부족하면 냉동시스템의 효율이 떨어지며, 이는 시스템 성능 저하와 관련된 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 냉매가 충분한지 확인하는 것이 중요합니다. 3. **습 압축이 되도록 한다.** 습 압축은 증발기에서 완전히 기화되지 않은 냉매가 압축기로 유입되는 상황을 의미합니다. 이는 압축기 손상을 유발할 수 있으므로 피해야 합니다. 정상적인 운전 조건에서는 습 압축이 발생하지 않도록 해야 합니다. 4. **각 부의 가스 누설이 없도록 유의한다.** 냉동장치에서 가스 누설은 성능 저하와 환경 문제를 일으킬 수 있습니다. 따라서 누설 여부를 주기적으로 점검하고 예방하는 것이 중요합니다. 따라서, 선택한 보기 3번 "습 압축이 되도록 한다."는 냉동장치를 정상적으로 운전하기 위한 유의 사항이 아니며, 오히려 피해야 할 상황입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-4 | 전동공구 작업 시 감전의 위험성을 방지하기 위해 가장 효과적인 방법은 '접지'입니다. 접지는 전기 설비나 기기를 대지와 연결하여, 누전 시 전류가 안전하게 대지로 흐르도록 함으로써 감전 사고를 예방합니다. 이러한 이유로 선택은 '접지'입니다. '단전'은 전원을 차단하는 방법이지만, 작업 중 계속 전원을 차단할 수는 없습니다. '감지'는 전류의 존재 여부를 확인하는 것으로 감전을 직접적으로 방지하지는 않습니다. '단락'은 전기 회로를 짧게 연결하여 전류를 흐르게 하는 것으로, 감전을 방지하는 조치와는 관련이 없습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-5 | 보기 1을 선택한 이유는 냉동장치 운전 시 작업의 올바른 순서를 따랐기 때문입니다. 1. **누설시험(㉢)**: 먼저, 배관 및 시스템의 누설 여부를 확인하여 안전성을 확보합니다. 2. **진공시험(㉣)**: 누설이 없는 것을 확인한 후, 시스템 내부의 공기 및 수분을 제거하기 위해 진공 상태로 만듭니다. 3. **냉매충전(㉡)**: 진공 상태에서 적절한 양의 냉매를 주입합니다. 이는 시스템의 효율적이고 안전한 작동을 위해 중요합니다. 4. **배관의 방열공사(㉤)**: 냉매 충전 후, 배관에서 열 손실을 최소화하기 위해 방열 작업을 수행합니다. 5. **냉각운전(㉠)**: 최종적으로 시스템을 작동시켜 냉각 기능이 정상적으로 수행되는지 확인합니다. 이 순서는 냉동장치의 효율적이고 안전한 작동을 보장하는 데 필수적입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-6 | 배관 작업 시 공구 사용에 대한 주의사항으로 틀린 것은 보기 3입니다. 쇠톱으로 절단할 때는 일반적으로 '밀면서' 절단해야 합니다. 쇠톱의 치형은 보통 밀 때 절단력이 발휘되도록 설계되어 있기 때문입니다. 따라서 보기 3의 "당기면서 절단한다"는 설명은 잘못된 사용법입니다. 나머지 보기들은 공구 사용 시의 일반적인 주의사항을 올바르게 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-7 | 소화방법으로 건조사를 사용하는 화재는 주로 D급 화재입니다. D급 화재는 금속 화재로, 물이나 일반 소화약제로 소화하기 어려운 특성을 가지고 있습니다. 건조사는 금속 화재에 효과적이며, 화재의 연소를 차단하는 역할을 합니다. 따라서, 선택한 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-8 | 해머 작업 시 안전수칙으로 틀린 것은 "보기 3: 담금질된 재료는 강하게 친다"입니다. 담금질된 재료는 매우 단단하고 깨지기 쉬우므로 강하게 치면 파편이 튀거나 작업자가 다칠 위험이 있습니다. 따라서 담금질된 재료를 다룰 때는 조심스럽고 적절한 방법으로 작업해야 합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-9 | 기계설비의 본질적 안전화를 위해서는 안전 기능이 기계설비에 내장되어 있어야 하므로, 보기 2의 "안전 기능이 기계설비에 내장되어 있지 않도록 한다"는 본질적 안전화와 거리가 멉니다. 본질적 안전화는 기계 자체가 안전하게 설계되어 위험을 방지하는 것을 목표로 하며, 안전 기능의 내장은 필수적입니다. 따라서 선택한 보기 2가 기계설비의 본질적 안전화를 위해 추구해야 할 사항과 가장 거리가 멉니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-10 | 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 작업장의 계단 폭은 최소 100㎝ 이상이어야 합니다. 이는 작업자가 안전하게 이동할 수 있도록 공간을 확보하기 위한 규정입니다. 따라서 보기에 제시된 폭 중에서 100㎝가 최소 기준이므로, 보기 2가 정답입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-11 | 안전모와 안전대는 각각 다른 목적을 가지고 있습니다. 안전모는 주로 머리를 보호하기 위해 착용하며, 이는 물체가 머리 위로 떨어질 때 충격으로부터 보호하기 위한 것입니다. 반면, 안전대는 높은 곳에서 작업할 때 추락을 방지하기 위해 착용합니다. 이 경우, 작업자가 실수로 높은 곳에서 떨어지지 않도록 도와줍니다. 따라서 안전모와 안전대의 용도로 적당한 것은 추락재해 방지용입니다. 따라서 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-12 | 보기 3은 틀린 설명입니다. 나사 다이스와 핸드 탭의 사용 용도가 잘못 설명되어 있습니다. 나사 다이스는 외부에 수나사를 내는데 사용되며, 핸드 탭은 내부에 암나사를 내는데 사용됩니다. 따라서, 보기 3의 설명은 이를 반대로 기술하고 있어 틀린 설명입니다. 다른 보기들은 각각의 도구 사용 방법이나 주의점에 대해 올바르게 설명하고 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-13 | 가스보일러의 점화 실패 시 연소실의 환기를 위해 필요한 공기량은 열손실 용적의 약 4배 이상이어야 합니다. 이는 연소실 내부에 남아 있는 가스를 충분히 제거하여 안전한 상태로 복귀시키기 위함입니다. 가스가 완전히 배출되지 않으면 재점화 시 폭발 위험이 존재하기 때문에, 충분한 환기가 필수적입니다. 따라서, 선택한 보기 2, 즉 '4'가 올바른 답입니다. 해설 내용은 A6 사이즈의 80%를 초과하지 않도록 간결하게 작성되었습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-14 | 작업 시작 전 점검사항은 안전과 직결된 부분을 확인하는 것이 주 목적입니다. 보기 1, 2, 3은 모두 컨베이어 시스템의 안전 및 기능 이상 유무를 점검하는 항목으로, 작업자의 안전과 시스템의 원활한 작동을 보장하기 위한 기본적인 점검사항입니다. 반면, 보기 4는 작업면의 기울기 또는 요철 유무를 확인하는 것으로, 이는 작업 환경의 물리적 상태를 점검하는 항목입니다. 이러한 물리적 상태는 작업의 효율성이나 편의성에 영향을 줄 수는 있지만, 컨베이어의 직접적인 안전 기능과 관련은 적으므로 작업 시작 전 필수 점검사항으로는 해당되지 않습니다. 따라서, 작업 시작 전 점검사항에 해당하지 않는 것은 보기 4입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-15 | 산소 압력 조정기는 매우 민감한 장비로, 기름이나 윤활제를 사용하면 산소와 반응하여 화재나 폭발의 위험이 있습니다. 따라서 조정기의 각부에 기름을 치는 것은 안전에 큰 위협이 되므로 잘못된 취급 방법입니다. 이와 반대로, 비눗물로 가스누설 여부를 점검하거나, 충격을 피하며, 사용 후 조정나사를 풀어주는 것은 올바른 사용법입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-16 | 기체의 내부 에너지 변화가 없다고 했으므로, 엔탈피 변화는 일의 변화와 동일합니다. 기체의 상태 변화에 따른 일의 변화는 다음의 식으로 계산할 수 있습니다. \[ W = P_2V_2 - P_1V_1 \] 여기서 \( P_1 = 200 \, \text{kPa} \), \( V_1 = 0.5 \, \text{m}^3 \), \( P_2 = 600 \, \text{kPa} \), \( V_2 = 1.5 \, \text{m}^3 \)입니다. 이를 이용하여 계산하면: \[ W = (600 \times 1.5) - (200 \times 0.5) = 900 - 100 = 800 \, \text{kJ} \] 따라서 엔탈피의 변화는 800 kJ만큼 증가합니다. 선택한 보기는 4번으로, 이는 800 kJ만큼 증가한다고 설명하는 보기와 일치하여 맞습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-17 | 보기 1의 내용은 냉동장치의 냉매배관 시공 시 주의사항으로 틀린 부분입니다. 흡입관에서 두 개의 흐름이 합류하는 경우 일반적으로 Y이음이나 다른 형태의 이음으로 연결하여 흐름의 저항을 최소화하고 원활한 흐름을 유지해야 합니다. T이음은 흐름의 저항을 증가시켜 압력 손실을 유발할 수 있으므로 적절하지 않습니다. 따라서, 보기 1이 틀린 항목입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-18 | 선택한 보기 4는 틀린 설명입니다. R-12와 R-22는 모두 프레온 계열의 냉매로, 수분 용해에 대한 특성이 다르지 않다고 볼 수 있습니다. 실제로는 R-22가 R-12보다 수분에 더 민감하여, 시스템 내 수분이 있을 때 팽창밸브에서 동결 문제를 더 일으킬 수 있습니다. 따라서 R-12가 R-22보다 많은 수분을 용해하여 동결 현상이 적게 일어난다는 설명은 잘못된 것입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-19 | 프레온계 냉매는 일반적으로 수분에 대한 용해도가 낮습니다. 따라서 보기 2의 "수분의 용해성이 극히 크다"는 설명은 틀린 설명입니다. 프레온계 냉매는 수분과의 반응이 적고 안정성이 높아, 냉동 시스템에서 수분에 의한 문제를 최소화할 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 프레온계 냉매는 냉동 및 에어컨 시스템에서 널리 사용됩니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-20 | 보기 2를 선택한 이유는 관 간격이 넓을 경우 열전달 면적이 감소하고, 따라서 전열 효율이 떨어질 수 있기 때문입니다. 만액식 증발기의 경우 냉매가 냉각관에 잘 접촉하고 있어야 열전달이 잘 이루어집니다. 따라서, 열전달 증가를 위해서는 관 간격이 좁아져서 열교환 면적이 넓어지는 것이 유리합니다. 이와 반대로 관 간격이 넓어지면 열전달 면적이 줄어들고, 냉매와의 접촉이 적어져 열전달 효율이 떨어질 수 있습니다. 따라서 보기 2는 전열을 좋게 하는 조건으로는 틀립니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-21 | 보기 4를 선택한 이유는 굴곡부를 가능한 적게 하는 것은 맞지만, 곡률 반경을 작게 하는 것은 잘못된 정보이기 때문입니다. 배관을 설치할 때, 곡률 반경은 너무 작게 하면 유체 흐름에 저항을 주고, 압력 손실을 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 곡률 반경은 가능한 크게 하여 유체의 흐름을 원활하게 하고, 압력 손실을 최소화해야 합니다. 이러한 이유로 보기 4는 냉동장치의 배관 설치 시 주의사항으로 틀린 항목입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-22 | 흡입배관에서 압력손실이 발생하면 흡입압력이 감소하고, 이로 인해 압축기의 흡입 측에서의 비체적이 증가하는 경향이 있습니다. 압력손실이 발생하면 다음과 같은 현상이 나타날 수 있습니다: 1. 흡입압력의 저하: 압력손실로 인해 흡입압력이 감소합니다. 2. 토출가스 온도의 상승: 압력 저하로 인해 압축기가 더 많은 일을 하게 되어, 결과적으로 토출가스의 온도가 상승할 수 있습니다. 3. 체적효율 저하: 압력손실로 인해 흡입되는 공기의 밀도가 낮아져 체적효율이 감소할 수 있습니다. 그러나 비체적 감소는 압력손실의 직접적인 결과가 아닙니다. 일반적으로 압력이 감소하면 비체적은 증가하는 경향이 있습니다. 따라서, 보기 3의 "비체적 감소"는 흡입배관의 압력손실로 인한 현상이 아닙니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-23 | 흡수식 냉동사이클에서 흡수기와 재생기는 중기 압축식 냉동사이클에서 압축기와 같은 역할을 합니다. 중기 압축식 사이클에서 압축기는 냉매의 압력을 높여 주기 내에서 이동할 수 있도록 하는 중요한 장치입니다. 마찬가지로 흡수식 냉동사이클에서는 흡수기가 냉매를 흡수하고, 재생기가 열을 가하여 냉매를 다시 기화시켜 압력을 높여주는 역할을 합니다. 따라서 흡수기와 재생기는 압축기의 기능을 대체한다고 볼 수 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-24 | 주어진 문제에서 저항 \( R \)에 걸린 전력량을 계산하기 위해 필요한 공식은 \( E = V \times I \times t \)입니다. 여기서 \( E \)는 에너지(줄), \( V \)는 전압(볼트), \( I \)는 전류(암페어), \( t \)는 시간(초)입니다. 문제에서 제공된 값은 다음과 같습니다: 전압 \( V = 100 \, \text{V} \) 전류 \( I = 10 \, \text{A} \) 시간 \( t = 1 \, \text{분} = 60 \, \text{초} \) 이를 공식에 대입하면: \[ E = 100 \, \text{V} \times 10 \, \text{A} \times 60 \, \text{s} \] 계산하면: \[ E = 60000 \, \text{J} \] 따라서, 정답은 보기 2: 60000J입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-25 | 임계점은 특정한 온도와 압력에서 액체와 기체의 경계가 사라지는 점을 말합니다. 이 지점에서는 포화액선과 건포화 증기선이 만나는 점으로, 두 상이 구별되지 않게 됩니다. 따라서 보기 1의 "어느 압력 이상에서 포화액이 증발이 시작됨과 동시에 건포화 증기로 변하게 되는데, 포화액선과 건포화 증기선이 만나는 점"이 임계점에 대한 설명으로 옳습니다. 다른 보기들은 임계점의 정의와 일치하지 않거나 관련이 없는 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-26 | 플랜지는 주로 관의 직경이 큰 경우나 높은 기계적 강도가 요구될 때 사용됩니다. 플랜지는 두 관을 연결할 때, 나사 또는 볼트와 너트를 사용하여 견고하게 고정할 수 있는 장점이 있습니다. 이로 인해 유니온 대신에 사용될 수 있습니다. 이경소켓, 니플, 부싱은 주로 작은 직경의 관이나 특정한 상황에서 사용되며, 기계적 강도가 높게 요구되는 상황에서는 적합하지 않을 수 있습니다. 따라서, 선택한 플랜지가 적절한 답변입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-27 | 익스팬더는 관의 끝을 오므리는 것이 아니라, 관의 끝을 확장하거나 넓히는 데 사용되는 공구입니다. 따라서 '보기 3: 익스팬더 - 관 끝을 오므릴 때 사용'은 잘못된 설명입니다. 나머지 보기들은 각각의 공구의 용도에 맞게 설명되어 있습니다. 플레어링 툴 세트는 관을 압축 접합할 때, 튜브벤더는 관을 구부릴 때, 사이징 툴은 관을 원형으로 정형할 때 사용됩니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-28 | 보기 2를 선택해야 합니다. 액 순환식 증발기는 냉매가 액체 상태로 순환하며 증발하는 방식으로, 냉매량이 적게 소요되고 설비가 간단하다는 특징이 있습니다. 따라서 "냉매량이 적게 소요되며 액펌프, 저압수액 등 설비가 간단하다"라는 설명이 맞습니다. 보기 1은 오일 관련 문제를 언급하고 있어 부적절하며, 보기 3은 증발기 출구에서 액과 기체의 비율 설명이 잘못되었습니다. 보기 4는 팽창밸브의 필요성을 잘못 설명하고 있습니다. 따라서, 옳은 설명은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-29 | 팽창밸브는 냉동 시스템의 핵심 구성 요소로, 주로 냉동부하에 따라 냉매의 유량을 조절하는 역할을 합니다. 이는 시스템의 효율성을 높이고, 적절한 온도 조절을 가능하게 합니다. 보기 1의 '압축 증대장치로 압력을 높이고 냉각시킨다.'라는 설명은 압축기에 해당하는 내용으로, 팽창밸브와는 관련이 없습니다. 보기 2의 '액봉이 쉽게 일어나고 있는 곳이다.'라는 설명은 팽창밸브의 기능과는 관련이 없습니다. 보기 4의 '플래시 가스가 발생하지 않는 곳이며, 일명 냉각 장치라 부른다.'라는 설명도 팽창밸브의 특성과 맞지 않습니다. 팽창밸브는 플래시 가스가 발생하는 곳이며, 이를 통해 냉매의 압력을 낮춰 기화시킵니다. 따라서 보기 3의 '냉동부하에 따른 냉매액의 유량을 조절한다.'라는 설명이 팽창밸브의 기능에 가장 부합하는 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-30 | 증기 압축식 냉동장치는 냉매의 증발잠열을 이용하여 열을 흡수하는 원리를 기반으로 작동합니다. 냉매는 증발기에서 증발하면서 주변의 열을 흡수하고, 이 과정에서 증발잠열을 사용합니다. 이로 인해 냉매는 열을 흡수하여 기화되고, 압축기를 통해 압축된 후 응축기에서 열을 방출하게 됩니다. 따라서 보기 2의 "냉매의 증발잠열을 이용한다"가 가장 적합한 설명입니다. 다른 보기는 증기 압축식 냉동장치의 원리와 관련이 없거나 부적절한 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-31 | 정현파 교류 전압의 실효값은 최대값(Vm)을 기반으로 계산됩니다. 실효값은 최대값을 √2로 나눈 값으로 정의되며, 이는 교류 전압의 평균 전력과 직류 전압의 전력이 동일하도록 하는 값입니다. 따라서 실효값 V는 다음과 같이 표현됩니다: \[ V = \frac{Vm}{\sqrt{2}} \] 이 식은 보기 2와 일치합니다. 따라서 정답은 보기 2입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-32 | 보기 4를 선택한 이유는 다음과 같습니다. 용적형 압축기에 대한 성능계수(COP, Coefficient of Performance) 측정에서 개방형과 밀폐형 압축기 모두 전동기 효율을 고려해야 합니다. 개방형 압축기의 경우, 전동기와 압축기가 별도로 설치되므로 두 장치의 효율을 별도로 계산하여 종합 효율을 평가합니다. 반면, 밀폐형 압축기는 전동기와 압축기가 동일한 밀폐 공간에 존재하기 때문에 전동기 효율을 당연히 포함하여 성능계수를 계산합니다. 따라서 "밀폐형 압축기의 성능계수에는 전동기효율이 포함되지 않는다"는 설명은 잘못된 것입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-33 | 보기 3을 선택한 이유는 냉매 건조기의 주요 기능 중 하나가 냉매 내의 수분을 제거하여 팽창밸브에서의 동결을 방지하는 것이기 때문입니다. 프레온은 수분에 잘 용해되지 않지만, 냉매 시스템에서 수분이 존재할 경우 팽창밸브에서 동결을 일으킬 수 있어 이를 방지하기 위해 냉매 건조기를 설치합니다. 이러한 이유로 보기 3의 설명이 올바른 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-34 | 스윙형 체크밸브는 수평배관뿐만 아니라 수직배관에도 사용할 수 있습니다. 따라서 "수평배관에만 사용할 수 있다"는 설명은 틀렸습니다. 스윙형 체크밸브는 핀을 축으로 하여 디스크가 회전하여 개폐되며, 호칭치수가 큰 관에 적합하고, 리프트형보다 유체의 저항이 적은 특징이 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-35 | 냉동사이클에서 냉매는 주로 잠열에 의해 열을 운반합니다. 보기 항목 중에 '브라인(brine)'은 2차 냉매로 사용되며, 주로 현열에 의해 열을 운반합니다. 따라서 잠열에 의해 열을 운반하는 냉매와는 거리가 멉니다. 이를 통해 선택한 4번 '브라인(brine)'이 냉동사이클 내에서 잠열에 의해 열을 운반하는 냉매로 가장 거리가 먼 항목임을 알 수 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-36 | 질문에서 제시된 동결 방식은 브라인이나 냉매를 얇은 금속판 내에 통하게 하여 식품을 동결하는 방법입니다. 이 방법은 금속판의 외면을 통해 식품과 접촉하여 열을 전달하는 방식으로, '접촉식 동결장치'에 해당합니다. 접촉식 동결장치는 금속판을 통해 효율적으로 열을 전달하여 식품을 동결시키는 장치로, 직접적인 브라인 접촉 없이 금속판을 매개로 열을 교환합니다. 따라서 보기 1, '접촉식 동결장치'가 맞는 답입니다. \[ \text{정답: 접촉식 동결장치} \]
82-0017-01-01-2016-2-1-37 | 문제에서 묻고 있는 것은 냉동 시스템에서 증발기의 부하 변동에 대응하여 냉매 공급을 원활하게 하는 장치입니다. 정답은 "수액기"입니다. 수액기는 응축기와 팽창 밸브 사이에 설치되어, 냉매의 저장과 공급을 조절합니다. 이는 증발기의 부하 변동에 대응하여 필요한 냉매를 공급할 수 있도록 도와줍니다. 따라서, 냉매의 흐름이 일정하게 유지되며 시스템의 안정적인 작동을 지원합니다. 다른 보기 항목들은 각각의 역할이 있으며, 수액기의 기능과는 다릅니다. 유분리기는 오일과 냉매를 분리하고, 액분리기는 증발기로 액체 냉매가 들어가는 것을 방지하며, 중간 냉각기는 두 단계 압축 시스템에서 사용됩니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-38 | 냉매의 구비 조건 중에서 틀린 것은 보기 4의 "증발압력이 대기압보다 낮을 것"입니다. 냉매는 일반적으로 증발압력이 대기압보다 높아야 합니다. 이는 냉매가 증발하여 냉각 효과를 제공할 때 외부 대기압보다 높은 압력에서 작동할 수 있어야 하는 이유 때문입니다. 만약 증발압력이 대기압보다 낮다면, 대기 중의 공기가 시스템 내부로 유입될 위험이 커지며, 이는 냉각 효율을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 증발압력은 대기압보다 높아야 한다는 점에서 보기 4가 틀렸습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-39 | 비열비는 기체의 정압비열(\(C_p\))과 정적비열(\(C_v\))의 비율을 나타내는 값으로, 다음과 같은 공식으로 정의됩니다: \[ \text{비열비} = \frac{C_p}{C_v} \] 따라서 보기 3 "정압비열 / 정적비열"이 올바른 선택입니다. 이 비율은 기체의 성질을 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 특히 열역학에서 이상기체의 상태 변화 분석에 자주 사용됩니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-40 | 보기 4는 LNG 냉열이용 동결장치의 특징으로 틀린 항목입니다. LNG 냉열이용 동결장치에서는 저온공기의 풍속을 일정하게 유지하여 식품과의 열전달계수를 높이는 것이 중요합니다. 이는 열전달계수를 높임으로써 식품의 급속 동결을 효율적으로 이루어지게 하는 데 기여합니다. 따라서, 보기 4에 언급된 '열전달계수를 저하시킨다'는 내용은 장치의 실제 특징과 반대되는 잘못된 설명입니다. LNG 냉열이용 동결장치는 고효율의 열전달을 통해 식품을 빠르게 동결시키는 것이 주요 목적이며, 풍속 조절을 통해 최적의 열전달 환경을 조성하는 것이 중요합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-41 | 축열장치는 열에너지를 저장하고 필요할 때 방출함으로써 에너지 효율성을 높이는 장치입니다. 이러한 장치는 일반적으로 냉동기나 열원설비의 부담을 줄여주고, 열회수 시스템과 결합하여 사용될 수 있습니다. 그러나 축열장치가 물을 매개체로 사용할 경우, 수질관리가 필요할 수 있으며, 기계적 작동에 의해 소음이 발생할 수 있으므로 소음관리 또한 필요할 수 있습니다. 따라서 "수질관리 및 소음관리가 필요 없다"라는 설명은 틀린 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-42 | 냉매순환량을 구하기 위해서는 요구되는 냉동능력을 냉매 1kg당 냉동효과로 나누어 계산합니다. 먼저, 냉동능력 15RT는 kcal/h 단위로 변환하면 다음과 같습니다: \[ 15 \, \text{RT} = 15 \times 3024 \, \text{kcal/h} = 45360 \, \text{kcal/h} \] 냉매순환량은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{냉매순환량} = \frac{\text{전체 냉동능력 (kcal/h)}}{\text{냉매 1kg당 냉동효과 (kcal/kg)}} \] \[ = \frac{45360 \, \text{kcal/h}}{350 \, \text{kcal/kg}} \approx 129.6 \, \text{kg/h} \] 계산 결과에 가장 근접한 값은 1번 보기의 139kg/h이지만, 선택한 2번 보기는 142kg/h입니다. 선택한 2번 보기는 실제 계산 결과와는 차이가 있습니다. 따라서, 선택한 보기 2는 잘못된 선택입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-43 | 흡수식 냉동기의 냉매 순환 과정은 일반적으로 다음 순서를 따릅니다: 재생(발생)기 → 응축기 → 냉각(증발)기 → 흡수기. 이 순서는 냉매가 재생기에서 증발하여 기체 상태로 변한 후 응축기에서 다시 액체 상태로 응축되고, 냉각기에서 증발하여 냉각 효과를 내며, 최종적으로 흡수기에서 흡수제를 만나 재생기로 다시 이동하는 과정을 나타냅니다. 따라서 보기 1의 순서가 올바르게 냉매순환과정을 나타내고 있습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-44 | 증발기 내의 압력에 의해 작동하는 팽창밸브는 정압식 자동팽창 밸브입니다. 이 팽창밸브는 증발기의 압력을 감지하여 냉매의 흐름을 조절합니다. 따라서, 보기 2에서 제시된 "정압식 자동팽창 밸브"가 질문에 가장 적합한 정답입니다. 다른 보기들은 각각의 특정한 작동 원리에 따라 냉매 흐름을 조절하며, 압력에 직접적으로 의존하지 않습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-45 | 2단 압축 냉동사이클에서 중간냉각기의 주요 역할은 저단압축기의 토출가스 온도를 낮추고, 고단압축기로의 냉매 액 흡입을 방지하며, 냉매 액을 과냉각시켜 냉동효과를 증대시키는 것입니다. 그러나 중간냉각기가 냉매가스를 과냉각시켜 압축비를 상승시키는 기능을 수행하지는 않습니다. 오히려 중간냉각기는 압축비를 낮춤으로써 전체 시스템의 효율을 향상시키는 데 기여합니다. 따라서 보기 2는 중간냉각기의 역할로 틀린 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-46 | 냉각코일을 통과하는 공기는 노점온도보다 낮은 온도로 냉각되면 응축이 발생합니다. 이 과정에서 공기의 절대습도는 감소하고 비체적과 건구온도도 감소합니다. 그러나, 상대습도는 공기가 냉각됨에 따라 증가합니다. 상대습도는 공기의 수증기량과 포화수증기량의 비율로, 공기가 냉각되어 포화상태에 가까워지면 상대습도가 높아지기 때문입니다. 따라서, "상대습도 저하"라는 설명은 틀린 것입니다. 절대습도 저하: 수증기가 응축되어 절대습도가 감소함. 상대습도 저하: 틀린 설명. 냉각 시 상대습도는 증가함. 비체적 저하: 공기가 냉각되어 수축함. 건구온도 저하: 공기의 온도가 낮아짐.
82-0017-01-01-2016-2-1-47 | 전압효율은 팬의 성능을 평가하는 중요한 지표로, 팬이 실제로 얼마나 효율적으로 작동하는지를 나타냅니다. 전압효율은 팬이 소비하는 전력에 비해 실제로 전달하는 유용한 에너지가 얼마나 되는지를 보여주는 비율입니다. 이 효율은 일반적으로 팬의 공기동력과 축동력의 비율로 정의됩니다. 보기 2에서 "공기동력 / 축동력"으로 표현된 비율이 바로 전압효율의 올바른 정의입니다. 공기동력은 팬이 공기를 이동시키기 위해 사용하는 실제 동력이며, 축동력은 팬의 축에 공급된 총 동력입니다. 따라서, 팬이 얼마나 효율적으로 에너지를 사용하는지를 나타내기 위해 공기동력을 축동력으로 나눈 값이 사용됩니다. 이러한 정의에 따라, 보기 2는 전압효율의 올바른 정의를 제공합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-48 | 실내 공기의 오염 정도를 판단하는 일반적인 지표 중 하나는 이산화탄소(CO2) 농도입니다. CO2 농도는 실내 환기 상태를 나타내는 중요한 지표로, 사람이 밀집된 공간에서 환기가 부족할 경우 CO2 농도가 높아질 수 있습니다. 따라서 실내 공기의 질을 평가할 때 CO2 농도를 측정하여 환기 상태와 오염 정도를 파악합니다. CO2 농도는 ppm(parts per million) 단위로 측정되며, 일반적으로 1000ppm 이하를 유지하는 것이 바람직합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-49 | 보기 3: 방화 댐퍼 - 화재 시에 연기를 배출하기 위한 댐퍼 방화 댐퍼는 화재 시 연기를 배출하기 위한 댐퍼가 아니라, 화재 확산을 방지하기 위해 덕트를 닫아 불길과 연기의 전파를 차단하는 역할을 합니다. 따라서 보기 3의 설명은 틀렸습니다. 다른 보기들은 각 댐퍼의 목적에 맞는 설명을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 풍량조절 댐퍼는 공기량을 조절하며, 배연 댐퍼는 배연덕트에서 사용되고, 모터 댐퍼는 자동제어 장치에 의해 모터로 구동되어 풍량을 조절합니다. 이와 비교하여 방화 댐퍼는 화재 시에 덕트를 닫아주는 것이 맞습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-50 | 실내 현열 손실량을 보상하기 위해 필요한 공기량을 계산하려면 다음 공식을 사용합니다: \[ Q = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T \] 여기서 \( Q \)는 현열 손실량, \(\dot{m}\)은 질량 유량, \(c_p\)는 공기의 정압비열, \(\Delta T\)는 온도 차입니다. 주어진 조건은 다음과 같습니다: \( Q = 5000 \, \text{kcal/h} \) \( c_p = 0.24 \, \text{kcal/kg} \cdot \degree\text{C} \) \(\Delta T = 36\degree\text{C} - 20\degree\text{C} = 16\degree\text{C}\) 공기의 비중량 = 1.2 \, \text{kgf/m}^3 질량 유량 \(\dot{m}\)을 구하기 위해 위의 식을 변형하면: \[ \dot{m} = \frac{Q}{c_p \cdot \Delta T} = \frac{5000}{0.24 \cdot 16} \] 계산하면: \[ \dot{m} = \frac{5000}{3.84} \approx 1302.08 \, \text{kg/h} \] 부피 유량(송풍량, \(V\))은 다음과 같이 계산됩니다: \[ V = \frac{\dot{m}}{\text{공기의 비중량}} = \frac{1302.08}{1.2} \approx 1085.07 \, \text{m}^3/\text{h} \] 따라서 선택한 보기 2 (1085m\(^3\)/h)가 정확합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-51 | 공기세정기에서 유입되는 공기를 정화시키기 위해 설치하는 것은 "엘리미네이터"입니다. 엘리미네이터는 공기 중의 수분, 먼지, 기타 불순물을 제거하는 역할을 하여 공기를 정화합니다. 루버는 주로 공기의 흐름을 조절하거나 방향을 바꾸는 데 사용되며, 댐퍼는 공기 흐름을 조절하는 장치입니다. 분무노즐은 액체를 미세한 입자로 분무하는 역할을 하며, 공기 정화와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 공기 정화를 목적으로 설치되는 장치는 보기 4의 엘리미네이터가 맞습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-52 | 단일덕트 정풍량 방식은 일정한 풍량을 유지하면서 각 실에 공기를 공급하는 방식입니다. 이 방식은 각 실의 부하 변동에 즉각적으로 대응하기 어렵습니다. 즉, 실내 부하가 변하더라도 공급되는 풍량이 일정하기 때문에, 개별 실의 부하 변동에 대응하는 데 한계가 있습니다. 따라서 "각 실마다 부하변동에 대응하기가 곤란하다"는 단일덕트 정풍량 방식의 특징으로 옳습니다. A6 사이즈의 80% 이하로 해설을 간결하게 작성했습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-53 | 보일러에서 배기가스의 현열을 이용하여 급수를 예열하는 장치는 '절탄기'입니다. 절탄기는 보일러의 효율을 높이기 위해 배기가스의 잔여 열을 활용하여 급수를 미리 가열하는 역할을 합니다. 이는 연료 소모를 줄이고, 보일러의 열 효율을 개선하는 데 도움을 줍니다. 다른 보기인 재열기, 증기 과열기, 공기 가열기는 각각 다른 목적과 기능을 가진 장치들로, 급수를 예열하는 기능과는 관련이 없습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-54 | 감습장치에 대한 설명에서 옳은 항목을 선택하는 문제입니다. 선택한 보기 2는 "압축식 감습장치는 감습만을 목적으로 하면 소요동력이 커서 비경제적이다."입니다. 압축식 감습장치는 공기를 압축하여 온도를 낮추고, 이 과정에서 공기 중의 수분을 제거합니다. 하지만 이러한 과정은 많은 에너지를 필요로 하므로, 감습만을 목적으로 사용할 경우 소요 동력이 커서 비경제적일 수 있습니다. 따라서 보기 2의 설명이 옳습니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-55 | 실내 장치노점온도는 공조 시스템에서 중요한 개념으로, 실내의 상태점을 통과하는 현열비선과 포화곡선과의 교점에서 결정되는 온도를 의미합니다. 이 온도는 취출 공기가 실내의 잠열부하를 제거할 때 필요한 코일표면온도를 나타냅니다. 즉, 공기가 이 온도로 냉각되면 포화 상태에 도달하여 수분이 응축되기 시작합니다. 따라서, 실내의 습도를 조절하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 이 문제에서 묻는 "코일표면온도"는 바로 이 실내 장치노점온도를 가리키므로, 선택지 3이 정답입니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-56 | 패키지 유닛 방식은 개별식 공조방식에 해당됩니다. 이 방식은 각 실별로 독립적인 공조 유닛을 설치하여 개별적으로 온도 및 습도를 조절할 수 있는 시스템입니다. 팬코일 유닛 방식, 유인 유닛 방식, 단일 덕트 방식은 중앙식 공조방식에 속하거나 덕트를 통해 공기를 분배하는 방식이어서 개별 실의 독립적인 제어가 어렵습니다. 따라서 개별식 공조방식을 구현하기 위해서는 패키지 유닛 방식이 적합합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-57 | 보기 2는 틀린 항목입니다. 감압밸브는 증기의 압력을 낮추는 장치이므로, 증기가 응축수와 분리된 상태로 들어오는 것이 중요합니다. 그러나 보기 2의 설명은 감압밸브와 직접적인 관련이 없습니다. 감압밸브는 응축수를 제거하는 기능을 하지 않으며, 응축수 제거는 트랩 등의 다른 장치가 수행해야 합니다. 따라서 이러한 설명은 감압밸브 설치 시의 주의사항으로 부적절합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-58 | 회전식 전열교환기의 경우, 배기공기에 포함된 오염물질이 외기로 전달될 수 있으므로 필터가 필요합니다. 따라서 "배기공기는 오염물질이 포함되지 않으므로 필터를 설치할 필요가 없다"라고 한 보기 4번이 틀렸습니다. 배기공기는 미세먼지, 이산화탄소 등의 오염물질을 포함할 수 있으므로, 교환기 내에서 이러한 물질이 외기로 전달되지 않도록 필터를 설치하여 차단해야 합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-59 | 온풍난방의 주요 장점은 예열시간이 짧고, 실내 온습도 조절이 용이하며, 기기설치 장소의 선택이 비교적 자유롭다는 것입니다. 하지만 단열 및 기밀성이 좋지 않은 건물에 적합하다는 것은 일반적으로 온풍난방의 장점으로 꼽히지 않습니다. 온풍난방은 단열과 기밀성이 좋은 환경에서 효율적으로 작동하기 때문에, 단열 및 기밀성이 부족한 건물에서는 에너지 손실이 발생할 수 있습니다. 따라서 선택지 4는 온풍난방의 장점이 아닌 항목으로 적절합니다.
82-0017-01-01-2016-2-1-60 | 선택한 2번은 틀린 설명입니다. 대기압에서 0℃ 공기의 정압비열은 실제로 약 0.24 kcal/kg·℃ 정도입니다. 공기의 정압비열은 대략 0.24 kcal/kg·℃로 주로 사용되며, 0.44 kcal/kg·℃는 잘못된 값입니다. 나머지 보기는 일반적으로 알려진 값과 일치합니다. 1번의 물의 증발잠열과 3번의 공기 비중량, 4번의 공기 평균 분자량은 모두 정확한 정보입니다. 따라서 2번이 틀린 설명으로 선택되어야 합니다.