## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0017-01-01-2016-4-1-1 | 보일러 운전 중 수위가 저하되었을 때 가장 중요한 것은 안전을 확보하는 것입니다. 저수위 경보장치는 수위가 안전한 범위 이하로 내려갔을 때 이를 감지하고 경보를 울려 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 도와주는 장치입니다. 이는 보일러의 과열을 방지하고 폭발 사고를 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 저수위 경보장치를 선택하는 것이 옳습니다. 화염 검출기나 압력차단기, 방폭문은 각각 화재 감지, 압력 조절, 폭발 방지 등의 기능을 하지만, 수위 저하에 직접적으로 대응하는 장치는 아닙니다. 이와 같은 이유로 저수위 경보장치가 수위 저하로 인한 위해를 방지하는 데 가장 적합합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-2 | 보호구를 선택할 때는 안전과 기능이 가장 중요합니다. 보기 1, 2, 3은 모두 보호구의 기능과 안전성을 고려한 항목입니다. 용도에 알맞고 품질이 보증된 것이며, 사용과 취급이 쉬운 보호구는 실제로 작업 환경에서 안전을 보장합니다. 그러나 보기 4의 '겉모양이 호화스러워야 한다'는 보호구의 외형적인 부분을 언급하며, 안전이나 기능과는 무관합니다. 따라서 보기 4는 보호구 선택 시 유의 사항으로 적절하지 않은 항목입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-3 | 선택한 보기 4는 보일러 취급 시 주의사항으로 틀린 내용입니다. 보일러의 저부에 침전된 물질은 부하가 가장 클 때 배출하는 것이 아니라, 보일러가 가동되지 않거나 부하가 적은 상태에서 배출하는 것이 좋습니다. 이는 작업 안전성을 높이고, 보일러의 효율적인 운전을 보장하기 위함입니다. 보일러의 부하가 클 때 침전물을 배출하면, 급격한 압력 변화로 인해 보일러에 무리가 갈 수 있고, 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 부하가 낮거나 보일러가 정지된 상태에서 배출 작업을 수행하는 것이 올바른 방법입니다. 이 외의 보기 항목들은 보일러 취급 시 주의사항으로 적절한 내용입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-4 | 보일러 취급 부주의로 인한 화상 응급처치 방법 중 적절하지 않은 것을 고르는 문제입니다. 보기 3인 "기계유나 변압기유를 바른다"는 화상 부위에 적절하지 않은 방법입니다. 화상을 입었을 때는 상처 부위에 기계유나 변압기유를 바르면 오히려 감염 위험을 높일 수 있고, 피부 재생에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서, 화상 부위는 깨끗한 물로 냉각시키고, 감염을 방지하기 위해 적절히 소독한 후 보호하는 것이 중요합니다. 물집이 생겼을 경우에는 터뜨리지 않고 자연스럽게 두는 것이 좋습니다. 이러한 이유로 보기 3이 적절하지 않은 응급처치 방법으로 선택되었습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-5 | 보기 1을 선택한 이유는 산소병의 보관 조건이 적절하지 않기 때문입니다. 일반적으로 산소병은 60℃ 이하의 온도에서 보관하는 것이 맞지만, 문제의 핵심은 보기가 가스용접과 관련된 유의사항 중 적절하지 않은 것을 찾는 것이기 때문에, 보기가 이와 관련된 명확한 부적절함을 제시하지 않는다면, 다른 보기를 선택할 수도 있습니다. 다른 보기들을 살펴보면: - 보기 2는 작업자의 눈을 보호하기 위해 차광안경을 착용하는 것이므로 작업 안전에 적절합니다. - 보기 3은 가스누설 점검에 대한 내용으로, 비눗물을 사용해 점검하는 것은 일반적으로 권장되는 방법입니다. - 보기 4는 가스용접장치를 안전하게 설치하기 위한 내용으로, 화기로부터 떨어진 곳에 설치해야 한다는 점에서 적절합니다. 결론적으로, 보기 1의 내용은 일반적인 보관 지침을 따르고 있으나, 가스용접 시 유의사항과 직접적인 관련이 없으므로, 가장 적절하지 않은 것으로 판단하여 선택하였습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-6 | 발화온도가 낮아지는 조건을 찾기 위해서는 연소에 영향을 미치는 요인을 고려해야 합니다. 발화온도는 물질이 자발적으로 발화할 수 있는 최저 온도를 의미하며, 이는 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 보기 1: 발열량이 높을수록 — 발열량이 높다는 것은 연소 시 더 많은 열을 방출한다는 의미입니다. 발열량이 높으면 오히려 발화온도가 상승할 가능성이 큽니다. 따라서 발화온도가 낮아지는 조건과는 거리가 있습니다. 보기 2: 압력이 낮을수록 — 압력이 낮아지면 기체 분자 간의 충돌 빈도가 줄어들어 연소 반응이 덜 활발해질 수 있습니다. 이는 발화온도를 낮추는 요인 중 하나가 될 수 있습니다. 보기 3: 산소농도가 낮을수록 — 산소는 연소에 필수적인 요소입니다. 산소 농도가 낮아지면 연소 반응이 어려워지며, 발화온도가 높아질 가능성이 있습니다. 따라서 발화온도가 낮아지는 조건이 아닙니다. 보기 4: 열전도도가 낮을수록 — 열전도도가 낮다는 것은 열이 쉽게 전달되지 않는다는 의미입니다. 이는 외부로부터의 열 손실이 줄어들어 발화온도가 낮아지는 조건이 될 수 있습니다. 따라서 발화온도가 낮아지는 조건은 보기 2와 보기 4가 더 적절하지만, 질문에서 선택한 보기 1은 부적절합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-7 | 산소-아세틸렌 용접 시 역화의 원인으로는 보통 토치 팁의 과열, 부적절한 가스 압력, 그리고 토치 팁 끝의 막힘 등이 있습니다. 역화는 불꽃이 토치 내부로 빨려 들어가는 현상으로, 이는 주로 토치 팁의 상태나 사용 가스의 압력과 관련이 있습니다. 보기 1, 3, 4는 모두 역화가 발생할 수 있는 이유에 해당합니다. 하지만 보기 2, "토치에 절연장치가 없을 때"는 일반적으로 역화의 직접적인 원인으로 간주되지 않습니다. 절연장치는 전기적 안전과 관련이 있으며, 용접 토치의 역화 발생과는 무관합니다. 따라서 선택한 항목 2는 역화의 원인으로 틀린 것입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-8 | 선택한 보기 1, "불안전한 상태 방치"는 불안전한 행동에 해당합니다. 불안전한 행동은 주로 작업자가 위험을 인지하지 못하거나, 규칙을 따르지 않거나, 부주의한 행동으로 인해 발생합니다. 불안전한 상태 자체는 환경적 요인에 더 가깝지만, 이를 방치하는 것은 작업자나 관리자의 행동에 관련된 문제로 볼 수 있습니다. 따라서 불안전한 상태를 방치하는 것은 인적 요인에 해당한다고 할 수 있습니다. 다른 보기들은 주로 물리적 환경이나 장비의 결함에 관련된 것으로, 인적 요인보다는 물리적 원인에 가깝습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-9 | 기계설비에서 일어나는 사고의 위험점은 일반적으로 기계가 작동하면서 발생할 수 있는 물리적인 위험 요소를 의미합니다. 보기 1, 2, 4는 모두 기계 작동 중에 발생할 수 있는 위험점입니다. '협착점'은 기계의 두 부분이 가까이 오면서 신체의 일부가 끼일 위험이 있는 지점이며, '끼임점'은 회전 또는 움직임 중인 부분에 신체가 끼일 수 있는 지점입니다. '절단점'은 회전 또는 이동하는 칼날이나 날카로운 부분에 의해 신체가 절단될 위험이 있는 지점을 의미합니다. 반면, '고정점'은 기계의 고정된 부분을 의미하며, 일반적으로 위험점으로 분류되지 않습니다. 고정된 부분 자체가 움직이지 않으므로 신체에 직접적인 물리적 위험을 주지 않습니다. 따라서 '고정점'은 기계설비에서 일어나는 사고의 위험점이 아닙니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-10 | 선택한 보기 2는 줄 작업 시 안전사항으로 틀린 항목입니다. 줄이 부러졌을 경우, 이를 용접하여 사용하는 것은 매우 위험한 행동입니다. 용접을 통해 연결된 부분은 원래의 강도와 내구성을 보장할 수 없기 때문에 작업 중 다시 파손될 위험이 큽니다. 따라서 부러진 줄은 즉시 폐기하고, 새로운 줄로 교체하여 안전을 확보해야 합니다. 이와 달리 보기 1, 3, 4는 모두 안전을 위한 올바른 조치입니다. 줄의 균열 유무를 확인하여 미리 손상된 줄을 찾는 것이 중요하며, 손잡이가 정상인 줄을 사용해야 작업 중 안전을 보장할 수 있습니다. 또한, 줄 작업에서 생긴 가루를 입으로 불면 가루가 호흡기에 들어가 건강에 해로울 수 있으므로 피해야 합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-11 | 보기 2는 해머 사용 시의 안전 유의 사항과 거리가 가장 먼 항목입니다. 해머는 금속 공구이므로 열간 작업 후에는 열로 인한 손상을 방지하기 위해 반드시 식혀야 합니다. 그렇지 않으면 해머의 구조적 무결성이 손상될 수 있습니다. 따라서 열간 작업 시에도 해머를 식히지 않고 연속적으로 사용하는 것은 안전 수칙에 어긋납니다. 나머지 보기는 모두 해머 사용 시의 일반적인 안전 수칙에 부합합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-12 | 재해예방의 4가지 기본원칙은 예방가능의 원칙, 손실우연의 원칙, 대책선정의 원칙, 원인연계의 원칙입니다. 이 원칙들은 재해가 발생하지 않도록 미리 방지하기 위한 기본적인 접근 방법을 제시합니다. 선택한 보기 4번, '재해통계의 원칙'은 재해예방의 기본원칙에 포함되지 않습니다. '재해통계의 원칙'은 재해 발생 후 데이터를 수집하고 분석하는 과정에 관련이 있을 수 있으나, 예방의 기본원칙으로는 분류되지 않습니다. 따라서, 재해예방의 4가지 기본원칙에 해당되지 않는 보기 4번을 선택한 것이 맞습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-13 | 아크용접작업에 필요한 보호구는 작업자의 안전을 위해 필수적입니다. 보기 1, 2, 4는 각각 용접 작업 시 눈과 얼굴을 보호하는 보안면, 신체를 보호하는 앞치마, 손을 보호하는 장갑으로 모두 보호구에 해당합니다. 반면, 보기 3의 '용접용 홀더'는 용접봉을 고정하거나 전기를 전달하는 도구로, 작업자의 신체를 보호하는 보호구와는 관계가 없습니다. 따라서 정답은 '용접용 홀더'인 보기 3입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-14 | 작업 전·후 안전점검 실시, 안전작업에 관한 교육훈련, 작업의 감독 및 지시는 모두 안전관리 관리 감독자의 주요 업무에 해당합니다. 그러나 재해 보고서 작성은 주로 사고 발생 시 기록 및 보고를 위한 행정 업무로, 이는 일반적으로 관리 감독자가 아닌 행정 담당자나 관련 부서에서 처리하는 업무입니다. 따라서 보기 4가 안전관리 관리 감독자의 업무가 아닙니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-15 | 보기 3은 안전 관리에 적합하지 않은 행동입니다. 칩이 끊어져 나갈 무렵에 힘을 주어 때리는 것은 오히려 예기치 않은 방향으로 파편이 튀거나 작업자가 다칠 위험을 증가시킵니다. 따라서 이와 같은 행동은 피해야 합니다. 반면, 보기 1, 2, 4는 안전을 고려한 올바른 방법입니다. 비산 방지판을 세우는 것은 파편이 튀는 것을 방지하고, 올바른 치수와 형태의 정을 사용하면 작업의 안전성과 효율성을 높이며, 담금질한 재료로 작업하지 않는 것은 재료의 강도가 높아져 파손될 위험을 줄이는 안전한 방법입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/16-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/17-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-18 | 관 절단 후 절단부에 생기는 거스러미를 제거하는 공구로는 '파이프 리머'가 적합합니다. 파이프 리머는 절단 후의 파이프 내부와 외부의 거친 가장자리를 다듬는 데 사용되는 도구로, 깔끔한 마무리를 제공합니다. '클립', '사이징 투울', '쇠 톱'은 이러한 용도로 사용되지 않습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-19 | 암모니아(NH₃)는 윤활유에 잘 용해되지 않는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. 다른 보기들을 검토해보면, 보기 1의 수분에 잘 용해된다는 설명, 보기 3의 독성, 가연성, 폭발성이 있다는 설명, 그리고 보기 4의 전열 성능이 양호하다는 설명은 모두 암모니아의 특성을 올바르게 나타냅니다. 따라서 보기 2가 암모니아 냉매에 대한 설명 중 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-20 | 자기유지(self holding)는 계전기가 한 번 여자된 후에, 일정한 조건 하에서 외부의 추가적인 전기 신호 없이도 그 동작 상태를 계속 유지할 수 있는 기능을 말합니다. 보기 4는 계전기가 여자된 후에도 그 동작이 계속 유지되는 상태를 설명하고 있으므로, 자기유지의 정의에 부합합니다. 이와 같은 자기유지 기능은 시스템의 안정성을 높이고, 불필요한 전류 소모를 방지하는 데 유용합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-21 | 보기 3을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 동관 외벽에서는 대류에 의한 열전달이 일어나는 것이 맞습니다. 열전달은 주로 세 가지 방식으로 이루어지는데, 전도(conduction), 대류(convection), 복사(radiation)가 있습니다. 동관 외벽에 인접한 유체가 흐를 때, 이 유체와의 접촉을 통해 열이 이동하는 현상이 대류에 의한 열전달입니다. 이는 유체의 움직임에 의해 열이 전달되는 방식으로, 동관 외벽과 접촉한 유체가 열을 흡수하거나 방출함으로써 열전달이 발생합니다. 따라서 보기 3은 동관 외벽에서 일어나는 대류현상을 정확히 설명하고 있으므로 옳은 선택입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-22 | 증발열을 이용한 냉동법은 일반적으로 물질이 기화하면서 주변의 열을 흡수하는 원리를 활용합니다. 이 방법은 주로 냉매가 증발하면서 열을 흡수하는 증기압축식 냉동법, 증기분사식 냉동법, 흡수식 냉동법 등이 이에 해당합니다. 1번인 "압축 기체 팽창 냉동법"은 주로 Joule-Thomson 효과를 이용하여, 압축된 기체가 팽창하면서 온도가 낮아지는 원리를 사용합니다. 이 과정에서 증발열을 직접적으로 이용하지 않기 때문에 다른 보기들과 달리 증발열을 이용한 냉동법에 속하지 않습니다. 따라서, 이 질문에서 증발열을 이용한 냉동법이 아닌 것으로 선택한 1번이 맞습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-23 | 열전 냉동법은 열전소자를 이용하여 열을 이동시키는 방식으로, 일반적인 기계적 운전 부분이 없기 때문에 소음과 진동이 거의 발생하지 않습니다. 따라서 보기 1의 내용은 틀린 설명입니다. 열전 냉동법의 주요 장점 중 하나는 소음과 진동이 적다는 점이며, 이는 다른 전통적인 냉동 방식과의 차별점입니다. 보기 2는 냉매가 필요 없기 때문에 냉매 누설로 인한 환경오염이 없다는 점에서 정확한 설명입니다. 보기 3은 열전 냉동법의 성적계수(COP)가 증기 압축식 냉동법에 비해 낮다는 것인데, 이는 일반적으로 알려진 사실로, 열전 냉동법의 에너지 효율이 상대적으로 낮기 때문입니다. 마지막으로, 보기 4는 열전소자가 작고 가벼워 소형, 경량의 냉동기를 만들 수 있다는 점을 설명하고 있으며, 이는 열전 냉동법의 장점 중 하나입니다. 따라서 질문에서 요구하는 틀린 설명은 보기 1입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-24 | 왕복식 압축기에서 크랭크축이 관통하는 부분에서 냉매나 오일이 누설되지 않도록 방지하는 장치는 '축봉장치'입니다. 축봉장치는 회전하는 축과 고정된 하우징 사이의 틈새를 밀봉하여 유체가 누설되지 않도록 하는 역할을 합니다. 오일링은 윤활을 위한 시스템이고, 압축링은 피스톤과 실린더 벽 사이의 기밀을 유지하는 역할을 하며, 실린더 재킷은 실린더를 감싸는 구조로, 누설 방지와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 보기 3의 축봉장치가 가장 적절한 선택입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-25 | 냉동기유의 구비조건은 주로 저온 환경에서의 성능과 안정성을 중점적으로 고려합니다. 1. **응고점이 낮을 것**: 냉동기유는 낮은 온도에서도 유동성을 유지해야 하므로, 응고점이 낮아야 합니다. 이는 냉동장치가 작동할 때 원활한 윤활을 가능하게 합니다. 2. **인화점이 높을 것**: 인화점이 높은 윤활유는 고온에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 이는 냉동장치가 가동 중 열이 발생하더라도 화재의 위험을 줄이는 데 중요합니다. 3. **냉매와 분리성이 좋을 것**: 냉동기유는 냉매와 잘 섞이지 않고 분리되어야 합니다. 이는 윤활유가 냉매의 성능에 영향을 미치지 않도록 하며, 시스템의 효율성을 유지합니다. 4. **왁스(wax) 성분이 많을 것**: 왁스 성분은 저온에서 결정화되어 유동성을 감소시킬 수 있습니다. 따라서 냉동기유에는 왁스 성분이 적어야 합니다. 이로 인해 보기 4의 "왁스 성분이 많을 것"은 냉동기유의 구비조건으로 틀린 항목입니다. 결론적으로, 냉동기유는 저온에서의 유동성, 안전성, 냉매와의 분리성을 고려해야 하며, 왁스 성분은 적어야 합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-26 | 불연속 제어는 제어 출력이 연속적이지 않고 이산적인 값을 가지는 제어 방식을 의미합니다. ON-OFF 제어는 대표적인 불연속 제어 방식으로, 출력이 특정 기준값을 넘어설 때 ON 상태가 되고, 기준값 이하로 떨어질 때 OFF 상태가 됩니다. 이는 출력이 두 가지 상태(ON 또는 OFF) 중 하나만을 가지므로 불연속적입니다. 반면에, 비례 제어, 미분 제어, 적분 제어는 모두 연속 제어에 속합니다. 이 제어 방식들은 출력이 입력의 변화에 따라 연속적으로 변하며, 시스템의 오차를 줄이기 위해 비례적으로, 미분적으로, 또는 적분적으로 반응합니다. 따라서 불연속 제어에 속하는 것은 ON-OFF 제어입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-27 | 이 문제는 P-h(모리엘) 선도를 사용하여 사이클의 상태를 분석하는 문제입니다. P-h 선도에서는 압력(P)과 엔탈피(h)를 축으로 하여 냉매의 상태를 시각적으로 나타냅니다. 각 보기의 의미를 이해하고, 이를 도식적으로 표현된 사이클과 비교하여 올바른 상태를 선택해야 합니다. 선택한 답은 '과냉각'입니다. 과냉각(Subcooling)이란 액체 상태의 냉매가 응축 온도 이하로 더 냉각된 상태를 말합니다. 이는 주로 응축기 후단에서 발생하며, 냉매가 응축기에서 포화 액체 상태로 변한 후 추가로 온도가 낮아지는 것을 의미합니다. 과냉각의 이점은 주어진 응축기 압력에서 증발기에서 더 많은 냉각을 제공할 수 있다는 점입니다. P-h 선도에서 과냉각은 포화 액체 선 아래의 위치에 해당합니다. 즉, 응축기 출구에서 액체 냉매가 포화 상태보다 더 낮은 온도로 냉각된 상태라는 것을 의미합니다. 따라서, 주어진 P-h 선도의 사이클이 과냉각 상태를 나타낼 때, 응축기 이후의 냉매가 포화 액체 상태보다 더 낮은 엔탈피 값을 가질 것입니다. 이 점에서 주어진 선도의 위치가 이에 해당한다고 판단하여 '과냉각'을 선택했습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-28 | 냉동기에 냉매를 충전하는 방법으로 유분리기를 사용하는 것은 적절하지 않습니다. 유분리기는 냉매 내에 포함된 윤활유를 분리하는 장치로, 냉매의 충전과는 관련이 없습니다. 따라서 유분리기를 통해 냉매를 충전하는 것은 올바른 방법이 아닙니다. 다른 보기들에서는 액관, 수액기, 압축기 흡입압축 등을 통해 냉매를 충전하는 방법이 제시되었으며, 이는 일반적으로 사용되는 방법입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-29 | 브라인은 주로 냉각 시스템에서 사용되는 용액으로, 금속의 부식을 방지하기 위해 몇 가지 조치를 취할 수 있습니다. 보기 2는 공기와 접촉시키고 산소를 용입시키는 방법인데, 이는 부식을 촉진할 가능성이 높습니다. 산소는 금속과 반응하여 산화 과정을 가속화시킬 수 있기 때문에, 부식 방지에는 오히려 역효과를 줄 수 있습니다. 따라서 금속의 부식을 방지하는 방법으로는 틀린 선택입니다. 나머지 보기들은 pH를 적절히 유지하고, 산성을 중화하며, 방청제를 첨가하는 방법으로, 이는 모두 금속의 부식을 방지하는 데 효과적인 방법들입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-30 | 흡수식 냉동기는 냉매를 기계적으로 압축하는 방식이 아니라, 열에너지를 이용하여 냉매를 압축하는 시스템입니다. 반면, 증기 압축식 냉동기는 기계적인 압축을 통해 냉매를 순환시키는 방식입니다. 따라서 보기 4의 설명은 흡수식 냉동기에 대한 잘못된 설명입니다. 흡수식 냉동기는 열적(熱的)으로 작동하며, 주로 열원을 활용하여 냉매를 순환시키기 때문에 기계적 압축이 필요하지 않습니다. 이를 통해, 보기 4가 흡수식 냉동기에 대한 틀린 설명임을 알 수 있습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/31-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-32 | 선택한 보기 1은 틀린 설명입니다. 흡입압력 조정밸브(SPR)는 흡입압력을 조절하여 시스템의 안정성을 유지하기 위한 장치로, 주로 흡입압력이 설정된 범위를 초과하지 않도록 제어합니다. 즉, 흡입압력이 일정 이상으로 올라가는 것을 방지하는 것이 주요 기능입니다. 따라서 흡입압력이 일정 이하가 되는 것을 방지한다는 설명은 잘못된 것입니다. 보기 2, 3, 4는 흡입압력 조정밸브의 기능과 종류에 대한 올바른 설명입니다. 저전압에서 높은 압력으로 운전될 때 사용되며, 직동식과 내부 파이롯트 작동식 등의 종류가 있으며, 흡입압력의 변동이 많은 경우에 사용됩니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-33 | 제빙 장치는 일반적으로 물을 얼려서 얼음을 만드는 기계로, 주요 기기로는 양빙기와 탈빙기 등이 있습니다. 양빙기는 물을 얼려서 얼음을 생성하는 역할을 하며, 탈빙기는 생성된 얼음을 기계에서 분리해내는 기능을 합니다. 교반기는 물을 혼합하거나 순환시키는 장치로, 경우에 따라 제빙기의 일부로 사용될 수 있습니다. 그러나 송풍기는 공기를 이동시키는 장치이며, 일반적으로 제빙 장치의 주요 기기로 사용되지 않습니다. 따라서, 송풍기는 제빙 장치의 주요 기기에 해당되지 않습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-34 | 프로세서 제어에 속하는 항목을 선택할 때, 일반적으로 프로세서 제어는 컴퓨터의 중앙 처리 장치(CPU)와 관련된 제어를 의미합니다. 이는 주로 전자적 신호 처리와 관련이 있습니다. 보기에 주어진 항목들은 물리적 측정 단위들로, 각각 다른 분야에서 사용됩니다. '전압'과 '전류'는 전기적인 신호와 관련이 있으며, 이는 프로세서의 전자적 동작과 직접적으로 관련됩니다. 반면에 '유량'과 '속도'는 주로 물리적 흐름과 운동에 관련된 단위로, 일반적으로 프로세서 제어와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 프로세서 제어와 직접적인 관련이 없는 '유량'을 선택한 것은 부적절합니다. 프로세서 제어와 관련된 개념은 '전압'이나 '전류'와 더 밀접한 관련이 있습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-35 | 배관의 신축 이음쇠는 열 팽창이나 수축을 흡수하여 배관의 손상을 방지하는 역할을 합니다. 일반적으로 사용되는 신축 이음쇠의 종류에는 스위블형, 루프형, 벨로즈형 등이 있습니다. 스위블형은 회전 운동을 통해 신축을 흡수하고, 루프형은 파이프를 루프 형태로 만들어 신축을 흡수하는 방식입니다. 벨로즈형은 주름진 금속으로 이루어져 있어 신축을 흡수합니다. 반면, 트랩형은 주로 배수 시스템에서 사용되는 것으로, 배관의 신축을 흡수하는 역할보다는 배수 라인에서 냄새와 가스를 차단하기 위한 것입니다. 따라서 신축 이음쇠의 종류와는 거리가 멉니다. 따라서 보기 3인 트랩형을 선택한 것은 적절합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-36 | 증기분사 냉동법은 증발열을 이용하는 방법입니다. 이 방법은 액체가 증발하면서 주변의 열을 흡수하여 냉각 효과를 얻는 원리를 사용합니다. 증기분사 냉동법에선 주로 냉매가 증발할 때 발생하는 증발열을 활용하여 냉각을 수행합니다. 따라서 보기 3이 가장 옳은 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-37 | 냉동장치에서 수분이 침입했을 때 에멀젼 현상이 발생하는 냉매는 암모니아(NH₃)입니다. 암모니아는 물과 잘 섞여 에멀젼을 형성할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 다른 냉매인 R-12와 R-22는 물과의 혼합에서 에멀젼을 형성하지 않으며, 황산은 냉매로 사용되지 않습니다. 따라서 선택한 보기 4, NH₃가 올바른 답입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-38 | 역카르노 사이클은 열역학에서 이상적인 냉각 사이클을 나타내며, 2개의 단열과정과 2개의 등온과정으로 구성됩니다. 이 사이클은 열기관의 카르노 사이클과 유사하지만, 방향이 반대입니다. 단열과정에서는 열의 출입이 없고, 내부 에너지만 변하며, 등온과정에서는 온도가 일정하게 유지되면서 열이 출입됩니다. 이러한 과정은 냉동기나 히트펌프의 이론적 모델로 사용됩니다. 따라서, 보기 3이 역카르노 사이클에 대한 올바른 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-39 | 프레온 냉동장치의 배관에 일반적으로 사용되는 재료는 주로 내식성과 내구성이 요구되기 때문에 스테인레스 강관과 동관이 주로 사용됩니다. 1. **배관용 탄소 강관**은 일반적인 공업용 배관에서는 사용될 수 있지만, 냉동장치에 사용되는 프레온 가스와의 화학적 반응 가능성 및 부식 문제로 인해 적합하지 않을 수 있습니다. 2. **배관용 스테인레스 강관**은 내식성이 뛰어나기 때문에 냉동장치에 적합한 재료입니다. 3. **이음매 없는 동관**은 높은 내식성과 열전도율로 인해 냉동장치에서 많이 사용됩니다. 4. **탈산 동관**도 동관의 일종으로, 산화가 제거되어 있으며 냉동장치에서 사용됩니다. 따라서, 프레온 냉동장치의 배관에 사용되는 재료로 가장 거리가 먼 것은 **배관용 탄소 강관**입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-40 | 보기에서 선택한 "2: 응축과정"이 맞습니다. 표준냉동사이클의 모리엘(P-h) 선도에서 응축과정은 고압의 기체 상태에서 액체 상태로 변하는 과정으로, 압력이 일정하게 유지되면서 온도가 저하됩니다. 이 과정은 냉매가 응축기 내에서 열을 방출하면서 고압의 포화상태에서 액체로 변환되는 것을 의미합니다. 따라서 압력이 일정하고 온도가 저하되는 과정은 응축과정에 해당합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-41 | 냉동 장치에서 가스 퍼져(purger)의 설치 위치는 시스템 내에서 가스가 고여 문제가 생길 수 있는 부분을 고려해야 합니다. 보기 3의 "응축기와 수액기의 균압관에 한다"는 위치는 응축기에서 수액기로 이동하는 냉매의 흐름에서 가스가 고일 가능성을 줄여줍니다. 응축기와 수액기 사이의 균압관은 액체 상태의 냉매가 흐르는 곳이지만, 비응축 가스가 포함될 수 있는 위험이 있습니다. 가스 퍼져를 이 위치에 설치함으로써 비응축 가스를 효과적으로 제거할 수 있어 시스템의 효율성을 높일 수 있습니다. 따라서 보기 3을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-42 | 배관 시스템에서 플렌지는 주로 관을 연결하거나 분리할 때 사용되는 부속품입니다. 플렌지는 두 관의 끝 부분을 서로 연결할 수 있도록 해주며, 필요한 경우 쉽게 해체하거나 교환할 수 있게 해줍니다. 이러한 특징 때문에 배관의 중간 지점에서 밸브나 각종 기기를 접속 및 보수점검할 때 유용합니다. 플렌지는 볼트와 너트를 사용하여 견고하게 고정할 수 있으며, 필요한 경우 가스켓을 사용하여 밀봉성을 높일 수 있습니다. 따라서, 관의 해체 또는 교환 시 필요한 부속품으로 플렌지가 적합합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-43 | 인터쿨러는 다단 압축 시스템에서 각 단계 사이의 공기를 냉각시키는 장치입니다. 압축기에서 나오는 공기는 온도가 높아지는데, 이 상태로 다음 단계의 압축기를 통과하면 과열될 수 있습니다. 인터쿨러는 이 공기를 냉각시켜 다음 압축 단계로 들어가기 전에 온도를 낮춰줌으로써 과열을 방지합니다. 따라서 저단측 토출가스를 냉각시켜 고단측 압축기의 과열을 방지하는 역할을 하는 장치는 인터쿨러입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-44 | 축봉장치(shaft seal)는 주로 냉매와 오일의 누설을 방지하고 외기나 다른 불순물이 장치 내부로 침입하는 것을 막기 위해 사용됩니다. 이러한 역할은 기계적인 밀폐와 관련된 기능입니다. 보기 4의 "전동기의 슬립(slip) 방지"는 전기적 또는 기계적 동력을 전송할 때 발생할 수 있는 미끄러짐을 방지하는 것으로, 축봉장치의 기본적인 기능과는 관련이 없습니다. 따라서 보기 4는 축봉장치의 역할과 가장 거리가 멉니다. 결론적으로, 축봉장치의 역할과 직접적으로 관련되지 않은 항목은 보기 4입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-45 | 냉동사이클에서 증발온도를 일정하게 유지하면서 응축온도가 상승하면, 압축기의 압축비가 증가하게 됩니다. 이는 압축기가 더 많은 일을 해야 한다는 것을 의미하므로, 소요동력이 증가하게 됩니다. 따라서 보기 1은 틀렸습니다. 냉동능력은 주로 증발기에서 흡수하는 열량에 의해 결정되는데, 증발온도가 일정하므로 냉동능력은 변화가 없거나 감소할 수 있습니다. 따라서 보기 2는 틀렸습니다. 성적계수(COP)는 냉동능력을 소요동력으로 나눈 값인데, 소요동력이 증가하면서 냉동능력은 변화가 없거나 감소하므로 성적계수는 감소하게 됩니다. 따라서 보기 3은 틀렸습니다. 응축온도가 상승하면 토출가스 온도도 상승하게 됩니다. 이는 압축 과정 후의 최종 온도가 높아지기 때문입니다. 따라서 보기 4가 옳습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-46 | 개별 공조방식의 특징 중 '외기 냉방을 할 수 있다'는 개별 공조방식의 일반적인 특징이 아닙니다. 개별 공조방식은 주로 개별적인 공간이나 방에 설치되어 사용되는 시스템으로, 중앙 공조시스템과 달리 외기를 직접적으로 활용하여 냉방을 수행하기보다는 실내 공기만을 주로 다루는 방식입니다. 따라서 외기 냉방이 가능한 중앙 공조방식과는 차이가 있습니다. 이로 인해 보기 2가 개별 공조방식의 특징에 적합하지 않다고 판단됩니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-47 | 각층 유닛방식은 각 층에 개별적으로 공조기를 설치하는 방식으로, 소음과 진동이 발생할 수 있습니다. 따라서 소음과 진동의 발생이 없다는 보기 1의 설명은 틀린 것입니다. 각 층에 공조기를 설치하면, 소음과 진동은 각 층에서 직접적으로 발생할 수 있으며, 이것은 각층 유닛방식의 단점 중 하나로 여겨집니다. 따라서 보기 1은 각층 유닛방식의 특징으로 틀린 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-48 | 제 1종 환기법은 기계적인 방법으로 실내 공기를 교환하는 방식으로, 강제적으로 공기를 공급하고 배출하는 시스템입니다. 이 방법은 공기조화 시스템에서 주로 사용되며, 외부의 공기를 실내로 강제적으로 흡입하고 실내의 공기를 강제적으로 배출하여, 실내 공기의 질을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 따라서 강제급기와 강제배기의 조합인 보기 3이 제 1종 환기법에 해당합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-49 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/49-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-50 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/50-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-51 | 축류 송풍기는 프로펠러의 회전에 의해 축방향으로 공기를 흐르게 하는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 유형의 송풍기는 주로 축을 따라 공기를 이동시키며, 공기의 흐름 방향이 송풍기의 축과 평행하게 이루어집니다. 따라서, 보기에서 제시된 항목 중 축류 송풍기가 이 조건에 가장 부합합니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-52 | 주어진 지문을 통해 각 관로의 국부저항계수(전압기준)를 비교할 수 있는 정보를 확인합니다. 문제에서 요구하는 것은 국부저항계수가 큰 것부터 작은 순서대로 나열하는 것입니다. 지문에 있는 정보에 따라 관로 (다)의 저항계수가 가장 크고, 그 다음이 (나), 마지막으로 (가)의 순서로 나열됩니다. 따라서 선택한 보기 4, 즉 "(다) > (나) > (가)"가 올바른 순서입니다. 이 순서는 저항계수가 큰 순서대로 나열된 것입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-53 | 건조 공기는 수증기(H₂O)가 없는 공기를 의미합니다. 일반적으로 대기의 주된 구성 요소는 질소(N₂), 산소(O₂), 아르곤(Ar), 그리고 소량의 이산화탄소(CO₂)로 구성됩니다. 따라서 건조 공기에서는 수증기가 제외되며, 보기에서 수증기(보기 3)는 건조 공기의 구성 요소에 해당하지 않습니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-54 | 보기 1을 선택한 이유는 쉘 앤 튜브형 열교환기에서 전열관 내 유속은 내식성과 내마모성을 고려해야 하기 때문입니다. 일반적으로 유속이 너무 빠르면 전열관의 마모가 증가할 수 있어, 약 1.8 m/s 이하로 유지하는 것이 바람직합니다. 다른 보기들을 고려할 때, 보기 2의 동관 사용 조건, 보기 3의 병행류, 보기 4의 열관류율 일정성은 일반적인 열교환기 설계 원칙과 맞지 않습니다. 따라서 보기 1이 옳은 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-55 | 보일러에서 공기 예열기를 사용하면 연소에 필요한 공기의 온도를 상승시켜 연소 효율이 증대되고, 열효율 또한 증가합니다. 이로 인해 저질탄의 연소가 가능해지는 장점도 있습니다. 그러나 공기 예열기 사용으로 인해 노내 연소속도가 감소하는 것은 사실이 아닙니다. 오히려 예열된 공기는 연소 속도를 증가시킬 수 있습니다. 따라서 보기 4번 "노내 연소속도 감소"는 잘못된 설명입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-56 | 보일러에 부착되는 안전장치는 주로 보일러의 안전한 작동을 감시하고 문제 발생 시 즉각적인 대응을 할 수 있도록 설계된 장치들입니다. 보기 1의 감압 밸브는 주로 압력 조절을 위한 장치로, 보일러의 안전장치라기보다 일반적인 압력 제어 장치에 해당합니다. 따라서 보일러의 안전장치 중 하나로 보기 어렵습니다. 보기 2의 안전밸브는 보일러 내의 압력이 일정 수준 이상으로 올라갈 경우 이를 방출하여 압력을 낮추는 역할을 하며, 보일러의 전형적인 안전장치입니다. 보기 3의 화염검출기는 보일러에서 불꽃이 정상적으로 유지되는지를 감시하며, 불꽃이 꺼질 경우 연료 공급을 차단하는 안전 기능을 합니다. 보기 4의 저수위 경보장치는 보일러 내의 수위가 너무 낮아질 경우 경보를 울려 알려주는 장치로, 보일러의 손상을 막기 위한 중요한 안전장치입니다. 따라서, 감압 밸브는 보일러의 안전장치에 해당하지 않으므로 질문에 대한 답은 보기 1입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-57 | 수분무식 가습기는 물을 미세한 입자로 분사하거나 증발시켜 공기 중에 분산시키는 방식을 사용합니다. 원심식, 초음파식, 분무식은 모두 물을 미세하게 만들어 공기 중에 방출하는 방식으로, 수분무식 가습기에 해당됩니다. 모세관식 가습기는 물을 모세관 현상을 이용해 증발시키는 방식으로, 수분무식 가습기에 해당하지 않습니다. 따라서 모세관식(보기 3)이 정답입니다.
82-0017-01-01-2016-4-1-58 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/58-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-59 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0017-01-01/2016-4/59-d.png
82-0017-01-01-2016-4-1-60 | 보기 1이 옳습니다. 토출댐퍼 제어방식에서는 토출댐퍼를 조이면 송풍기의 출구가 좁아지면서 송풍량이 감소합니다. 이때 출구 압력은 증가하는 경향이 있습니다. 이는 댐퍼가 공기의 흐름을 막으면서 발생하는 압력 손실 때문입니다. 다른 보기들을 살펴보면: - 보기 2는 흡입 베인 제어 방식에서 흡입측 베인을 닫을 경우 송풍량과 출구압력이 모두 감소하는 것이 일반적입니다. - 보기 3은 흡입댐퍼를 조일 경우 송풍량과 송풍 압력 모두 감소합니다. - 보기 4는 가변피치 제어 방식에서 피치각도를 증가시키면 송풍량과 압력 모두 증가하는 것이 일반적입니다. 따라서, 송풍기의 풍량 제어 방식에 대한 설명 중 옳은 것은 보기 1입니다.