## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0019-01-01-2015-4-1-1 | 압축 또는 액화 등의 방법으로 가스를 처리하는 사업소에서는 안전을 위해 압력계를 비치해야 합니다. 관련 법규에 따르면, 용적이 1일 100m³ 이상인 경우에는 최소 2개의 압력계를 설치하도록 규정하고 있습니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답변입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-2 | 고압가스의 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지해야 합니다. 이는 고압가스의 안전한 저장 및 취급을 위해 필요한 온도 조건으로, 과도한 온도 상승은 위험할 수 있기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 4는 적절한 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-3 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/3-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-4 | 배관의 해저 설치 기준에서, 배관은 다른 배관과 일정 거리를 유지해야 하지만, "20m 이상의 수평거리"라는 기준은 명시되어 있지 않습니다. 일반적으로 해저 배관의 경우 다른 구조물과의 안전거리를 유지해야 하지만, 명확한 거리 수치는 기술기준에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 보기 4의 내용은 틀린 설명입니다. 배관 간의 안전 거리 기준은 상황에 따라 다르며, 일반적으로 기술적 평가와 안전성 검토에 의해 결정됩니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-5 | 도시가스 제조시설의 플레어스택 기준과 관련된 문제에서, 보기 1 "스택에서 방출된 가스가 지상에서 폭발한계에 도달하지 아니하도록 할 것"은 적합하지 않은 기준으로 선택되었습니다. 플레어스택은 가스를 안전하게 연소시켜 대기로 방출하는 장치로, 방출된 가스가 지상에서 폭발한계에 도달하지 않도록 하는 것은 기본적인 안전요건에 해당합니다. 따라서 이 조건은 플레어스택의 기준에서 필수적으로 고려해야 할 사항이며, 적합하지 않은 기준으로 볼 수 없습니다. 나머지 보기들은 플레어스택의 안전성과 기능성을 유지하기 위한 적절한 기준을 제시하고 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-6 | 초저온 용기에 대한 정의를 살펴보면, 초저온 용기는 보통 매우 낮은 온도에서 저장되는 액화가스를 안전하게 보관하기 위한 용기입니다. 초저온이라는 용어 자체가 낮은 온도를 뜻하므로, -50℃ 이하의 액화가스를 다루는 용기가 이에 해당합니다. 보기 3은 -50℃ 이하인 액화가스를 충전하기 위한 용기로서, 용기 내의 가스 온도가 상용의 온도를 초과하지 않도록 한다는 점에서 초저온 용기의 정의에 부합합니다. 따라서, 보기 3이 초저온 용기의 정의로 옳습니다. 다른 보기들은 초저온 용기의 정의에 직접적으로 관련이 없거나, 온도 조건을 충족하지 않습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-7 | 선택한 답변은 '산화에틸렌'입니다. 산화에틸렌은 물과의 반응성을 이용하여 제독할 수 있는 독성가스 중 하나입니다. 물은 산화에틸렌과 반응하여 에틸렌 글라이콜을 형성하며, 이 과정에서 가스의 독성을 줄일 수 있습니다. 따라서 물을 제독제로 사용하는 가스에 적합합니다. 염소, 포스겐, 황화수소와 같은 다른 가스들은 물과의 반응에서 효과적으로 제독되지 않거나 다른 처리 방법이 요구됩니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-8 | 압력용기의 재검사 주기는 일반적으로 4년마다 수행됩니다. 이는 안전성을 유지하고 사고를 방지하기 위한 법적 요구사항에 해당합니다. 따라서 보기 2의 "4년마다"가 올바른 선택입니다. 압력용기는 시간이 지남에 따라 내부 압력으로 인해 손상될 가능성이 있으므로, 정기적인 재검사를 통해 이상 유무를 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 주기적인 검사를 통해 사고를 사전에 방지하고, 안전한 운영을 지속할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-9 | 보기 1을 선택한 이유는 아세틸렌 제조설비의 방호벽 설치 기준에서 압축기와 충전용주관밸브 조작밸브 사이에 방호벽이 필요하지 않기 때문입니다. 일반적으로 방호벽은 가스의 누출이나 폭발 위험이 있는 구역을 보호하기 위해 설치되며, 압축기와 가스충전용기 보관장소 또는 충전장소와 같은 주요 위험 요소 사이에 설치됩니다. 그러나 압축기와 충전용주관밸브 조작밸브 사이에는 방호벽 설치가 필수적이지 않습니다. 따라서 이 선택지가 틀린 항목에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-10 | 안전밸브의 작동은 용기 파열 사고를 방지하기 위한 안전 장치로, 사고의 원인이 되지 않습니다. 안전밸브는 용기 내 압력이 규정치를 초과할 때 이를 배출하여 내부 압력을 낮추는 역할을 합니다. 따라서, 용기 파열 사고와 가장 거리가 먼 원인입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/11-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-12 | 감압밸브는 설비 내의 압력을 조절하여 특정한 압력 수준을 유지하도록 하는 장치로, 압력이 상용압력을 초과했을 때 즉시 압력을 상용압력 이하로 되돌리는 기능을 수행하는 안전장치의 종류에는 해당하지 않습니다. 감압밸브는 주로 압력을 낮추는 데 사용되지만, 즉각적인 안전 조치를 위한 장치는 아닙니다. 반면, 안전밸브와 파열판은 과압 상황에서 즉각적으로 압력을 해소하여 설비를 보호하는 역할을 합니다. 바이패스밸브는 특정 조건에서 유체의 흐름을 우회시키는 데 도움을 줄 수 있지만, 직접적인 압력 해소 역할과는 거리가 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-13 | 일반도시가스 배관을 지하에 매설할 때에는 안전과 유지 보수를 위해 일정한 간격으로 표지판을 설치해야 합니다. 이 간격은 법적 규정에 의해 설정되며, 일반적으로 200m 간격으로 설치해야 하는 것이 기준입니다. 따라서 보기에서 주어진 옵션 중에서 200m 간격으로 설치해야 한다는 보기 2가 정답입니다. 이 규정을 통해 비상 상황 시 신속한 대처가 가능하고, 유지 보수 시에도 정확한 위치 파악이 용이하여 안전한 가스 공급이 이루어질 수 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-14 | 도시가스 보일러 중 전용 보일러실에 반드시 설치해야 하는 것은 주로 환기가 중요한 보일러입니다. 보기 3의 "반밀폐형 자연 배기식 보일러"는 자연 배기를 통해 연소 가스를 외부로 내보내야 하므로, 실내 공기와 혼합되지 않도록 전용 보일러실에 설치하는 것이 필요합니다. 다른 보기는 각각 밀폐식이거나, 옥외 설치가 가능하거나, 강제배기 구조로 환기 문제가 덜 중요합니다. 따라서 선택한 보기 3이 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-15 | 산소압축기의 내부 윤활제로는 물을 선택하는 것이 적절하지 않습니다. 물은 윤활제 역할을 하지 못하며, 금속 부품의 부식을 촉진시킬 수 있습니다. 산소압축기에는 일반적으로 금속과 반응하지 않고 발화 위험이 낮은 특수 합성 윤활제를 사용하는 것이 적합합니다. 따라서 물은 부적절한 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-16 | 보기 4를 선택한 이유는 고압가스 용기 제조의 시설기준에서 용접용기에는 부속품을 안전하게 보호하기 위해 프로텍터 또는 캡을 고정식이나 체인식으로 부착하는 것이 맞기 때문입니다. 다른 보기는 각기 다른 이유로 부적절합니다. 보기 1의 경우, 용접용기 동판의 두께 차이는 평균 두께의 5% 이하로 한다는 내용은 일반적인 규정과 맞지 않으며, 보기 2의 초저온 용기를 고압배관용 탄소강관으로 제조한다는 내용은 적절하지 않습니다. 보기 3에서 아세틸렌용기에 충전하는 다공질물의 다공도는 규정 상 72% 이상 95% 미만이어야 한다는 것은 정확하지 않습니다. 따라서 보기 4가 옳은 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-17 | 도시가스 배관 이음부와 전기점멸기, 전기접속기 사이의 안전거리는 화재나 폭발 사고를 방지하기 위해 설정된 규정입니다. 일반적으로 이러한 안전거리 기준은 30㎝로 규정되어 있습니다. 따라서, 보기 3의 30㎝가 올바른 선택입니다. 선택한 보기 2의 15㎝는 안전거리 기준에 미치지 못하므로 적절하지 않습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-18 | 보기 3: "LG : 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품"은 틀린 기호 표시입니다. 액화석유가스를 충전하는 용기의 부속품은 일반적으로 "LPG"로 표기됩니다. 따라서 "LG"는 잘못된 기호로, 선택한 항목이 올바르게 틀린 것을 지적하고 있습니다. 용기종류별 부속품의 올바른 기호를 이해하는 것은 안전과 관련된 중요한 부분입니다. 다른 보기들은 각각의 기체에 맞는 올바른 부속품 기호를 사용하고 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-19 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 보호구는 독성가스에 직접 접촉할 수 있는 장소에 보관되어서는 안 됩니다. 긴급 상황 시 보호구를 안전하고 신속하게 사용할 수 있는 장소에 보관해야 하며, 독성가스에 노출될 수 있는 위험이 없는 곳에 두어야 합니다. 따라서 독성가스에 직접 접촉할 수 있는 장소에 보관한다는 설명은 부적절합니다. 다른 보기는 보호구의 적절한 보관 방법을 설명하고 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-20 | 일반 공업용 용기의 도색 기준에 따르면, 수소는 "회색"이 아니라 "무색"으로 도색되어야 합니다. 따라서 보기 4의 "수소-회색"은 틀린 항목입니다. 이와 대비하여, 다른 항목들은 각각의 물질에 맞는 올바른 색상으로 도색되어 있습니다. 예를 들어, 액화염소는 "갈색", 액화암모니아는 "백색", 아세틸렌은 "황색"으로 도색하는 것이 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-21 | "가스설비"의 정의에 대한 설명이 틀렸습니다. "가스설비"는 저장설비 외의 설비로서, 액화석유가스가 통하는 설비(배관을 포함한다)와 그 부속설비를 의미합니다. 그러나 지문에서 설명된 "가스설비"는 저장설비에 포함되는 설비까지 설명하고 있어 정의가 잘못되었습니다. 따라서 보기 4의 설명은 액화석유가스의 안전관리 및 사업법에 규정된 용어의 정의와 맞지 않습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/22-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-23 | 방사선투과시험은 내부선원법과 이중벽 이중상법을 포함한 여러 기술을 이용하여 가스배관의 비파괴검사를 수행하는 방법입니다. 이 방법은 방사선을 이용하여 내부 결함을 탐지하며, 배관의 두께나 밀도 차이에 따라 방사선의 투과 정도가 달라지는 원리를 활용합니다. 초음파탐상시험이나 자분탐상시험, 침투탐상방법과는 달리 방사선투과시험은 내부 구조의 결함을 직접 시각적으로 확인할 수 있는 장점이 있습니다. 이러한 이유로 방사선투과시험이 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-24 | 차량에 고정된 저장탱크로 염소를 운반할 때 용기의 내용적은 관련 규정이나 법규에 의해 제한됩니다. 이 문제에서 선택한 항목은 보기 2번으로, 12000L 이하입니다. 이러한 제한은 주로 안전 기준을 충족시키기 위해 설정됩니다. 선택한 이유는 일반적으로 위험 물질의 운반 시, 안전을 위해 용기의 최대 용량을 제한하는 규정이 있기 때문입니다. 이 문제의 경우, 12000L이 이러한 기준에 부합하는 것으로 보입니다. 따라서, 선택한 2번이 적절한 답변입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-25 | 일산화탄소와 공기의 혼합가스의 폭발범위는 압력이 높아짐에 따라 좁아집니다. 이는 압력이 증가하면 반응물의 농도가 높아지면서 혼합가스의 연소 한계가 좁아지기 때문입니다. 따라서 폭발범위가 좁아지는 경향이 있습니다. 이러한 현상은 일반적으로 가연성 가스 혼합물에서 관찰되며, 압력 변화에 따른 화학적 반응 속도와 농도의 변화를 고려한 결과입니다. 따라서 선택지 중에서 "좁아진다"를 선택하는 것이 옳습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-26 | 도시가스 배관을 폭 8m 이상의 도로에 지하 매설할 때, 지표면으로부터 배관의 외면까지의 매설 깊이 기준은 1.2m 이상이다. 이는 도로의 넓이에 따라 매설 깊이의 안전 기준이 다르며, 폭이 넓은 도로일수록 깊게 매설하여 외부 충격이나 굴착 작업에 의한 손상을 방지하기 위함이다. 따라서 보기 3의 "1.2m 이상"이 정답이다.
82-0019-01-01-2015-4-1-27 | 도시가스시설의 설치공사 또는 변경공사에서 주요공정 시공감리 대상은 도시가스사업자외의 가스공급시설설치자가 수행하는 배관 설치공사입니다. 이는 공사 과정에서 안전성과 품질을 확보하기 위해 시공감리가 필요하기 때문입니다. 도시가스사업자외의 설치자가 시공하는 경우, 전문성이 부족할 수 있으므로 시공감리의 중요성이 더욱 강조됩니다. 따라서 보기 1이 정답으로 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-28 | 고압가스 안전관리법에 따르면, 고압가스 공급자는 충전용기의 설치위치, 화기와의 거리, 독성가스의 경우 안전장치 및 보호구의 적합여부 등을 점검해야 합니다. 그러나 충전용기의 운반방법 및 상태는 고압가스 안전점검의 주요 항목에 포함되지 않으며, 이는 주로 운송 관련 규정에 해당합니다. 따라서 보기 2는 고압가스 공급자의 안전점검 항목이 아닙니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-29 | 액화석유가스 판매업소의 우전용기 보관실에 강제통풍장치 설치 시 통풍능력의 기준을 묻는 문제입니다. 선택지 1은 적절한 통풍능력 기준을 제공하고 있습니다. 이는 액화석유가스의 안전한 보관과 관련된 규정을 충족시키기 위해 필요합니다. 따라서 보기 1을 선택한 이유는 해당 기준이 안전 및 규정 준수에 부합하기 때문입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-30 | 염소와 아세틸렌은 함께 운반할 경우 화학적으로 반응하여 폭발의 위험이 있습니다. 염소는 산화제로 작용할 수 있으며, 아세틸렌과 접촉 시 위험한 화학 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서 이러한 물질은 동일한 차량에 적재하여 운반해서는 안 됩니다. 다른 보기들은 이러한 위험한 반응을 일으키지 않으므로, 염소와 아세틸렌이 함께 운반할 수 없는 경우에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-31 | 캐비테이션 현상은 펌프 내에서 액체가 증발하여 기포가 발생하고, 이 기포가 터지면서 펌프의 성능을 저하시키고 손상을 일으키는 현상입니다. 이를 방지하기 위한 일반적인 대책은 NPSH (Net Positive Suction Head)를 충분히 확보하는 것입니다. 1. 흡입 배관을 크게 한다: 배관을 크게 하면 유속이 감소하여 마찰 손실이 줄어들고, NPSH가 증가하여 캐비테이션 방지에 도움이 됩니다. 2. 펌프의 회전수를 크게 한다: 회전수가 증가하면 펌프의 흡입구에서의 유속이 증가하여 NPSH가 감소하게 됩니다. 이는 캐비테이션을 유발할 수 있으므로, 캐비테이션 방지 대책으로 적절하지 않습니다. 3. 펌프의 설치위치를 낮게 한다: 펌프를 낮게 설치하면 흡입 높이가 감소하고, 이는 NPSH를 증가시켜 캐비테이션 방지에 효과적입니다. 4. 펌프의 흡입구 부근을 냉각한다: 냉각을 통해 액체의 온도를 낮추면, 액체의 증기압이 낮아져 NPSH가 증가합니다. 이는 캐비테이션 방지에 도움이 됩니다. 따라서, 캐비테이션 방지 대책으로 "펌프의 회전수를 크게 한다"는 적절하지 않은 방법입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-32 | 대표적인 차압식 유량계는 오리피스 미터입니다. 차압식 유량계는 유체가 흐르는 관에 장애물을 설치하여 압력 차이를 발생시킨 후, 이 압력 차이를 측정하여 유량을 계산하는 방식입니다. 오리피스 미터는 이러한 원리를 사용하여 유체의 유량을 측정하는 장치로, 관에 오리피스 플레이트라는 원판을 설치해 유체의 흐름을 방해하고, 그로 인한 압력 차이를 측정합니다. 로터 미터와 습식 가스미터는 부피식 유량계의 일종이며, 마노 미터는 압력 측정에 사용되는 장치로 유량계와는 다릅니다. 따라서 오리피스 미터가 차압식 유량계로 가장 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/33-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-34 | 왕복동 압축기의 용량 조정 방법 중 단계적으로 조절하는 방법에 해당하는 것은 클리어런스 밸브에 의해 용적 효율을 낮추는 방법입니다. 클리어런스 밸브는 압축기의 실린더 내부의 체적을 변경함으로써, 용적 효율을 조절할 수 있게 해줍니다. 이는 단계적으로 용량을 조절하는 효과를 가져옵니다. 반면, 회전수를 변경하는 방법이나 흡입 주밸브를 폐쇄하는 방법은 연속적이거나 직접적인 조절 방법에 가깝습니다. 타임드 밸브 제어도 특정 시점에 밸브의 동작을 조절하는 것이므로 단계적 조절과는 차이가 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-35 | LP가스를 공기로 희석시키는 주된 목적은 안전성과 연소 효율을 높이기 위함입니다. 1. 발열량조절과 연소효율 증대는 가스 연소 시 발생하는 열량과 효율성을 관리하기 위해 공기를 섞는 일반적인 이유입니다. 2. 누설 시 손실 감소는 가스 누출 시에 농도를 낮춰서 폭발 위험성을 줄이기 위한 방식입니다. 3. 그러나 재액화 촉진은 LP가스를 공기로 희석한다고 해서 직접적으로 달성되지 않는 목표입니다. 재액화는 압력과 온도 조절을 통해 달성되는 과정이기 때문에 희석과는 관련이 없습니다. 따라서, '재액화 촉진'은 LP가스를 공기로 희석시키는 목적과 직접적인 관련이 없습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-36 | 정압기는 가스나 유체의 압력을 일정하게 유지하기 위한 장치로, 일반적으로 불순물 제거장치, 이상압력상승 방지장치, 압력기록장치 등의 부속설비를 포함합니다. 그러나 검사용 맨홀은 주로 대형 탱크나 저장소 등의 내부 점검을 위한 구조물로 사용되며, 정압기의 부속설비로는 사용되지 않습니다. 따라서 보기 3의 검사용 맨홀은 정압기의 부속설비에 해당하지 않습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-37 | 금속재료의 저온 특성을 고려할 때, 중요한 것은 재료의 인성(ductility)과 취성(brittleness)입니다. 저온 환경에서는 재료가 더 취약해져 깨지기 쉬워지므로, 적절한 재료 선택이 필요합니다. 탄소강은 저온 환경에서 인성이 급격히 감소하여 취성 파괴가 일어날 가능성이 높습니다. 따라서 저온 재료로 적합하지 않습니다. 반면에, 9% 니켈강은 저온에서도 인성을 유지하는 특성이 있어 저온 환경에 적합하고, 18-8 스테인리스강 역시 저온에서 비교적 좋은 인성을 제공합니다. 황동은 비철금속으로, 온도 변화에 따른 성능 저하가 상대적으로 적은 편입니다. 따라서 저온 재료로 적당하지 않은 것은 탄소강입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-38 | 터보압축기에서 주로 발생할 수 있는 현상은 "서징(surging)"입니다. 서징은 압축기 내 유량이 감소하면서 발생하는 불안정한 흐름 현상으로, 압축기 성능에 영향을 미치고 손상을 줄 수 있습니다. 이 현상은 압축기의 설계와 운영 조건에 따라 발생하며, 일반적으로 압축기의 효율을 저하시키고 소음과 진동을 유발할 수 있습니다. 다른 보기 항목들은 주로 펌프나 다른 유체 기계에서 발생하는 현상입니다. "수격작용"은 유체의 급격한 정지 또는 변화로 인해 발생하는 압력 파동을 의미하며, "베이퍼 록"은 유체가 기화하여 흐름이 차단되는 현상입니다. "캐비테이션"은 유체 내에 기포가 형성되었다가 붕괴하면서 발생하는 현상으로, 주로 펌프에서 문제가 됩니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-39 | 파이프 커터로 강관을 절단할 때 생기는 거스러미를 제거하는 공구는 '파이프리이머'입니다. 파이프리이머는 절단 후 파이프의 내부와 외부에 생긴 거스러미를 깔끔하게 제거하여, 파이프의 끝이 매끄럽고 안전하게 사용될 수 있도록 도와줍니다. 다른 보기인 파이프 벤더, 파이프 렌치, 파이프바이스는 각각 파이프를 구부리거나, 파이프를 잡거나 고정하는 용도로 사용되기 때문에, 거스러미를 제거하는 데 적합하지 않습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-40 | 고속회전하는 임펠러를 통해 원심력을 이용하여 속도에너지를 압력에너지로 전환하는 방식은 터보식 압축기의 특징입니다. 터보식 압축기는 유량이 크고 설치면적을 적게 차지하는 장점이 있어, 문제에서 제시한 조건에 가장 적합한 답변입니다. 따라서 선택한 답은 보기 2: 터보식입니다. 왕복식 압축기는 피스톤의 왕복 운동을 통해 압축을 이루며, 회전식 압축기는 회전 운동을 통해 압축을 합니다. 흡수식은 압축기와 관련이 없습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-41 | 가스홀더의 압력을 이용하여 가스를 공급하는 방식은 주로 저압공급방식에 해당합니다. 저압공급방식은 가스제조공장과 공급지역이 가깝거나 공급면적이 좁을 때 적합합니다. 이는 저압으로 가스를 공급함으로써 설치 및 운영 비용을 절감할 수 있으며, 안전성 측면에서도 유리합니다. 중앙공급방식이나 고압, 초고압공급방식은 주로 더 넓은 지역에 가스를 공급할 때 사용되므로, 현재 조건에는 저압공급방식이 가장 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-42 | 암모니아 가스는 구리나 구리 합금과 반응하여 부식성 물질을 생성할 수 있으므로, 용기의 재질로 동(구리)는 부적합합니다. 따라서, 암모니아의 용기로 동을 선택하는 것은 적절하지 않습니다. 다른 보기 중에서는 각 가스의 특성에 적합한 재질이 사용되었습니다. 예를 들어, LPG에는 일반적으로 탄소강이 적합하며, 수소에는 고온과 고압에 강한 크롬강이 적합합니다. 염소는 부식성이 강하지만, 특정 조건에서는 탄소강 용기가 사용될 수 있습니다. 따라서 보기 2의 '암모니아 : 동'이 부적합한 조합입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-43 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/43-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-44 | 수소염 이온화식(FID) 가스 검출기는 주로 유기 화합물을 감지하는 데 사용되며, 무기 화합물은 일반적으로 검출할 수 없습니다. 따라서 무기화합물의 가스검지에 적합하다는 설명은 틀렸습니다. FID는 높은 감도를 가지며, CO₂나 NO₂같은 무기 화합물은 검출하지 못하고, 연소 과정에서 시료가 파괴됩니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-45 | 질문은 [보기]와 관련 있는 분석방법을 찾는 것입니다. 선택한 보기 3은 '적외선 분광분석법'입니다. 적외선 분광분석법은 분자의 진동과 회전 운동을 측정하여 물질의 화학 구조를 분석하는 데 사용됩니다. 지문에 포함된 이미지를 통해, 적외선 분광분석법의 특성인 분자 진동과 회전 상태에 관한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 방법은 주로 화학적 결합과 분자의 구조를 확인하는 데 적합합니다. 따라서 지문과 관련 있는 분석방법으로 적외선 분광분석법을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-46 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/46-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-47 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/47-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-48 | 열역학 제1법칙은 에너지 보존의 법칙을 기반으로 하며, 이는 에너지가 생성되거나 소멸되지 않고 형태만 변환된다는 것을 의미합니다. 이 법칙은 열과 일이 서로 변환 가능함을 설명하며, 제1종 영구기관의 불가능성을 강조합니다. 보기 2의 문장은 열역학 제2법칙에 관한 설명으로, 열이 자발적으로 고온에서 저온으로 흐른다는 내용을 담고 있습니다. 열역학 제1법칙과는 관련이 없으므로 질문에 적합하지 않은 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-49 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/49-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-50 | 액화가 가장 어려운 가스를 선택하는 문제에서는 일반적으로 임계 온도(Critical Temperature)를 고려합니다. 임계 온도가 낮을수록 액화가 어렵습니다. 보기 중에서 헬륨(He)은 임계 온도가 가장 낮습니다. 헬륨의 임계 온도는 약 5.2K로, 이는 다른 기체들에 비해 매우 낮은 값입니다. 그에 비해 수소(H2), 질소(N2), 메테인(CH4)는 상대적으로 높은 임계 온도를 갖고 있어 액화가 더 쉽습니다. 따라서, 헬륨이 가장 액화하기 어려운 가스입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-51 | 가열식 : 카바이드를 가열하는 방법은 아세틸렌의 발생 방식이 아닙니다. 아세틸렌(C₂H₂)은 주로 칼슘 카바이드(CaC₂)에 물(H₂O)을 반응시켜 발생시키는데, 이 과정에서는 물과 카바이드의 화학 반응을 통해 아세틸렌이 생성됩니다. 가열식은 이러한 반응을 포함하지 않으며, 따라서 아세틸렌을 발생시키는 방법이 아닙니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-52 | 이상기체의 등온과정에서는 온도가 일정하게 유지됩니다. 이상기체의 엔탈피(H)는 온도에만 의존하므로, 온도가 변하지 않으면 엔탈피도 변하지 않습니다. 따라서 압력이 증가하더라도 엔탈피는 일정하게 유지됩니다. 이로 인해 정답은 보기 3: 일정하다. 입니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-53 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/53-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-54 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/54-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-55 | 1기압(1atm)은 다양한 단위로 환산할 수 있습니다. 이를 환산하면 다음과 같습니다: 1. 1 atm = 760 mmHg 2. 1 atm ≈ 1.013 bar 3. 1 atm ≈ 10.332 mH2O 4. 1 atm = 101.3 kPa 이 기준에 따르면, 보기는 다음과 같이 해석됩니다: - 보기 1: 760 mmHg는 1 atm과 같습니다. - 보기 2: 0.9807 bar는 1 atm과 다릅니다. (1 atm ≈ 1.013 bar이므로) - 보기 3: 10.332 mH2O는 1 atm과 같습니다. - 보기 4: 101.3 kPa는 1 atm과 같습니다. 따라서 선택한 보기 2, 즉 0.9807 bar는 1기압과 같지 않은 값을 나타냅니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-56 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/56-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-57 | 절대온도 단위는 켈빈(K)입니다. 켈빈은 열역학적 온도 측정의 기본 단위로, 절대 영도에서 시작하여 온도를 측정합니다. 다른 보기들은 절대온도 단위가 아닙니다. 화씨(℉)와 섭씨(℃)는 일상적인 기온 측정에 사용되는 단위이고, 랭킨(°R)은 주로 미국에서 사용되는 절대온도 단위이지만, 화씨 기준입니다. 따라서 절대온도 단위로는 켈빈(K)이 정확합니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-58 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2015-4/58-d.png
82-0019-01-01-2015-4-1-59 | 선택한 보기 4는 산소의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀렸습니다. 산소는 강력한 조연성 가스이지만, 스스로 연소하지는 않습니다. 조연성 가스란 다른 물질의 연소를 돕는 역할을 하는 가스를 의미합니다. 산소는 연소를 지원하는 역할을 하지만, 그 자체가 연소하는 것은 아닙니다. 따라서 보기 4는 산소의 성질을 잘못 설명하고 있습니다.
82-0019-01-01-2015-4-1-60 | 메탄(CH₄)의 비점은 약 -161.5℃로 알려져 있습니다. 따라서 보기 중 가장 가까운 값은 보기 4의 -162℃입니다. 이는 메탄이 대기압 하에서 액체에서 기체로 변하는 온도로, 도시가스의 주원료라는 점에서 중요한 물리적 특성입니다.