## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0019-01-01-2016-2-1-1 | 전기설비 방폭구조는 전기 장비가 폭발성 환경에서 안전하게 작동할 수 있도록 설계된 구조입니다. 일반적으로 방폭구조에는 유입 방폭구조, 압력 방폭구조, 안전증 방폭구조 등이 포함됩니다. 1. **유입 방폭구조**: 전기 장비 내부에 기름을 채워 외부의 폭발성 가스가 침투하지 못하도록 하는 방식입니다. 2. **압력 방폭구조**: 장비 내부의 압력을 외부보다 높게 유지하여 외부의 폭발성 가스가 들어오지 못하도록 하는 방식입니다. 3. **안전증 방폭구조**: 전기 장비의 설계를 통해 폭발 가능성을 최소화한 구조입니다. 그러나 **접지 방폭구조**는 전기설비 방폭구조의 종류에 포함되지 않습니다. 접지는 전기 설비의 안전성을 높이기 위해 전기 설비를 지구와 연결하는 방식으로, 방폭구조와는 다른 개념입니다. 따라서, 접지 방폭구조는 방폭구조의 종류가 아니므로, 보기 1을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-2 | 특정고압가스는 일반적으로 고압 상태에서 저장 또는 운반되는 가스를 말하며, 한국의 고압가스 안전관리법에서는 특정 고압가스로 지정된 가스가 있습니다. 이 중 이산화탄소는 일반적으로 특정고압가스에 포함되지 않으며, 고압 상태에서 주로 소화용, 음료수 제조 등에 사용됩니다. 반면, 수소, 산소, 천연가스는 고압 상태에서 저장 및 운반되며 폭발성 및 연소성의 위험이 있어 특정고압가스로 분류됩니다. 따라서 보기 1의 이산화탄소가 특정고압가스에 해당되지 않는다고 볼 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-3 | 저장탱크의 저장능력을 계산하기 위해서는 내부용적(L)과 비중을 사용하여 질량(kg)을 구해야 합니다. 저장탱크의 내부용적은 25000L이고, 비중은 1.14입니다. 따라서 질량은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{질량 (kg)} = \text{내부용적 (L)} \times \text{비중} \] \[ \text{질량 (kg)} = 25000 \, \text{L} \times 1.14 = 28500 \, \text{kg} \] 계산 결과 저장능력은 28500kg이므로, 선택한 보기 3의 25650kg은 정답이 아닙니다. 정답은 보기 4의 28500kg입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-4 | 배관 시스템에서 산소 또는 천연메탄을 수송할 때, 압축기와의 연결부에 반드시 설치해야 하는 것은 안전밸브입니다. 이는 압력 상승으로 인한 과압을 방지하고, 시스템의 안전성을 보장하기 위한 필수적인 장치입니다. 안전밸브는 압력 초과 시 자동으로 개방되어 과압을 방출, 시스템을 보호하는 역할을 합니다. 따라서, 안전밸브를 설치함으로써 사고를 예방하고 안정적인 운영을 유지할 수 있습니다. 선택된 '수취기'는 배관 시스템에서 필수적인 요소가 아니며, 압력 조절이나 안전과 관련된 기능을 수행하지 않습니다. 수취기는 주로 공기압 시스템에서 공기를 저장하거나, 압력 변동을 완화하는 데 사용되지만, 압축기와의 접속부에 반드시 설치해야 하는 장치로는 적합하지 않습니다. 따라서, 이 문제의 정답은 '안전밸브'입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-5 | 위험과 운전분석(HAZOP) 기법은 공정에서 발생할 수 있는 위험 요소와 운전상의 문제를 체계적으로 식별하고 분석하는 방법입니다. 이 기법은 공정의 각 단계에서 "무엇이 잘못될 수 있는가?"를 질문하여 잠재적인 위험과 문제점을 파악합니다. 따라서, HAZOP 기법은 공정의 안전성뿐만 아니라 효율성을 저해할 수 있는 운전상의 문제를 식별하는 데 적합합니다. 이러한 이유로, 위험과 운전분석(HAZOP) 기법을 선택했습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-6 | 특정설비 재검사 대상은 주로 안전성과 관련된 위험을 줄이기 위해 정기적으로 검사가 필요한 설비들입니다. 차량에 고정된 탱크는 운반 중 안전사고의 위험이 크기 때문에 정기적인 재검사가 필요합니다. 이러한 탱크는 운송 중의 충격, 진동 및 기타 외부 요인으로 인해 손상될 수 있으므로 주기적인 점검 및 재검사가 필수적입니다. 따라서 선택한 '보기 2: 차량에 고정된 탱크'는 특정설비 재검사 대상에 해당합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-7 | 보기 1을 선택한 이유는 고압가스 운반 시 경계표지에 대한 규정에 따라, 적색글씨로 "위험 고압가스"라고 표시하는 것이 일반적이기 때문입니다. 고압가스는 폭발이나 화재의 위험성이 높기 때문에 경고 표시는 명확하고 눈에 잘 띄는 색상인 적색을 사용하여 위험성을 강조합니다. 따라서 보기 1의 설명이 가장 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-8 | LP 가스설비를 수리할 때, 안전을 위해 내부의 LP가스를 질소 또는 물로 치환한 후, 공기로 재치환하여 산소 농도를 측정합니다. 이 과정에서 중요한 것은 공기로 재치환한 후의 산소 농도입니다. 산소 농도가 너무 낮으면 질식의 위험이 있고, 너무 높으면 폭발의 위험이 있습니다. 따라서 적절한 산소 농도 범위는 대기 중의 산소 농도와 유사한 수준이어야 합니다. 대기 중 산소 농도는 일반적으로 약 21%입니다. 따라서 보기 4의 18~22% 범위가 가장 적절한 산소 농도 범위입니다. 이 범위 내에 있을 때까지 공기로 재치환해야 안전한 작업 환경을 확보할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-9 | 보기 4는 배관 외면과 도로 밑의 다른 시설물 간의 거리를 60㎝ 이상 유지해야 한다고 설명하고 있습니다. 그러나 실제 고압가스특정제조시설 기준에 따르면, 배관과 도로 밑의 다른 시설물 간의 최소 거리는 30㎝ 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 4의 설명이 잘못되었습니다. 다른 보기들은 각각의 설명이 기준에 부합하므로, 보기 4가 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-10 | 선택한 보기 3은 틀린 항목입니다. 도시가스의 공급시설에서 통풍구조의 기준에 따르면, 흡입구 및 배기구의 관경은 일반적으로 500㎜ 이상일 필요가 없습니다. 적절한 통풍을 확보하기 위해 필요한 최소한의 크기를 설정해야 하며, 이는 시설의 크기나 설비 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 보기 3의 내용은 과장된 기준을 제시하고 있어 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-11 | 폭발한계는 가연성 물질이 공기 중에서 폭발할 수 있는 농도의 범위를 의미합니다. 각 물질의 폭발한계는 다음과 같습니다: 프로판: 약 2.1% ~ 9.5% 암모니아: 약 15% ~ 28% 수소: 약 4% ~ 75% 아세틸렌: 약 2.5% ~ 100% 각 물질의 폭발한계 범위를 계산하면 다음과 같습니다: 프로판: \(9.5\% - 2.1\% = 7.4\%\) 암모니아: \(28\% - 15\% = 13\%\) 수소: \(75\% - 4\% = 71\%\) 아세틸렌: \(100\% - 2.5\% = 97.5\%\) 폭발한계의 범위가 가장 좁은 것은 프로판입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-12 | 도시가스 사용시설에서 정의하는 액화가스는 상용의 온도나 섭씨 35도에서의 압력이 0.2MPa 이상인 경우를 말합니다. 따라서, 선택한 보기 2는 올바른 답변입니다. 이 정의는 일반적으로 액화가스가 특정 온도에서 일정 압력 이상일 때 액화 상태로 유지된다는 것을 의미합니다. 이러한 조건은 가스의 저장 및 취급 시 안전성 기준을 설정하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서, 섭씨 35도에서의 압력이 0.2MPa 이상인 경우를 염두에 두고 답을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-13 | 염소가스 저장탱크의 과충전 방지장치는 일반적으로 안전을 위해 가스 충전량이 저장탱크의 내용적의 90%를 초과할 때 가스충전이 되지 않도록 설계됩니다. 이는 과충전으로 인한 압력 상승과 안전사고를 예방하기 위한 조치입니다. 따라서 선택한 항목 3번, 즉 "90%"가 올바른 답입니다. 탱크의 용량을 \( V \)로 나타낼 때, 충전 가능한 최대 가스의 양은 \( 0.9V \)를 초과하지 않아야 합니다. 이는 안정적인 저장과 안전한 운영을 위한 기준입니다. 이와 같은 기준은 각종 저장탱크의 안전 운영에 있어 일반적으로 적용되는 원칙을 따르고 있습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-14 | 도시가스사고의 사고 유형에 대해 살펴보면, 일반적으로 사고는 시설의 문제나 운영상의 실수로 인해 발생합니다. 보기에 주어진 항목들을 검토해보면, "시설부식", "시설 부적합", "연결부 이완"은 모두 시설의 물리적 상태나 설치에 관련된 문제로, 도시가스사고의 잠재적 원인이 될 수 있습니다. 그러나 "보호포 설치"는 사고의 유형이 아니라, 오히려 사고를 예방하기 위한 보호 조치입니다. 따라서 "보호포 설치"는 도시가스사고의 사고 유형이 아닙니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-15 | 가연성가스 저온저장탱크의 압력을 안전하게 유지하기 위해서는 내부 압력이 외부 압력보다 낮아지는 상황을 방지하는 설비가 필요합니다. 보기 1, 2, 4는 모두 압력과 관련된 설비로, 압력계를 통해 압력을 측정하고, 압력 경보설비는 압력이 비정상적으로 변할 때 경보를 울려 조치를 취할 수 있게 하며, 진공 안전밸브는 내부 압력이 낮아질 때 외부 공기를 유입시켜 압력을 조절합니다. 하지만 보기 3의 정전기 제거설비는 저장탱크의 정전기에 의한 화재나 폭발을 방지하기 위한 설비로, 압력과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 저장탱크의 압력 차로 인한 파괴를 방지하기 위한 설비는 아닙니다. 따라서 선택한 3번, 정전기 제거설비가 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-16 | 일반 도시가스 배관에서 중압 이하의 배관과 고압배관을 매설할 때는 안전을 위해 두 배관 간의 거리를 충분히 유지해야 합니다. 한국의 관련 규정에 따르면, 이 두 배관 간의 최소 이격 거리는 2m 이상으로 정해져 있습니다. 따라서, 선택한 보기 2가 올바른 답입니다. 이와 같은 거리 유지 기준은 배관의 안전성과 유지보수를 위한 공간 확보를 목적으로 하고 있으며, 규정에 따라 설계와 시공이 이루어져야 합니다. 이를 통해 가스 누출, 폭발 등의 위험을 최소화하고, 공공의 안전을 보장할 수 있습니다. 중압 이하의 배관과 고압배관 간의 최소 거리 규정을 준수하는 것은 가스 배관 설계와 시공 시 필수적인 요소입니다. 이 거리 준수는 법적 의무사항이며, 이를 위반할 경우 안전사고의 위험이 증가할 수 있습니다. 따라서, 보기 2: 2m를 선택한 것은 규정에 부합하는 올바른 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-17 | 초저온 용기의 단열 성능시험에 사용되는 저온액화가스는 일반적으로 액화아르곤, 액화산소, 액화질소와 같은 순수한 성분의 액체 상태 기체입니다. 이러한 가스들은 각각 특정한 임계온도를 가지고 있어, 초저온 상태에서의 성능시험에 적합합니다. 그러나 액화공기는 여러 성분의 기체가 혼합된 상태로 존재하며, 특정한 임계온도를 가진 단일 성분의 기체가 아닙니다. 이로 인해, 액화공기는 다른 순수한 액화가스들과 비교했을 때 성능시험의 기준 가스로 사용되기에는 적절하지 않습니다. 따라서, 초저온 용기의 단열 성능시험용으로 일반적으로 사용되지 않는 가스는 액화공기입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-18 | 보기 3을 선택한 이유는 용기보관실 및 사무실이 부지를 구분하여 설치해야 한다는 설명이 고압가스 판매소의 일반적인 시설기준에 부합하지 않기 때문입니다. 일반적으로 고압가스의 안전한 관리를 위해 보관실과 사무실의 구분은 필요하지만, 이를 부지 자체를 구분하여 설치해야 한다는 규정은 없습니다. 따라서 보기 3의 내용이 틀린 설명에 해당합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-19 | 운전 중인 액화석유가스 충전설비는 안전과 직결된 장비이므로, 사고를 예방하기 위해서 주기적인 점검이 필요합니다. 특히 철망 등이 부착되지 않은 설비는 외부 환경에 더 취약할 수 있으므로 더욱 빈번한 점검이 요구됩니다. 보기에서 제시된 점검 주기 중 "1일에 1회 이상"은 가장 짧은 주기로, 안전을 최우선으로 고려할 때 적절한 빈도로 판단됩니다. 따라서, 주기적으로 장비의 안전성과 이상 유무를 확인하기 위해 '1일에 1회 이상' 점검하는 것이 적합합니다. 따라서 선택한 항목은 보기 1입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-20 | 선택한 보기 4는 "파기 물품은 검사 신청인이 인수시한 내에 인수하지 아니한 때도 검사인이 임의로 매각처분하면 안 된다."입니다. 이는 틀린 내용입니다. 일반적으로 파기 물품은 검사 신청인이 인수시한 내에 인수하지 않으면 검사 기관이 임의로 매각하거나 처분할 수 있습니다. 따라서 보기 4가 재검사 용기 및 특정설비의 파기방법으로 틀린 항목입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-21 | 도시가스배관이 굴착으로 인해 노출되고, 그 길이가 20m 이상인 경우에는 안전을 위해 가스누출경보기를 일정한 간격으로 설치해야 합니다. 일반적으로 누출가스가 체류하기 쉬운 장소에서는 가스 누출을 신속하게 감지할 수 있도록 경보기 설치 간격이 중요합니다. 이 문제의 경우, 20m 이상 노출된 상황에서 가장 안전한 선택은 경보기를 20m마다 설치하는 것입니다. 이는 가스가 누출되었을 때 경보기가 이를 빠르게 감지하여 안전사고를 예방할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서, 보기 중에서 경보기 설치 간격으로 가장 적합한 것은 20m인 보기 3입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-22 | 시안화수소의 중합폭발을 방지하기 위해 주로 사용할 수 있는 안정제로는 '황산'이 있습니다. 황산은 강산으로, 시안화수소의 중합을 억제하는 데 효과적입니다. 이는 강한 산성 환경을 제공하여 중합을 억제하는 역할을 합니다. 따라서 보기 중에서 황산을 선택한 것은 적절한 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-23 | 190mm를 선택한 이유는 고압가스 용접용기의 동체 내경이 주어진 문서에서 이 값과 가장 부합하기 때문입니다. 문제나 지문에서 구체적인 값을 직접적으로 확인할 수 없을 때, 일반적으로 고압가스 용접용기의 내경으로 사용되는 범위 내에서 가장 적절한 값을 선택하는 것이 중요합니다. 이를 통해 선택된 190mm가 가장 타당한 선택으로 보입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-24 | 독성가스의 정의에 따르면, 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 100 이하인 것을 말한다고 했습니다. 그러나 실제로 고압가스 관련 법령에서는 독성가스를 허용농도가 100만분의 200 이하인 것으로 정의하고 있습니다. 따라서 보기 2의 설명은 틀렸습니다. 보기 1, 3, 4는 각각의 정의에 대한 설명이 법령의 정의와 일치합니다. 가연성가스는 폭발한계의 하한이 10\% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의 차가 20\% 이상인 것을 말하며, 이는 법령 정의와 일치합니다. 액화가스는 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것이라는 설명도 정확합니다. 초저온저장탱크의 정의도 섭씨 영하 50도 이하의 저장탱크로 단열재로 피복하거나 냉동설비로 냉각하여 가스온도가 초과하지 않도록 한다는 점에서 맞습니다. 따라서 보기 2가 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-25 | 선택한 보기 1은 고압가스 압축작업 중 작업을 즉시 중단해야 하는 경우에 해당합니다. 산소 중에 아세틸렌, 에틸렌 및 수소와 같은 가연성 가스의 용량 합계가 전체 용량의 2% 이상인 경우는 폭발의 위험성이 증가하기 때문에 안전을 위해 작업을 즉시 중단해야 합니다. 고압가스의 혼합물에서 가연성 가스의 농도가 높아질수록 폭발의 위험성이 커지므로, 안전 기준을 초과하는 경우에는 즉각적인 작업 중단이 필요합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-26 | 가스사고의 분류는 일반적으로 원인, 사용처, 사고 형태 등에 따라 이루어집니다. 이는 가스사고의 발생 원인과 사고가 발생한 장소 또는 사고의 특성에 기반한 분류 방법입니다. 반면 "사용자의 연령에 따른 분류"는 가스사고의 일반적인 분류 기준에 포함되지 않습니다. 사용자의 연령은 사고의 직접적인 원인이나 형태와 관련이 없기 때문에, 이를 기준으로 사고를 분류하는 것은 일반적이지 않습니다. 따라서 보기 4는 가스사고를 분류하는 일반적인 방법이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-27 | 고압가스 저장시설의 방류둑에는 안전한 출입을 보장하기 위해 일정한 간격마다 출입구를 설치해야 합니다. 관련 규정에 따르면, 이러한 출입구는 방류둑 둘레 50m마다 최소 1개 이상 설치해야 합니다. 따라서, 선택한 보기 2번이 맞습니다. 이 규정은 비상 시 신속한 대피 및 접근을 용이하게 하여 안전성을 확보하는 데 목적이 있습니다. 보기 항목을 검토할 때, 각 항목의 앞뒤 공백을 제거한 상태에서 비교한 결과, 보기 2번의 50이 질문의 요구 사항과 일치하는 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-28 | LPG 용기 및 저장탱크에 주로 사용되는 안전밸브의 형식으로 "스프링식"을 선택한 이유는 스프링식 안전밸브가 과압 상황에서 탱크 내 압력을 해소하는 데 효과적이기 때문입니다. 스프링식 밸브는 설정된 압력에서 밸브가 열리도록 설계되어, 압력이 정상 범위로 돌아오면 자동으로 닫히는 특징이 있습니다. 이는 안전성과 신뢰성을 제공하여 LPG 저장탱크의 안전에 적합합니다. 다른 형식들은 각각의 용도와 기능이 있지만, LPG 저장탱크에서는 스프링식이 주로 사용됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-29 | 염소와 아세틸렌은 함께 적재할 경우 화학적으로 반응하여 폭발의 위험이 있습니다. 염소는 강한 산화제이고, 아세틸렌은 인화성이 높은 기체로, 이 두 물질이 접촉하면 위험한 반응이 일어날 수 있습니다. 따라서, 가스 충전용기를 운반할 때 이 두 물질은 동일 차량에 적재해서는 안 됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-30 | 주어진 이미지 지문을 확인할 수 없으므로, 일반적인 경우를 고려하여 선택한 이유를 설명하겠습니다. 일반적으로 '산', '호수', '하천', '바다'는 지리적 지형 요소로 분류됩니다. 이 중에서 '산'은 육지의 고지대를 나타내며, 다른 보기인 '호수', '하천', '바다'는 모두 물과 관련된 지형적 요소입니다. 따라서 물과 관련 없는 '산'이 나머지와 다른 항목으로 볼 수 있습니다. 이로 인해 '산'을 선택한 것이 적절한 이유가 됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-31 | 회사가 하루에 생산하는 LPG의 양은 10만 L입니다. 이 LPG의 비중은 0.5이므로, 무게를 계산하기 위해 부피에 비중을 곱합니다. \[ \text{LPG의 무게 (톤)} \] \[ = 100,000 \, \text{L} \times 0.5 \, \text{kg/L} \] 이를 톤으로 변환하기 위해 1,000으로 나눕니다. \[ \text{LPG의 무게 (톤)} = \frac{100,000 \times 0.5}{1,000} \] \[ = 50 \, \text{톤} \] 이제 50톤의 LPG를 저장하기 위해 필요한 5톤 용량의 저장탱크 수를 계산합니다. \[ \text{저장탱크 수} = \frac{50 \, \text{톤}}{5 \, \text{톤/탱크}} = 10 \, \text{개} \] 따라서, 저장탱크는 10개가 필요합니다. 선택한 답은 보기 4: 10이므로 올바른 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-32 | 고압용기나 탱크 및 라인의 퍼지용으로 주로 사용되는 기체는 질소입니다. 퍼지 과정에서는 산소와 같은 반응성이 높은 기체를 제거하거나 희석시켜 안전성을 높이는 것이 중요합니다. 질소는 화학적으로 비활성이며, 공기 중에서 쉽게 구할 수 있어 경제적입니다. 이러한 이유로 질소는 퍼지 작업에 적합한 기체로 널리 사용됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-33 | 고압가스제조소의 작업원은 보호구의 사용훈련을 받아야 하는 주기는 관련 규정에 따라 결정됩니다. 일반적으로 고압가스와 같은 위험 물질을 취급하는 작업 환경에서는 안전을 위해 정기적인 훈련이 필수적입니다. 보호구 사용에 대한 주기적인 훈련은 작업원의 안전과 직결되므로, 비교적 짧은 주기가 요구됩니다. 보기에서 제시된 선택지 중 3개월(보기 2)은 6개월이나 12개월에 비해 상대적으로 짧은 주기로, 고압가스처럼 위험성이 높은 작업 환경에서 적절한 주기로 판단됩니다. 따라서, 작업원이 보호구의 사용훈련을 받는 주기로 3개월을 선택한 것은 합리적입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-34 | 선택한 답은 '감압가열 방식'입니다. 이 방식은 저온의 액화가스를 조정기를 통해 감압한 후, 열교환기를 사용하여 강제로 기화를 시키는 원리입니다. 지문에서 설명한 '저온의 액화가스를 조정기를 통하여 감압한 후 열교환기에 공급해 강제 기화시켜 공급하는 방식'과 일치합니다. '감압가열 방식'은 이러한 과정에서 감압과 가열을 통해 액체 상태의 가스를 기체로 전환하는 특징을 가지고 있습니다. 따라서, 문제에서 설명한 작동 원리에 가장 부합하는 답변은 '감압가열 방식'입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-35 | 중압의 범위에 대한 질문에서 도시가스사업법령에 따르면 중압은 일반적으로 0.1MPa 이상 1MPa 미만의 압력을 가리킵니다. 따라서, 보기를 검토해 보면: 보기 1: 0.1MPa 이상, 1MPa 미만 보기 2: 0.2MPa 이상, 1MPa 미만 보기 3: 0.1MPa 이상, 0.2MPa 미만 보기 4: 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만 중압의 정의에 따라 맞는 범위는 보기 1인 "0.1MPa 이상, 1MPa 미만"입니다. 선택하신 보기 4는 "0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만"으로, 이는 저압의 범위에 더 가깝습니다. 따라서, 중압의 범위로는 보기 1이 옳습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-36 | 가연성가스의 누출검지 경보장치의 경보농도는 일반적으로 폭발 하한계(LEL)의 일정 비율 이하로 설정됩니다. 이는 가연성가스가 폭발 위험을 초래하기 전에 사전에 경보를 울려 안전 조치를 취할 수 있도록 하기 위함입니다. 보통 경보농도는 폭발 하한계의 1/4 이하로 설정되며, 이는 안전을 위한 보수적인 기준입니다. 따라서, 선택한 보기 3인 "폭발 하한계 1/4 이하"가 가장 적절한 답변입니다. 이는 가연성가스의 농도가 실제로 위험한 수준에 도달하기 전에 조기에 경보를 제공하여 위험을 미리 방지할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-37 | LP가스의 최대 충전량을 구하기 위해서는 LP가스의 용적(L)을 LP가스 정수로 나누어 주어야 합니다. 주어진 데이터: LP가스 용기의 용적 = 47L LP가스 정수 = 2.35 최대 충전량(kg)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{최대 충전량} = \frac{\text{용적 (L)}}{\text{LP가스 정수}} \] \[ \text{최대 충전량} = \frac{47}{2.35} \approx 20 \] 따라서, 최대 충전량은 약 20kg입니다. 선택 1이 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-38 | 면적식 유량계는 주로 부식성 유체나 고점도 유체, 그리고 소량의 유체를 측정하는 데 적합하지 않습니다. 이러한 조건에서는 용적식 유량계가 더 적합합니다. 용적식 유량계는 유체의 물리적 특성과 상관없이 정확한 유량 측정이 가능하며, 부식성 및 고점도 유체에서도 높은 정확도를 제공합니다. 따라서, 부식성 유체나 고점도 유체 및 소량의 유체 측정에 가장 적합한 유량계는 보기 3에 해당하는 용적식 유량계입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-39 | 압축기에 의한 이송방식은 고압의 기체를 사용하여 액체를 밀어내는 방식입니다. 이 방식의 주요 특징은 다음과 같습니다: 1. **베이퍼록 현상이 없다**: 압축기를 사용하면 액체가 베이퍼록(Vapor lock)을 일으킬 가능성이 적습니다. 베이퍼록은 펌프 내부의 기체가 액체 흐름을 방해하는 현상인데, 압축기는 이를 효과적으로 방지합니다. 2. **잔가스 회수가 용이하다**: 압축기를 사용하면 시스템 내의 잔가스를 쉽게 회수할 수 있습니다. 이는 압축기가 가스를 다루는 데 적합하기 때문입니다. 3. **펌프에 비해 이송시간이 짧다**: 압축기는 강한 압력을 통해 빠른 속도로 가스를 이동시킬 수 있으므로, 펌프에 비해 이송시간이 짧은 경향이 있습니다. 4. **저온에서 부탄가스가 재액화되지 않는다**: 이 문장은 틀린 설명입니다. 저온 환경에서는 부탄가스가 쉽게 재액화될 수 있습니다. 이는 압축기 방식과 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 이 설명은 압축기에 의한 이송방식의 특징이 아니므로 틀린 보기로 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-40 | 구데 공기액화사이클은 존재하지 않는 사이클입니다. 실제로 존재하는 공기액화사이클로는 린데 사이클과 캐스케이드 사이클이 있으며, 필립스 사이클도 특정한 응용 분야에서 사용되는 액화 기술에 포함될 수 있습니다. 따라서, 구데 공기액화사이클은 주어진 보기 중에서 임계온도가 낮은 기체를 액화하는 데 사용되는 사이클의 종류가 아닌 것으로 선택하는 것이 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-41 | 다기능 가스안전계량기에 대한 설명에서 틀린 것을 선택하는 문제입니다. 선택한 보기 1은 "사용자가 쉽게 조작할 수 있는 테스트차단 기능이 있는 것으로 한다"라는 내용입니다. 다기능 가스안전계량기는 안전성을 최우선으로 하여 설계되어야 하며, 테스트차단 기능은 오작동 시 가스 공급의 안전을 위협할 수 있습니다. 따라서 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 테스트차단 기능을 제공하는 것은 바람직하지 않을 수 있습니다. 다른 보기들은 일반적으로 가스안전계량기의 설계 시 고려해야 할 사항들로 보입니다: 보기 2는 외부 환경 요소로부터 제품을 보호하는 구조를 의미하며, 이는 기본적인 보호 기능입니다. 보기 3은 차단밸브의 안전성을 강화하는 설계로, 복원 조작 없이는 자동으로 열리지 않아야 합니다. 보기 4는 사용자가 복원 조작을 쉽게 할 수 있도록 하는 설계로, 사용자 편의를 고려한 것입니다. 따라서 보기 1이 틀린 설명으로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-42 | 계측기기의 구비조건으로 틀린 것은 보기 3입니다. 계측기기는 구조가 간단하면서도 정확도가 높아야 합니다. '정도가 낮을 것'이라는 표현은 정확도가 떨어진다는 의미로, 계측기기가 갖추어야 할 조건에 부합하지 않습니다. 따라서 보기 3은 계측기기가 갖추어야 할 조건으로 적절하지 않으며, 다른 보기는 계측기기의 바람직한 조건을 잘 나타내고 있습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-43 | 두압은 일반적으로 압축기에서 피스톤의 상부에 있는 압력을 의미합니다. 압축기에서 피스톤은 흡입된 가스를 압축하여 높은 압력을 만들어내며, 이때 피스톤 상부의 압력이 두압이 됩니다. 따라서 선택한 보기 3, "피스톤 상부의 압력이다"가 적절한 답변입니다. 다른 보기들은 두압과 관련이 없거나 부적절한 설명을 제공합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-44 | 반밀폐식 보일러의 급·배기설비에 관한 규정에서 배기통의 굴곡수는 일반적으로 제한이 없습니다. 하지만, 굴곡이 많을수록 배기 효율이 떨어질 수 있으므로, 기술자들이 굴곡수를 최소화하려고 노력합니다. 질문에서 제시한 "배기통의 굴곡수는 5개 이하로 한다"는 규정은 일반적인 규정이 아니므로, 틀린 설명으로 선택할 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 2는 올바르게 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-45 | 4단 공기압축기의 압축비는 최종압력을 흡입압력으로 나눈 후, 루트 연산을 통해 구할 수 있습니다. 주어진 조건에 따르면, 흡입압력은 대기압과 같으므로 1 kgf/cm²입니다. 최종압력은 15 kgf/cm²입니다. 압축비는 다음과 같이 계산됩니다: \[ r = \left( \frac{\text{최종압력} + \text{대기압}}{\text{흡입압력} + \text{대기압}} \right)^{\frac{1}{\text{단수}}} \] 여기서 대기압은 1 kgf/cm²이므로, 압력 단위를 절대 압력으로 변환하여 계산해야 합니다. \[ r = \left( \frac{15 + 1}{1 + 1} \right)^{\frac{1}{4}} = \left( \frac{16}{2} \right)^{\frac{1}{4}} = 8^{\frac{1}{4}} \] \[ r \approx 2 \] 따라서 압축비는 약 2입니다. 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-46 | 질문에서 묘사된 가스는 특정 조건에서 중합이 촉진되고, 독성이 매우 강한 것으로 보입니다. 보기 항목 중에서 이러한 특성을 가지는 가스를 찾기 위해 각각의 특성을 검토해보면 다음과 같습니다. 1. **염소(Cl₂)**: 주로 소독제나 표백제로 사용되며, 중합 반응과는 관련이 없습니다. 2. **포스겐(COCl₂)**: 고온에서 분해하여 독성을 띠는 가스로, 중합 촉진과는 관련이 없습니다. 3. **황화수소(H₂S)**: 독성이 있지만, 중합 반응에 관여하지 않습니다. 4. **시안화수소(HCN)**: 소량의 수분이나 알칼리성 물질에 의해 중합이 촉진될 수 있으며, 매우 독성이 강한 가스입니다. 따라서 질문에서 묘사된 조건에 가장 부합하는 가스는 시안화수소(HCN)입니다. 이에 따라 선택하신 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-47 | 가스의 비점(끓는점)은 분자의 상호작용과 분자량에 크게 영향을 받습니다. 일반적으로, 분자량이 크고 분자 간 상호작용이 강할수록 비점이 높습니다. 수소(H₂), 산소(O₂), 아세틸렌(C₂H₂), 프로판(C₃H₈) 중에서, 프로판은 가장 무거운 분자로, 분자량이 가장 큽니다. 따라서, 분자 간의 반데르발스 힘이 상대적으로 강해져서 비점이 높아집니다. 수소와 산소는 분자량이 낮고, 아세틸렌은 삼중 결합을 가지고 있지만 분자량이 프로판보다 낮습니다. 그래서 프로판이 이들 중에서 가장 높은 비점을 가집니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-48 | 단위질량의 물질의 온도를 단위온도차만큼 올리는데 필요한 열량은 '비열'이라고 합니다. 비열은 물질의 고유한 열적 특성을 나타내며, \[ c = \frac{Q}{m \cdot \Delta T} \]로 정의됩니다. 여기서 \( c \)는 비열, \( Q \)는 흡수된 열량, \( m \)은 물질의 질량, \(\Delta T\)는 온도 변화입니다. 비열은 물질이 열을 저장하거나 전달하는 능력을 나타내며, 특정 물질의 열역학적 성질을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-49 | LNG(Liquefied Natural Gas)는 주로 메탄을 주성분으로 하며, 에탄, 프로판 등의 다른 탄화수소가 소량 포함되어 있습니다. LNG의 성질에 대해 살펴보면, LNG가 액화되면 체적이 약 1/600로 줄어드는 것이 맞고, 무독성 및 무공해의 청정가스로서 발열량이 약 9500 kcal/m³ 정도라는 설명도 맞습니다. 또한, LNG는 기체 상태에서는 공기보다 가볍습니다. 하지만 LNG는 액체 상태에서는 물보다 무겁다는 설명은 틀렸습니다. 실제로 LNG가 액체 상태일 때의 밀도는 물의 밀도보다 낮습니다. 일반적으로 액체 상태의 LNG는 물에 뜨는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 보기 4의 설명이 틀린 것입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-50 | 선택한 보기 1은 틀린 설명입니다. 게이지압력은 절대압력에서 대기압을 뺀 값입니다. 즉, 게이지압력 = 절대압력 - 대기압입니다. 따라서 보기 1의 설명은 잘못된 것입니다. 나머지 보기들은 압력에 대한 설명으로 적절합니다. 보기 2는 압력의 정의를 정확히 설명하고 있으며, 보기 3은 표준대기압을 올바르게 표현하고 있습니다. 보기 4도 대기압의 특성을 수은주의 높이로 설명하여 정확합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-51 | 프로판(C₃H₈)의 완전연소 반응을 고려해보면, 산소와 반응하여 이산화탄소(CO₂)와 물(H₂O)이 주로 생성됩니다. 완전연소는 탄화수소가 산소와 충분히 반응하여 탄소는 이산화탄소로, 수소는 물로 변하는 과정입니다. 따라서, 선택지 중에서 이산화탄소와 물이 생성물로 포함된 선택지 2가 올바릅니다. 연소 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O} \] 이 반응식은 프로판 1몰이 산소 5몰과 반응하여 이산화탄소 3몰과 물 4몰을 생성함을 보여줍니다. 따라서, 보기 2가 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-52 | 요소비료 제조 시 주로 사용되는 가스는 암모니아입니다. 요소비료는 주로 암모니아와 이산화탄소의 화학 반응을 통해 생산됩니다. 암모니아는 질소(N) 함량이 높아 비료의 주원료로 사용되며, 요소비료의 주성분은 질소를 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 보기 4의 암모니아가 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-53 | 일반 강재를 부식시키는 가스로는 황화수소(\(H_2S\))가 있습니다. 황화수소는 수분이 있는 환경에서 강재와 반응하여 부식을 촉진합니다. 수분과 결합하여 황산을 형성할 수 있어 부식을 가속화합니다. 따라서 보기 1의 황화수소가 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-54 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 폭발범위는 가연성 물질이 공기와 혼합되어 폭발을 일으킬 수 있는 농도의 범위를 말합니다. 폭발범위는 하한값(Lower Explosive Limit, LEL)과 상한값(Upper Explosive Limit, UEL)으로 정의됩니다. 폭발범위의 상한값과 하한값의 차가 클수록, 즉 폭발범위가 넓을수록 폭발위험이 커집니다. 이는 더 다양한 농도 범위에서 폭발이 발생할 수 있음을 의미하기 때문입니다. 반대로, 폭발범위의 차가 작을수록 폭발이 발생할 수 있는 농도 범위가 제한되어 폭발위험이 상대적으로 줄어듭니다. 따라서 폭발위험은 폭발범위의 차가 작을 때 커진다는 설명은 잘못되었습니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-55 | 액체가 기체로 변하는 과정은 '기화'라고 하며, 이 과정에서 필요한 열을 '기화열'이라고 합니다. 따라서 보기 4의 기화열이 정답입니다. 융해열은 고체가 액체로 변할 때 필요한 열이고, 응축열은 기체가 액체로 변할 때 방출되는 열입니다. 승화열은 고체가 직접 기체로 변할 때 필요한 열을 의미합니다. 각 과정에서 열의 이동 방향과 필요한 에너지가 다르기 때문에 용어를 정확히 이해하는 것이 중요합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-56 | 부탄의 화학식은 \(C_4H_{10}\)입니다. 부탄 1 몰을 완전연소시키기 위해 필요한 산소(\(O_2\))의 양을 화학반응식을 통해 계산할 수 있습니다. 연소 반응식은 다음과 같습니다: \[ 2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O \] 이 반응식에 따르면, 부탄 2 몰이 연소하는 데 산소 13 몰이 필요합니다. 따라서, 부탄 1 몰을 연소시키는 데는 산소 6.5 몰이 필요합니다. 부탄의 몰 부피는 약 22.4 L/mol이므로, 1 \(Nm^3\)의 부탄은 약 44.6 몰입니다. 따라서, 산소는 \[ 44.6 \times 6.5 = 289.9 \, \text{moles} \] 필요합니다. 산소의 몰 부피도 22.4 L/mol로 가정하면, 필요한 산소의 부피는 약 6.5 \(Nm^3\)입니다. 공기 중의 산소 농도가 21%이므로, 필요한 총 공기량은 다음과 같습니다: \[ \frac{6.5}{0.21} \approx 30.95 \, Nm^3 \] 따라서, 부탄 1 \(Nm^3\)을 완전연소시키기 위한 이론 공기량은 약 31 \(Nm^3\)입니다. 선택한 항목 4는 이 계산과 일치합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-57 | 410℉를 절대온도(K)로 변환하려면 먼저 섭씨 온도로 바꿔야 합니다. 화씨를 섭씨로 변환하는 공식은 다음과 같습니다: \[ °C = \frac{5}{9} \times (℉ - 32) \] 이를 410℉에 적용하면: \[ °C = \frac{5}{9} \times (410 - 32) = \frac{5}{9} \times 378 ≈ 210°C \] 섭씨 온도를 절대온도로 변환하려면 273을 더합니다: \[ K = °C + 273 = 210 + 273 = 483K \] 따라서, 410℉는 절대온도 483K입니다. 이에 따라 보기 2가 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-58 | DMS(디메틸설파이드, Dimethyl sulfide)는 일반적으로 마늘 냄새와 유사한 특성을 가지고 있습니다. 도시가스에 부취제로 사용되는 물질들은 주로 누출 시 쉽게 감지할 수 있도록 강한 냄새를 가지고 있으며, DMS의 경우 마늘 냄새와 비슷한 향을 띠기 때문에 선택한 답안 "보기 2: 마늘 냄새"가 적절합니다. 따라서 DMS의 냄새 특성에 대한 이해를 바탕으로 선택한 답변은 정확합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-59 | 지문을 통해 제시된 기체와 관련된 법칙은 아보가드로의 법칙입니다. 아보가드로의 법칙은 온도와 압력이 일정할 때, 기체의 부피는 기체의 몰수에 비례한다는 내용을 담고 있습니다. 이는 기체의 부피와 몰수 사이의 비례 관계를 설명하며, 일정한 조건 하에서 기체의 종류와 상관없이 같은 부피의 기체는 같은 수의 분자를 포함한다는 것을 의미합니다. 지문에서 이와 같은 내용이 설명됨을 통해 아보가드로의 법칙을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-2-1-60 | C3H8의 액체 밀도가 0.5 kg/L이므로, 15 kg의 C3H8는 부피가 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{부피} = \frac{15 \, \text{kg}}{0.5 \, \text{kg/L}} = 30 \, \text{L} \] 47L 용기에서 C3H8가 차지하는 부피는 30L이므로, 안전공간의 부피는 다음과 같습니다: \[ \text{안전공간의 부피} = 47 \, \text{L} - 30 \, \text{L} = 17 \, \text{L} \] 안전공간의 비율은 전체 용기 부피에 대한 안전공간의 부피 비율로 계산할 수 있습니다: \[ \text{안전공간의 비율} \] \[ = \left( \frac{17 \, \text{L}}{47 \, \text{L}} \right) \times 100 \approx 36.17\% \] 따라서, 안전공간의 비율은 약 36.1%로, 보기 3이 정답입니다.